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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	Заказчик
	Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» (АО«СК РусГидро»)

	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную Исполнителем и Заказчиком оплату

	ИС
	Инженерная система - комплекс систем оборудования и трубопроводов, обеспечивающих благоприятные условия труда работников организации и необходимые климатические условия для функционирования технологического процесса и оборудования, включающий системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) газоснабжения и пожаротушения, рабочие чертежи систем автоматизации, которых объединяются в один основной комплект.

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	ТО
	Техническое обслуживание - комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании

	Оборудование
	Совокупность изделий, механизмов, машин, устройств, приборов

	ТТ
	Техническое требование





1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc54643696]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 33.14.30.19 Плановое техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд АО «СК РусГидро»
1.3. [bookmark: _Toc54643697][bookmark: _Toc46743507]Цель оказания услуг 
1.3.1. Поддержание в работоспособном состоянии ИБП. Оперативное устранение отказов, диагностика контроллерного оборудования и ПО с целью предупреждения отказов и сбоев.
1.3.2. Критерии достижения конечного результата:
· уменьшение количества отказов и сбоев; 
· снижение затрат на ремонт; 
· соответствие требованиям норм и правил  промышленной, пожарной и электробезопасности, безопасности эксплуатации оборудования, охраны окружающей среды. 
1.4. [bookmark: _Toc54643698][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
1.4.1. Порядок оказания услуг: в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ и условиями Договора, в объеме, установленном настоящими техническими требованиями.
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг) 
	Наименование основного средства
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Административное здание с прилегающей территорией
	В соответствии с п.п. 1.4 проекта Договора
	Системы аварийного питания
	Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации. 


1.5. [bookmark: _Toc54643700][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. На этапе заключения Договора специалисты Исполнителя могут ознакомиться с обслуживаемыми объектами. Для ознакомления Исполнителю необходимо согласовать время посещения. Координаты ответственных специалистов Заказчика будут предоставлены Исполнителю на этапе заключения договора.
1.5.2. Контроль соблюдения сроков, качества и объема услуг, оказываемых Исполнителем, осуществляет Заказчик, либо привлеченное Заказчиком третье лицо.
[bookmark: _Hlk48209761][bookmark: _Hlk48209761]
1.6. [bookmark: _Toc54643701][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1]Иные требования и сведения общего характера 
1.6.1. Исполнитель обязан иметь в наличии все необходимые запасные части, инструменты и материалы, предназначенные для обеспечения сервисного обслуживания системы бесперебойного электроснабжения на протяжении всего периода оказания услуг.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc54643702]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг
Виды выполняемых работ в рамках технического обслуживания и аварийного ремонта ИБП: 
· Плановое техническое обслуживание (выполняется в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию): 
ТО-1 – 1 раз в месяц, 
ТО-2 – 1 раз в квартал,  
ТО-3 – 1 раз в 6 месяцев.
· Аварийно-восстановительные  работы:
          К аварийно-восстановительным работам относятся вне регламентные работы, проводимые Исполнителем по заявке ответственного лица со стороны Заказчик, с целью оперативного восстановления работоспособности ИБП. Аварийно-восстановительные работы выполняются в случае выхода одного из компонентов систем ИБП в целом, из штатного режима работы, либо поврежденного в результате произошедших на производственном объекте Заказчика аварии или инциденте. 
       Заявка передается Исполнителю посредством мобильной или стационарной телефонной связи, по факсу, электронной почте или другими доступными средствами связи. 
[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	[bookmark: _Hlk232667599]№
п/п
	Наименование услуг / этапа услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Плановое техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ТО-1)
	месяц
	14

	2. 
	Плановое техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ТО-2)
	квартал
	4

	3. 
	Плановое техническое обслуживание источников бесперебойного питания (ТО-3)
	полугодие
	[bookmark: _Hlk232667599]3



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 33.14.30.19 Плановое техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд АО «СК РусГидро»
	С даты подписания Договора
	В течение 21 (двадцать одного) месяца с даты подписания Договора


5

2.2. [bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг: ОКПД2 33.14.30.19 Плановое техническое обслуживание источников бесперебойного питания для нужд АО «СК РусГидро»
Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Исполнитель обязан оказывать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, экологической безопасности и производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, в том числе соблюдение норм, законов и правил нормативно-технических документов:
    • Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. от 25.12.2023 № 665-ФЗ)
    • Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (в ред. от 21.11.2022 № 453-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в ред. от 25.10.2024 № 349-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 13.06.2023 № 240-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 08.08.2024 № 190-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 30.12.2012 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 № 653-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Федеральный закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 26.12.2024 № 485-ФЗ);
    • Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 08.08.2024 № 296-ФЗ);
    • Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.2023);
    • Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в ред. от 04.12.2024 № 1709);
    • Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (в ред. от 30.11.2021 № 2130);
    • Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. от 25.11.2021 № 2033);
    • Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (в ред. от 12.01.2015 № 2н);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в ред. от 20.12.2018 № 826н);
    • ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
    • ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
    • ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;
    • ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний»;
    • ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
    • ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
    • ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 57582-2017 «Услуги профессиональной уборки. Клининговые услуги. Система оценки качества организаций профессиональной уборки»;
    • ГОСТ 25644-96 «Средства моющие синтетические порошкообразные. Общие технические требования»;
    • ГОСТ 32478-2013 «Товары бытовой химии. Общие технические требования»;
    • ГОСТ 28546-2002 «Мыло туалетное твердое. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 52354-2005 «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия»;
    • СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
    • СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
    • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
    • СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
    • СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
    • Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
    • Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
    • Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
    • Правила учета электрической энергии от 24.10.1996 № 1182;
    • СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
    • СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

Если перечень документов, указанный выше, заменен (изменен), то при использовании следует руководствоваться действующими версиями законодательства Российской Федерации и нормативно-технической документации, действующей на этапе исполнения договора.
	Согласие с требованием
	

	1.1.2. 
	Персонал Исполнителя должен сопровождать все работы/услуги по сервисному обслуживанию системы бесперебойного электроснабжения, среднему и капитальному ремонтам оборудования, по приемке оборудования из ремонта, по вводу нового оборудования в эксплуатацию, осуществляемые на Объектах третьими лицами
	
	

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Ответственность за нарушение техники безопасности, пожарной безопасности при оказании услуг, в размере возмещения реального ущерба, определенного силами экспертной организации, привлеченной Заказчиком, лежит на Исполнителе
	Согласие с требованием
	

	1.2.2. 
	Заказчик оставляет за собой право привлекать иные, кроме Исполнителя, организации для оказания услуг, не предусмотренных в Технических требованиях, с разграничением зон ответственности между Заказчиком, Исполнителем и привлеченными Заказчиком организациями
	Согласие с требованием
	

	1.2.3.
	К моменту начала оказания услуг Исполнитель должен обеспечить наличие страхования гражданской ответственности исполнителей услуг на весь период действия договора. Должна быть предусмотрена страховая защита при наступлении страховых случаев по следующим рискам
причинение вреда жизни или здоровью третьих лиц;
причинение вреда имуществу третьих лиц.
Подтверждается предоставлением копии полиса страхования гражданской ответственности и/или иным документом, подтверждающим наличие страхования гражданской ответственности Исполнителя на этапе заключения договора к началу оказания услуг по договору
	Согласие с требованием
	

	1.2.4.
	Наличие внутренней «Системы управления охраной труда (СУОТ)» с целью недопущения несчастных случаев на производстве на основании ст. 209-212 Трудового кодекса РФ.
Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Одним из элементов системы управления охраной труда является управление профессиональными рисками, который представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.
Соответствие установленному требованию подтверждается на этапе заключения договора копией положения о системе управления охраной труда и/или копией приказа об утверждении положения о системе управления охраной труда (и/или иным документом, подтверждающим создание и функционирование системы управления охраной труда)
	Согласие с требованием
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	- Предпочтительно использование Исполнителем современной программной продукции для осуществления измерений и расчётов при выполнении технического обслуживания.
- Все работы должны осуществляться специалистами Исполнителя в соответствии с существующими в РФ законодательными актами, Правилами, Регламентами обслуживания, а также требованиями Заказчика при проведении работ на территории Заказчика.
- Для выполнения работ по данному техническому заданию исполнитель должен закрепить соответствующий персонал на постоянной основе. Ротация допускается только при письменном согласовании заказчиком и должна быть обоснована.
    1) 1) Сотрудники Исполнителя, привлечённые для выполнения работ, должны:
        ◦ иметь аттестацию на проведение работ в действующих электроустановках до 1000В (подтверждается сканом
удостоверений по электробезопасности);
        ◦ пройти проверку знаний по Основам промышленной безопасности область аттестации «А1» (подтверждается сканом заверенных копий протоколов об аттестации по промышленной безопасности);
        ◦ пройти проверку знаний и быть аттестованным (подтверждается сканом заверенных копий удостоверений) по охране труда, пожарно-техническому минимуму, промышленной безопасности, электробезопасности (не менее 3 группы);
        ◦ иметь достаточную квалификацию для технического обслуживания и ремонта любого уровня, иметь опыт работы в разработке и обслуживании средств автоматизации не менее 3-х лет.
    2) Исполнитель должен иметь материально-технические ресурсы, позволяющие в полном объеме осуществить работы по данному ТЗ, необходимое инструментальное и приборное оснащение, сертифицированное Госстандартом РФ и его уполномоченными организациями в установленном порядке;
	Согласие с требованием
	

	1.3.2. 
	Исполнитель до даты начала оказания услуг, должен обеспечить прохождение персоналом предварительного и периодического медицинского осмотра, а также представить Заказчику заверенные Исполнителем копии справок о прохождении медицинского осмотра персоналом
	Согласие с требованием
	

	1.3.3. 
	В процессе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить присутствие на Объектах персонала в количестве, необходимом для качественного и своевременного исполнения своих обязательств, в том числе на период отпусков, болезней, командировок, учебы и т.п. При необходимости Исполнитель должен согласовать с Заказчиком кандидатуры ответственных работников, присутствующих на Объектах
	Согласие с требованием
	

	1.3.4. 
	Персонал, привлекаемый к обслуживанию:
должен иметь специализированную одежду и обувь одинаковую для всех работников с наличием корпоративного идентификатора (типа бейдж) с указанием ФИО и должности (напечатанным шрифтом), предварительно согласованную с Заказчиком с учетом сезонности оказания услуг, до даты начала оказания услуг;
должен иметь чистый, опрятный внешний вид, отсутствие неприятных запахов у персонала (алкоголь, грязная одежда, не соблюдение личной гигиены)
	Согласие с требованием
	

	1.3.5. 
	Перед началом оказания услуг работники Исполнителя должны пройти вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажа. В течение всего срока оказания услуг проходить специальный и периодический инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с записью в журналах инструктажа
	Согласие с требованием
	

	1.3.6. 
	При оказании услуг работники Исполнителя должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ
	Согласие с требованием
	

	1.3.7. 
	Доступ персонала Исполнителя на Объекты осуществляется в соответствии со следующими мероприятиями и требованиями:
соблюдение требований внутриобъектового пропускного режима на территории Заказчика;
письмо о допуске работников на территорию необходимо предоставить за 7 (семь) календарных дней до начала производства работ (приложить копии паспортов работников Исполнителя)
	Согласие с требованием
	

	1.3.8. 
	Исполнитель обязан за свой счет заменить любого работника из числа персонала Исполнителя или персонала, привлекаемого Исполнителем квалифицированным специалистом, в срок не более 2-х часов с момента получения требования Заказчика в следующих случаях:
появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
нарушение трудового распорядка;
несоответствие квалификации работника при оказании услуг требованиям, предъявляемым к квалификации при оказании определенного вида услуг;
нарушение требований промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также правил охраны труда (правил безопасности), которое может угрожать здоровью;
выявления факта хищения и иных противоправных действий
	Согласие с требованием
	

	1.3.9. 
	Все работники, привлекаемые к оказанию услуг, должны иметь гражданство РФ в соответствии с требованиями внутриобъектового пропускного режима на территории Заказчика
	Согласие с требованием
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Результатом технического обслуживания является: бесперебойная работа инженерных систем, отсутствие нарушений и прерываний производственного процесса на Объектах Заказчика, отсутствие нарушений требований государственных надзорных организаций
	Согласие с требованием
	

	2.1.2. 
	Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы:
Исполнитель обязан в течение двух недель с момента проведения планового ТО предоставить Заказчику техническую документацию в соответствии с требованиями Законодательных актов и нормативных документов.
По итогам проведенного планового ТО Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт о выполненных работах (оказанных услугах) в отношении каждого объекта обследуемого объекта в следующем составе:
- Материалы мониторинга, обслуживаемых компонентов ИБП;
- Список замечаний к работе компонентов ИБП, несоответствий требований эксплуатационной документации, рекомендации по их устранению;
- Дефектные ведомости отказавших технических средств ИБП;
- оформление журналов технического обслуживания и ремонта
	Согласие с требованием
	

	2.1.3. 
	Условия окончания работ, услуг, закупки товаров:
- Надлежащее оказание услуг в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
- Отсутствие претензий со стороны Заказчика к объёмам, сбору и передаче информации, работоспособности технических средств, соблюдению сроков технического обслуживания и оперативного восстановления работоспособности ИБП.
- В полном объёме предоставление Заказчику отчетной технической документации в соответствии с пунктом 2.1.2 Таблицы 4 настоящих  ТТ.
	Согласие с требованием
	

	3. 
	Прочие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Для передачи оперативной информации Исполнитель обязан обеспечить персонал, оказывающий услуги, мобильной связью. Номера мобильных телефонов всех работников должны быть переданы уполномоченным представителям Заказчика
	Согласие с требованием
	

	3.1.1. 
	Поставка МТР. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорт, спецификация, чертежи,
сертификаты:
Средства измерений должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений, руководство по эксплуатации (РЭ) и методику поверки (МП), если она не является разделом руководства по эксплуатации, свидетельства о первичной поверке.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc17067_1224304977][bookmark: _Toc54646411][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки 
3.1. [bookmark: __RefHeading___Toc17069_1224304977]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме № 3 (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc17071_1224304977][bookmark: _Toc54646412]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.
4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».




[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1]
5. Приложения
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[bookmark: _Ref40301253]Приложение № 1. Регламент выполнения работ в рамках планового технического обслуживания  ИБП

[bookmark: _Toc192585258][bookmark: _Toc192843757][bookmark: _Ref40301253_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1_Копия_1_Копия_1][bookmark: _Ref40301253_Копия_1_Копия_1]Приложение № 1
к Техническим требованиям



Регламент выполнения работ в рамках планового технического обслуживания  ИБП


	№
п/п
	Наименование работ
	Вид работ
	Периодичность

	1. Источники бесперебойного питания

	1.1.
	Контроль температурного режима, влажности, запылённости воздуха в помещении c фиксацией параметров замеров в журнале техобслуживания с указанием серийных номеров СИ
	ТО-1
	1 раз в месяц и по необходимости

	1.2.
	Внешний осмотр: проверка на наличие механических повреждений, коррозии, загрязнений и их удаление (обеспыливание)
	ТО-1
	1 раз в месяц и по необходимости

	1.3.
	Проверка затяжки электрических контактов с помощью тепловизионного контроля (протяжка при необходимости) с фиксацией в журнале техобслуживания
	ТО-1
	1 раз в месяц и по необходимости

	1.4.
	Измерение и контроль физических параметров сети на входе и выходе ИБП и их соответствие показаниям дисплея
	ТО-1
	1 раз в месяц и по необходимости

	1.5.
	Проверка системы сигнализации и мониторинга
	ТО-1
	1 раз в месяц и по необходимости

	1.6.
	Оформление результатов технического обслуживания
	ТО-1
	1 раз в месяц и по необходимости

	1.7.
	Выполнение комплекса работ по ТО-1
	ТО-2
	1 раз в квартал и по необходимости

	1.8.
	Проверка кабельных вводов
	ТО-2
	1 раз в квартал и по необходимости

	1.9.
	Оформление результатов технического обслуживания
	ТО-2
	1 раз в квартал и по необходимости

	1.10.
	Выполнение комплекса работ по ТО-2
	ТО-3
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости

	1.11.
	Тестирование основных функций ИБП: переход на питание от батарей и обратно
	ТО-3
	1 раз в 6 месяц и по необходимости

	1.12.
	Тестирование электронного и механического байпаса
	ТО-3
	1 раз в 6 месяц и по необходимости

	1.13.
	Чистка от пыли и загрязнений с частичной разборкой оборудования
	ТО-3
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости

	1.14.
	Протяжка электрических контактов
	ТО-3
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости

	1.15.
	Испытание ИБП с целью определения времени автономной работы от внутренних батарей с
составлением акта об испытаниях
	ТО-3
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости

	1.16.
	Оформление результатов технического обслуживания
	ТО-3
	1 раз в 6 месяцев и по необходимости





