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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для нужд УФПС Калининградской области











	

























г. Калининград, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	2.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	3.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	4.
	диагностирование неисправности
	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	7.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	8.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	9.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	10.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	11.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	12.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	13.
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	14.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	15.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав, а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	16.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	17.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	18.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	19.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	20.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	21.
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ

	22.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	23.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	24.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	25.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	26.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	27.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	28.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ).

	29.
	Регламентированное ТО 
	Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	30.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	31.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	32.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	33.
	СОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	34.
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	35.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	36.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	37.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	38.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	39.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	40.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	41.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	42.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	43.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	44.
	ТЗ
	Техническое задание

	45.
	ТО-1 
	ТО с периодичностью 1 раз в месяц

	46.
	ТО-3 
	ТО с периодичностью 1 раз в квартал

	47.
	ТО-12 
	ТО с периодичностью 1 раз в год

	48.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	49.
	ТСО,
система(-ы) 
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	50.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	51.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ, ТСО

	52.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)
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	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	54.
	АВ-ду
	Автоматические ворота с дистанционным управлением

	55.
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	56.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы

	57.
	БИ
	Блок индикации

	58.
	БК
	Блок клавиатуры

	59.
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	60.
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	61.
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	62.
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	63.
	ВМ
	Видеомонитор

	64.
	ВП
	Видеопанель

	65.
	ВР
	Видеорегистратор

	66.
	ВУ
	Вызывное устройство

	67.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В

	68.
	ИО-в
	Извещатель охранный вибрационный

	69.
	ИО-мк
	Извещатель охранный магнитоконтактный

	70.
	ИО-об
	Извещатель охранный объемный

	71.
	ИО-пз
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

	72.
	КВ
	Кнопка «ВЫХОД»

	73.
	КВ-ав
	Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ»

	74.
	КД
	Контроллер доступа

	75.
	КНП
	Кодонаборная панель

	76.
	КТС-р
	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая)

	77.
	КТС-ст
	Кнопка тревожной сигнализации стационарная

	78.
	ОП-з
	Оповещатель охранный звуковой

	79.
	ОП-р
	Оповещатель охранный речевой

	80.
	ОП-сз
	Оповещатель охранный свето-звуковой

	81.
	ОС
	Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным,  периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО

	82.
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	83.
	ПИ
	Преобразователь интерфейсов

	84.
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	85.
	ПО
	Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами

	86.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	87.
	РМ
	Релейный модуль

	88.
	РМД
	Рамка металлодетектора

	89.
	СК
	Сетевой коммутатор Ethernet

	90.
	СО
	Серверное оборудование

	91.
	СЧ
	Считыватель/идентификатор доступа

	92.
	ТУР
	Турникет

	93.
	УОО
	Устройство оконечное объектовое

	94.
	УРМ
	Удаленное рабочее место оператора/администратора системы

	95.
	ШЛ-эу
	Шлагбаум электрический управляемый

	96.
	ЭМЗ
	Электромагнитный/электромеханический замок/защелка

	97.
	ЭО
	Электрооборудование сети 12/24/220 В

	98.
	-A
	Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям

	99.
	-IP
	Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования

	100.
	-Poe
	Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet

	101.
	S.M.A.R.T.
	Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения для нужд УФПС Калининградской области.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО и ТР ТСО интегрированных в составе КТСБ, СОПБ, установленных на объектах УФПС Калининградской области АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т.ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Начало оказания Услуг: с даты заключения договора.
Окончание оказания Услуг: по истечении 20 (двадцати) месяцев с даты заключения договора.
4.2. Срок приема Исполнителем систем на ТО: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. До принятия систем на ТО Исполнитель по согласованию с Заказчиком проводит их первичное обследование на объекте в соответствии с п. 5.2 ТЗ.
4.3. Место оказания Услуг: в соответствии с адресами, указанными 
в приложении № 1 к ТЗ.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в 
п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.
5.3. Регламентированное ТО СОПБ
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах. 
5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.4. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.5. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.6. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью. 
5.3.7. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.[footnoteRef:1] [1:  Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.] 

5.3.8. Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
· возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
· поступления ложного срабатывания системы;
· ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 
№ 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[footnoteRef:2] [2:  Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.] 

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением 
№ 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5. Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО
5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;
· проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Перечню оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.
5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
5.7.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 2.102-2013 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.
6.2.10.  После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;
· выполненный ТР СОПБ, ТСО;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам
	27

	2
	Регламент на проведение ТО, ТР
	66

	3
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
	94

	4
	ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов
	110

	5
	ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО
	111

	6
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	113

	7
	ФОРМА Акта первичного обследования систем
	114

	8
	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ
	116

	9
	ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО
	123

	10
	ФОРМА Акта демонтажа
	131

	11
	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем
	132

	12
	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам 
	133
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Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Калининградской области, установленных на объектах заказчика

	Номер
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Приемная станция
	Перечень оборудования систем и его количество

	АУП

	1
	236022, УФПС Калининградской области
	236022 г. Калининград, ул. Леонова, д.22 (АУП)
	с2000, Сигнал-10, Сигнал-20, VHVR
	АПС: С 2000 - 1 шт., С 2000-БКИ - 2 шт., С 2000-КПБ - 5 шт., Сигнал 10 - 8 шт., Сигнал 20 - 2 шт., ББП РИП-12 - 5 шт., ББП-20 7 шт., Рапан - 7 шт., ИП 212-45 - 260 шт., ИПР 513-10 - 13 шт. СОУЭ: Табло "Выход" Молния-12 - 28 шт., ОЗ Иволга - 24 шт., ОЗ NV 3100 - 5 шт. ОС: С 2000(АПС), ИО 102-2 - 5+3 шт., ИК - 8 шт., ИК+ДРС - 1 шт.; Считыватель NV WG 25 - 1 шт. КТС: Астра-321 - 1 шт., Радиоприемник ELMES - 1 шт., Брелок ТК - 3 шт. СКУД: С 2000-2(АПС) - 2 шт., Считыватель PW - 3 шт., кнопка Visit - 3 шт., Контроллер Z5R - 1 шт., TM 3 - 1 шт., ББР-20 - 1 шт. СОТ:Видеорегистратор Rvi - 1 шт., Камеры MD - 8 шт., Монитор Rvi 19" - 1 шт., ИБП SPP1000 - 1 шт.

	Калининградский почтамт

	2
	236015, Административные помещения
	236999, Калининградская область, г Калининград, ул Железнодорожная, д 25-31, пом IV из лит А
	с2000М, Сигнал-10, Гранит-16,
	АПС: С 2000 - 1 шт., С 2000-БКИ - 2 шт., Сигнал 20М - 1 шт., Сигнал 20П - 1 шт., Сигнал 2000-КПБ - 6 шт., Сигнал 10 - 6 шт., ББП РИП-12 - 9 шт., ИП 212-141 - 411 шт., ИПР 513-10 - 23 шт. СОУЭ: Табло "Выход" Молния-12 - 58 шт., ПРО Соната К-120У - 3 шт., Соната-ПУ - 1 шт., ОЗ Соната Р-АС - 58 шт. ОС: С 2000 - 1 шт., С 2000-БКИ - 1 шт., Сигнал 10 - 3 шт., С 2000-2 - 3 шт., ББП РИП-12 - шт., ИК - 13 шт., ИК+ДРС - 2 шт., ДРС - 2 шт. (Периметр С 2000(АПС), VIDD150 - 7 пар)  СКУД: С 2000-2 - 5 шт., Считыватель PW - 5 шт., КС-05 - 5 шт., ББП 20 - 5 шт., ИПР 513-10 (КАОД) - 2 шт., Турникет SA300 - 1 шт., Шлагбаум Came - 1 шт., АРМ Орион - 1 шт., ББП РИП-12 - 1 шт. 

	3
	236999, МСЦ
	236960, Калининградская область, г Калининград, ул Железнодорожная, д 25-31
	с2000М, Сигнал-10, Гранит-16,
	АПС: С 2000 - 1 шт., С 2000-БКИ - 2 шт., Сигнал 20 - 1 шт., Сигнал 20П - 1 шт., Сигнал 20М - 5 шт., Сигнал 2000-К - 1 шт., Сигнал 10 - 2 шт., ББП РИП-12 - 2 шт., ББП А20 - 7 шт., ИП 212-141 - 67 шт., ИП 212-45 - 312 шт.,ИПР 513-10 - 20 шт. СОУЭ: Табло "Выход" Молния-12 - 25 шт., ПРО Октава-80 - 2 шт., ОЗ Иволга - 6 шт., ОЗ Соната Р-АС - 25 шт. ОС: С 2000(АПС), ИО 102-2 - 45 шт., ИК - 4 шт., ИК+ДРС - 24 шт.; С 2000 - 1 шт., Сигнал 20П - 1 шт., O-80LN(ИК) - 17 шт., ББП-20 - 5 шт. СКУД: С 2000-2 - 1 шт., Считыватель PW - 1 шт., КС-05 - 1 шт., ББП 20 - 1 шт., ИПР 513-10 (КАОД) - 1 шт. СОТ: Сервер Trassir NeoStation - 4 шт., Камеры Trassir - 30 шт., Монитор 21" - 2 шт., Монитор 17" - 1 шт., ИБП UPS500 - 1 шт.; Видеорегистратор NV16к - 4 шт., Камеры  Akai - 64 шт., Монитор 17" - 4 шт.

	4
	236999, Главная распорядительная касса 
	236960, Калининградская область, г Калининград, ул Железнодорожная, д 25-31
	с2000М, Сигнал-10, Гранит-16,
	АПС: С 2000(МСЦ), ИП 212-141 - 10 шт., ИП 513-10 - 1 шт. СОУЭ: Табло "Выход" Молния-12 - 1 шт., ОЗ Соната Р-АС - 2 шт. ОС: DSC 1616 - 1 шт., клавиатура DSC - 1 шт., ИК+ДРС DSC - 4 шт., ИК - 1 шт., ИО 102-2 - 6 шт., Шорох-2 - 1 шт. КТС: Астра-321 - 1 шт., Радиоприемник ELMES - 1 шт., Брелок ТК - 2 шт., Радиопередатчик NV228 - 1 шт. СКУД: Контр Z5R - 1 шт., Кнопка st-ex10 - 1 шт., ББП-20 - 1 шт., Видеодомофон Commax SD25 - 1 шт., выз-панель AVC-105 - 1 шт. СОТ: Видеорегистратор Navigard - 1 шт., Камеры NV - 4 шт., Монитор 17" - 1шт., ИБП - 1 шт.

	5
	238880, Участок курьерской доставки
	236960, Калининградская область, г Калининград, ул Железнодорожная, д 25-31
	Гранит
	АПС: ППК Гранит-5 1 шт, ДИП - 8 шт, ТИП - 6 шт, ИПР - 2 шт, АКБ 7 а/ч - 1 шт, ППК Сигнал-10 - 1 шт, С2000-КПБ - 1 шт, С2000-БКИ - 1 шт (совмещенная с административными помещениями Калининградского почтамта, ИВЦ, ГРК), ДИП - 12шт, ИПР - 2 шт, РИП-12 - 1 ШТ, АКБ 7 А/ч - 1 шт СОУЭ: оповещатель звуковой - 3 шт, СЗУ - 1 шт, табло ВЫХОД - 4 шт, РО Соната - 5 шт, табло ВЫХОД - 2 шт ОС: СКУД: Z5r Proxy - 1 шт, считыватель Прокси - 1 шт, кнопка ВХОД - 1 шт, ББП - 1 шт, АКБ 7 А/Ч - 1 шт, электромагнитный замок  - 1 шт.  СОТ: видеорегистратор - 1 шт, видеокамера - 15 шт, монитор - 1 шт, ИБП - 1 шт, РОЕ-свич-24 - 1 шт, РОЕ-свич-8 - 1 шт

	6
	Участок условных ценностей
	г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.29, Склад условных ценностей
	Гранит
	АПС: Гранит-4 - 1 шт., ИП 212-45 - 6 шт., ИПР 513-10 - 1 шт., ТМ - 1 шт. СОУЭ: Табло "Выход" - 1 шт., СЗУ - 1 шт. ОС: Гранит-4(АПС), ИО 102-20 - 1 шт., ИК+ДРС - 1 шт. 

	7
	Информационно-выплатной центр
	236960, Калининградская область, г Калининград, ул Железнодорожная, д 25-31
	Сигнал-10, с2000, DSC
	АПС: С 2000(МСЦ), ИП 212-141 - 16 шт., ИП 513-10 - 2 шт. СОУЭ: Табло "Выход" Молния-12 - 5 шт., ОЗ - 3 шт. ОС: DSC 1616 - 1 шт., клавиатура DSC - 1 шт., ИК+ДРС DSC - 3 шт., ИК - 1 шт., ИО 102-2 - 1 шт., Радиопередатчик NV228 - 1 шт. СКУД: С 2000-2 - 1 шт., Считыватель PW - 1 шт., КС-05 - 1 шт., ББП 20 - 1 шт., ИПР 513-10 (КАОД) - 1 шт.

	8
	Центральный склад
	г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.29, Коммерческий склад
	Гранит
	АПС: Гранит-5 - 1 шт., ИП 212-45 - 13 шт., ИПР 513-10 - 2 шт. СОУЭ: Табло "Выход" - 2 шт., СЗУ - 1 шт. ОС: DSC 1864 - 1 шт., клавиатура DSC - 1 шт., ИО 102-20 - 4 шт., ИО 102-2 - 2 шт., ИК - 1 шт., ИК+ДРС - 3 шт., СЗУ NV4114 - 1 шт. СОТ: Камеры MD - 3 шт., ББП-20М - 1 шт.

	9
	Автоколонна Калининград
	236960, Калининградская область, г Калининград, ул Железнодорожная, д 33-41
	Орион Про, с2000
	АПС: С 2000-4 - 2 шт., С 2000 - 1 шт., ББП СКАТ - 1 шт., ИП 212-45 - 50 шт., ИПР 5-1 - 6 шт. СОУЭ: Табло "Выход" Молния-12 - 6 шт., ОЗ Иволга - 6 шт., СЗУ Маяк-12 - 1 шт. СКУД: Турникет TTR07-1 - 1 шт., шлагбаум Came - 1 шт., АРМ Орион - 1 шт., ББП РИП-12 - 1 шт. СОТ: Видеорегистратор MDR-1680 - 1 шт., Камеры MD - 4 шт., Монитор 17" - 1 шт., ББП-20М - 1 шт.

	10
	ОПС 236001
	236001, г. Калининград, ул. Челнокова, д.33
	GSM NV
	КТС: РСПИ GSM NV 206 - 1 шт, брелок - 2 шт

	11
	ОПС 236003
	236003, г. Калининград, ул. Ялтинская, д.65
	DSC
	АПС: звещатель ИП 212 4 шт.,дымовые извещатели 18 шт.,  извещатель тепловой 2 шт, ИПР 2 шт. СОУЭ: Табло "выход"  ? Шт, звуковое оповещение иволга 1 шт. ОС:  СМК по 102.2 -12 шт., СМК гаражные  2 шт.,датчик на движение 4 шт., комбинированный датчик на ДРС 8 шт. КТС: стационарная Астра 321 2шт. СОТ: Видеорегистатор - 1 шт., видеокамера - 6 шт.

	12
	ОСП 236004
	236004, г. Калининград, ул. З. Космодемянской д.23
	DSC
	АПС: извещатель ИП 212-39/1 -10 шт., извещатель тепловой 2 шт, ИПР-К-2 шт. СОУЭ: световой звуковой оповещатель "Выход" 1 шт., СЗУ "Свирель" 1 шт ОС: извещатель ИК CROW CRP 4 шт,извещатель аккстический ДРС 4 шт,, СМК ИО-102-20 3 шт, СМК ИО-102-4 3 шт КТС: ИМВ50, стац.кнопка ST-AB010 2шт.

	13
	ОПС 236005
	 236005, г. Калининград, ул. Киевская, д.82-84
	DSC, Гранит-3
	АПС: ППКП Гранит-3 - 1 шт, Извещатель ИП 212-45 - 15 шт, извещатель ручной ИР 1 (К) - 2 шт, Табло световое ВЫХОД - 2 шт, оповещатель звуковой Иволга - 2 шт. ОС: ППКО DSC РС1616+DSC РС5108+DSC РС5501 - 1 шт, РСПИ GSM NV 208 - 1 шт, извещатель ИК - 1шт, извещатель ИК Бинго - 5 шт, извещатель ДРС Астра - 5 шт, смк ио 102-2 - 11 шт, смк ио 102-20 - 3 шт.   КТС: тревожная кнопка Астра 321 - 1 шт 

	14
	ОПС 236006
	236006, г. Калининград, Московский проспект, д.99
	DSC, Гранит-5
	АПС: ПКП Гранит5 - 1 шт,  ИП 114-5 А2 - 3 шт, ИП-212-45 - 36 шт, ИП 513-2 Агат - 4 шт, Молния 12 - 4 шт, Иволга - 4 шт, передатчик Навигард 208 GSM - 1 шт ОС: ПКП DSC 5020 - 1 шт, клавиатура DSC 5500 - 2 шт, модуль 5108 - 5 шт, ББП СКАТ - 1 шт, датчик комбинированный - 1 шт, датчик комбинированный СВАН - 1 шт, датчик ИК - 8 шт, датчик ДРС Кроу - 3 шт, СМК - 10 шт 

	15
	ОПС 236008
	236008, г. Калининград, ул. Тельмана, д. 32
	DSC
	АПС СОУЭ: ППКОП DSC 5020- 1 шт, извещатель ИП 212-454-12 шт, ИПР - 3шт, ВЫХОД - 3 шт, Иволга - 3 шт, газаанализаторы Кенарь - 2 шт ОС: ППКОП DSC 5020- 1 шт, пульт DSC - 1 шт, DSC РС 5108 - 1 шт, ИК+ДРС Кроу - 4 шт, извещатель ИК - 2 шт, смк - 3 шт, СЗУ Призма 200 - 1 шт, GSM Навигард -1 шт,  КТС Астра 321 - 1 шт

	16
	ОПС 236009
	236009, г. Калининград, ул. Д. Давыдова, д. 22
	DSC, Навигард
	ОС: ППКОП DSC 5020 - 1 шт, пульт управления DSC 5501 - 1 шт, расширитель DSC - 1 шт, извещатель охранный комбинированный Кроу - 3 шт, ИК - 3 шт, СМК - 1 шт, ИП-212-45 - 6 шт, ДИП - 4 шт, ИП 101-1А - 8 шт, ИПР - 2 шт, СЗУ - 1 шт, РСПИ Навигард 208 - 1  шт, световой оповещатель Октава12 - 2 шт

	17
	ОПС 236010
	236010, г. Калининград, ул. Красносельская д.31
	DSC, Навигард
	ППКОП DSC РС 1616 - 1 шт, пульт управления DSC 5501 - 2 шт, ик - 7 шт, дрс астра - 4 шт, ик+дрс - 1 шт, смк ио 102-10 - 12 шт, расширитель DSC 5108 - 1 шт, КТС ав010 - 2 шт, ППКП Гранит3 - 1 шт, АПС на базе DSC - 1 шт, ДИП 212-45 - 10 шт, ИП-101 - 5 шт, ИР1 - 2 шт, оповещатель ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 2 шт, РСПИ GSM NV 208 - 1

	18
	ОПС 236011
	236011, г. Калининград, ул. Машиностроительная, д.64
	DSC
	DSC РС 5020 - 1 шт, DSC РК5501 - 1 шт, ИК Кроу - 5 шт, ИК Кроу pgb - 1 шт, ДРС - 3 ШТ, DSC рс 5108 - 2 шт, СМК ИО 102-20- 5шт, СМК ИО 102-4 - 5 шт, ИПР ЗСУ - 3 шт, ДИП 212-85- 22 шт, Извещатель пожарный тепловой - 11 шт, табло ВЫХОД - 3 шт, Иволга - 2 шт, РСПИ GSM - 1 шт, GSM NV 208 - 1 шт

	19
	ОПС 236013
	236013, г. Калининград,  ул. Лужская, 12
	DSC, Гранит-3
	ППКО DSС РС 1616 - 1  шт, Пульт управления DSС РК 1555 - 1 шт, ИК - 2 шт, ИК+ДРС - 2 шт, СМК ИО-102-20 - 3 шт, СМК ИО-102-10 - 3 шт, КТС Астра 321 - 2 шт, ППКП Гранит3 - 1 шт, ИП 212-45 - 18 шт, ИПР - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 2 шт, ИПР ЗСУ - 1 шт 

	20
	ОПС 236014
	236014, г. Калининград, ул. Полецкого, д.47
	DSC, GSM
	Пульт управления DSC РС 5508 - 1 шт, ИК - 2 шт, извещатель аккустический охранный - 2 шт, СМК ИО-102-20 - 1 шт, СМК ИО-102-10 - 1 шт, СЗУ - 1 шт, ИД 212-39 - 4 шт, ИПР-К - 1 шт, извещатель тепловой 101 - 2 шт, КТС Астра 321 - 1 шт, РСПИ Навигард 208 - 1 шт.

	21
	ОПС 236015
	236015, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 25-31
	DSC
	ОС: ППК DSC - 1 in, СМК - 2 шт, ИК - 5 шт, КТС - 1 шт СОТ: Видеорегистратор Навигард - 1 шт, видеокамеры  - 4 шт, АПС: ППК - 1 шт, ДИП - 29 шт, ИПР - 2 шт. СОУЭ: ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ - 6 шт, табло ВЫХОД - 8 шт

	22
	ОПС 236016
	236016, г. Калининград, ул. 9-го Апреля, д.7
	DSC
	ППКОП DSC РС 5020 - 1 шт, пульт управления DSC РК 55017 - 3 шт, расширитель DSC - 2 шт, ИК - 11 шт, ИК+ДРС - 4 шт, СМК - 7 шт, ББП - 1 шт, ПРИЗМА 200 - 1 шт, Радиосистема передачи извещений GSM NV 208 - 1 шт.ИП 212-45 - 25 шт, извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А - 2 шт, ИПР-К - 4 шт, табло ВЫХОД - 4 шт, ИВОЛГА - 4 шт СОУЭ: контролер 75-Р - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, кнопка ВЫХОД - 1 шт, замок электромагнитный - 1 шт, ББП 20 - 1 шт СОТ видеорегистратор Microdigital - 1 шт

	23
	ОПС 236017
	236017, г. Калининград, пр. Победы, д.77-79
	DSC, GSM
	ОС: ППКОП DSC РС 1616 - 1 шт, расширитель DSC рс 5108 - 1 шт, пульт управления DSC РК 5516 - 1 шт, ИК+ДРС Свон - 4 шт, ИК DSC - 1 шт, СМК ИО 102-10 - 4 шт АПС: ППКОП DSC РС 1616 - 1 шт, ИПР - 2 шт, Навигард 1124- 2 шт, табло ВЫХОД - 3 шт, ИВОЛГА - 2 шт, блок АПС Систем Сенсор 90 - 1 шт, адресные пожарные извещатели дыма типа Леонардо - 6 шт, модуль GSM НВ 228 - 1 

	24
	ОПС 236019
	236019, г. Калининград, ул. Беланова, 29
	DSC, GSM
	ОС: Расширитель DSC РС 5108 - 3 шт, пульт управления DSC РС 5501 - 2 шт, ИК+ДРС - 6 шт, ИК - 3 шт, извещатель охранный аккустический - 2 шт, извещатель охранный радиоволновой - 1 шт, СМК - 10 шт, КТС ST AB 010 - 1 шт, АПС:ДИП 212-39 - 19 шт, ИП 101 - 7 шт, ИПР-К - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, ИВОЛГА - 2 шт, РСПИ gsm - 1 шт, GSM NV 208 - 1 ШТ

	25
	ОПС 236020
	236020, г. Калининград, ул. Парковая, д.1
	Контакт, GSM, Кварц
	ОС: GSM Контакт5 - 1 шт, ИК DSC 101 - 3 шт, СМК ИО- 102-20 - 2 шт, Иволга - 1 шт, Призма200 - 1 шт, АПС СОУЭ: Кварц - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИПР ИР1 - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, ИВОЛГА - 2 шт

	26
	ОПС 236021
	236021, г. Калининград, ул. Черняховского, д.56 
	DSC
	Комбинированная охранно-пожарная система на базе ППКОП DSC 5020 - 1 шт, пульт управления DSC РК 5516 - 1 шт, пульт управления DSC 5501 - 1 шт, расширитель DSC 5108 - 1 шт, ИК Сван - 3 шт, ИК+ДРС Кроу - 3 шт, ИК+ДРС Кроу - 3 шт, СМК - 2 шт, СЗУ Свирель - 1 шт, звуковой оповещатель внутренний Иволга  -- 1 шт, табло ВЫХОД - 2 шт,

	27
	ОПС 236022
	236022 г. Калининград, ул. Леонова, д.22
	DSC
	АПС СОУЭ: ПКП СистемСенсор - 1 шт, ИП 212-58 - 27 шт, ИПР 513-4 - 5 шт, оповещатель световой молния 12 - 8 шт, оповещатель звуковой флейта 12 - 8 шт, ИБП СКАТ - 1 шт СОТС: ПКП DSC 5020 - 1 шт, клавиатура DSC - 2 шт, ИК - 12 шт, СМК 20 - 4 шт, СМК2 - 1 шт, Приемник  eLMES - 1 in, Nhtdj;yfz ryjgrf Elmes - 2 шт

	28
	ОПС 236023
	236023, г. Калининград, ул. Борзова, д.53
	DSC, GSM
	ОС: ППКОП DSC РС 5020 - 1 шт, пульт управления DSC - 1 шт, расширитель DSC РС 5108 - 3 шт, ИК - 4 шт, извещатель аккустический - 1 шь, ИК - 2 шт, СМК - 9 шт АПС: ДИП 212-39 12 шт, ТИП 103 - 4 шт, ИПР - 3 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 2 шт КТС - 2 шт.

	29
	ОПС 236024
	236024, г. Калининград, ул. Багратиона, д.100
	DSC, GSM
	ОС: ПКП DSC 1616 - 1 шт, клавиатура DSC 5501 - 1 шт, ИК - 5 шт, ДРС - 2 шт, СМК - 2 шт, расширитель DSC 5108 - 1 шт, Тревожная кнопка Астра 321 - 1 шт, Передатчик GSM Навигард 208 - 1 шт, Акб - 1 шт

	30
	ОПС 236028
	236028, г. Калининград, ул. Можайская, д. 36
	DSC, GSM
	ОС: ППКОП DSC РС 5020 - 1 шт, расширитель DSC 5108 - 2 шт, пульт управления DSC55017 - 2 шт, радиолиния Elmes - 1 шт, ИК DSC - 2 шт, ИК+ДРС DSC - 5 шт, СМК - 10 шт АПС: ДИП ИП212-45 - 12 шт, ИПР ИП1 - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, радиосистема передачи GSM NV 208 - 1 шт КТС - 2 шт.

	31
	ОПС 236029
	236029, г. Калининград, ул. Горького, д.148
	DSC, GSM
	ОС: ППКО DSC РС 1616 - 1 шт, расширитель DSC5108 - 1 шт, пульт управления DSC 5501 - 2 шт, ИК - 10 шт, ИК+ДРС - 2 шт, СМК - 9 шт, GSM Навигард 208 - 1 шт, КТС Астра - 2 шт. АПС:Адресная система пожарной сигнализации СистемСенсор серии Леонардо -- 2 шт, ИП212-58 - 25 шт, ИПР-И - 3 шт, табло ВЫХОД - 6 шт, звуковой оповещатель внутренний - 5 шт, ББП СКАТ под АКБ - 2 шт СОУЭ: ББП СКАТ под АКБ - 2 шт, магнитный замок - 2 шт, считыватель бесконтакный ключей типа Прокси - 2 шт, кнопка ВЫХОД - 2 шт, контролер - 2 шт, видеодомофон - 1 шт СОТ: регистратор EVERFOCUS ECOR 264 - 1 шт, аналоговые камеры - 3 шт, ИБП - 1 шт

	32
	ОПС 236034
	236034, г. Калининград, ул. Емельянова, д.82
	DSC, Гранит-3
	ОС: DSC РС 1616 - 1 шт, расширитель DSC РС 5108 - 1 шт, пульт управления DSC - 1 шт, ИК DSC - 11 шт, СМК - 10 шт, Извещатель Астра - 1 шт, КТС Астра - 1 шт, СЗУ - 1 шт АПС: Гранит3 - 1 шт, ИП 212-45 -26 шт, ИПР ИП1 - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 2 шт, свето-звуковое устройство уличное - 1 шт

	33
	ОПС 236035
	236035, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д. 25-31
	Навигард GSM
	ОС: ППК - 1 шт, Навигард GSM - 1 шт, СМК - 5 шт, ИК - 9 шт, ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт СОТ: видеокамеры аналоговые - 2 шт АПС: ППК - 1 шт, ДИП - 17 шт, ИПР - 2 шт СОУЭ: ТАБЛО выход - 2 шт

	34
	ОПС 236036
	236036, г. Калининград, Советский пр. д.38
	DSC, GSM
	ОС: ППКОП DSC - 1 шт, расширитель DSC - 2 шт, ИК+ДРС Кроу - 5 шт, ИК - 1 шт, СМК - 2 шт, пульт управления DSC - 1 шт, КТС Астра - 2 шт АПС: Извещатель дымовой АГАТ - 12 шт, извещатель тепловой - 2 шт, ИПР-К - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, РСПИ GSM Навигард 208 - 1 шт

	35
	ОПС 236038 
	236038, г. Калининград, ул.Молодой Гвардии, д.1/3
	DSC
	ОС: ПКП DSC 5020 - 2 шт, клавиатура DSC 5501 - 2 шт, датчик комбинированный ИК+ДРС - 3 шт, ИК - 5 шт, ДРС - 1 шт, Приемник ELMES - 1 шт, КТС брелок - 1 шт, Астра - 2 шт АПС: ПКП DSC - 1 шт, табло ВЫХОД - 3 шт, ИПР ЗСУ - 3 шт, звуковое оповещение - 1 шт, извещатель дымовой ИП 212-45 - 12 шт

	36
	ОПС 236039
	236039, г. Калининград, ул. Краснооктябрьская,д.6
	Болид 
	ОС: ПКиУОП С2000М - 1 шт, ППКОПА С2000-КДЛ - 1 шт, ППКОПА Сигнал10 - 2 шт, сигнально-пусковой блок С2000-КПБ - 2 шт, блок индикации С2000 - 1 шт, извещатель охранный адресный С2000 ИК - 4 шт, сигнализатор охранный адресный С2000 СМК - 30 шт, извещатель охранный комбинированный С2000 ПИК - 6 шт, клавиатура С2000 - 1 шт СОУЭ: С2000 - 2 шт, электромагнитные замки - 3 шт, считыватель С2000 Прокси - 3 шт, РИП 12 - 4 шт, АКБ - 4 шт,  СОТ ТАНТОС: регистратор - 1 шт, видеокамеры - 20 шт, ББП - 1 шт АПС: Извещатель пожарный 212-45 - 31 шт, ИПР ЗСУ - 3 шт, табло ВЫХОД - 4 шт, Иволга - 3 шт.

	37
	ОПС 236040
	236040, г. Калининград, ул. Черняховского, д.32
	DSC
	АПС: ПКП Сигнал-20 - 1 шт, ИП 212-45 - 27 шт, ИП-513 - 2 шт, световой оповещатель Молния12 - 4 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, СЗУ Призма200 - 1 шт, ББП - 1 шт. СОТС: ПКП DSC 1864 - 1 шт, извещатель ИК+ДРС - 10 шт, СМК ИО 102-2 - 12 шт, СМК ИО 102-10 - 1 шт, КТС Астра 321 - 1 шт, Приемник И1 ELMES - 1 шт, брелок ELMES - 2 шт, СЗУ Навигард - 1 шт, Передатчик Навигард - 1 шт

	38
	ОПС 236041
	236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д.31
	DSC, GSM Навигард
	АПС: ПКП DSC 5020 - 1 шт, ИП 212-45 - 13 шт, ИП 101 - 3 шт, ИПР ЗСУ - 1 шт, табло ВЫХОД Молния12 - 2 шт, оповещение звуковое КОРБ4 - 1 шт, оповещение звуковое ПКП-1 -Иволга - 1 шт, Тревожная кнопка Астра - 1 шт, Передатчик GSM Навигард208 - 1 шт

	39
	ОПС 236043
	236043, г. Калининград, ул. Театральная д13-19
	DSC, GSM Навигард
	Комбинированная система охранно-пожарная система ППКОП DSC 5020 - 1 шт, пульт управления DSC РК 5501 - 1 шт, расширитель DSC - 1 шт, ИК - 2 шт, ИК+ДРС - 2 шт, ДРС - 1 шт, СМК - 3 шт, КТС Астра - 1 шт, КТС брелок ELMES - 2 шт, ИВОЛГА - 1 шт, оповещатель ВЫХОД - 1 шт, ИП 212-50 - 10 шт, ИП-103 - 4 шт, ИПР-К - 1 шт, модуль согласования Навигард - 5 шт, РСПИ GSM Навигард - 1 шт 

	40
	ОПС 236044
	236044, г. Калининград, бульвар Л. Шевцовой, 42
	DSC, Гранит-3
	АПС: Гранит3 - 1 шт, ИП 212-45 - 14 шт, ИПР - 2 шт, ИВОЛГА - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт ОС: ппко DSC - 1 ШТ, ИК БИНГО - 4 шт, ИК СВАН - 1 шт, ДРС АСТРА - 4 шт, СМК ИО 102-20 - 3 шт, СМК ИО 102-2 - 6 шт, рспи gsm -1 шт, КТС Астра - 3 шт.

	41
	ОПС 236048
	236048, г.Калининград, ул. В.Денисова, д.16
	Болид, Навигард
	ОС:  Болид сигнал - 1 шт, клавиатура С2000 - 1 шт, ИК ДРС - 4 шт, ИК - 2 шт, СМК ИО 102 20 - 3 шт, СМК - 5 шт, Призма200 - 1 шт, АПС: ИК 212-45 - 8 шт, ИПР ЗСУ - 1 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, звуковой оповещатель ПКИ ИВОЛГА - 2 шт, СЗИ ПРИЗМА - 1 шт. Передатчик Навигард 241 интерфейс С2000 

	42
	ОПС 238300
	238300, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Ленина, д.2
	DSC
	АПС: ПКП DSC - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ББП Скат - 1 шт, ББП - 1 шт, ИП 212-39 - 2 шт, ИПД - 35 шт, ИПР - 5 шт, оповещатель световой Молния - 6 шт, оповещатель звуковой Октава - 4 шт, СЗУ - 1 шт, Передатчик - 1 шт, СОТС: на одном приборе с АПС, СЗУ - 1 шт, ИК - 18 шт, ДРС - 6 шт, СМК - 2 шт, СМК ИО 102-2 - 2 шт, СМК - 10 ШТ, СМК - 2 шт, КТС - 2 шт

	43
	ОПС 238310
	238310, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково, ул. Шатурская д.8А
	Дозор, Новигард
	АПС: Дозор - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, ББП - 1 шт, Извещатель - 1 шт, Извещатель ИПР - 1 шт, Оповещатель Люкс - 1 шт, Оповещатель звуковой - 1 шт, СЗУ Маяк - 1 шт. СОТС: пкп - 1 шт, извещатель рапид - 1 шт, извещатель ДРС - 1 шт, смк ИО, КТС АСТРА - 1 шт, приемник - 1 шт, брелок НВ - 1 шт

	44
	ОПС 238311
	238311, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Б. Исаково, ул. Геологическая, д.11
	Дозор, Новигард
	АПС: Дозор - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, ББП - 1 шт, Извещатель - 1 шт, Извещатель ИПР - 1 шт, Оповещатель Люкс - 1 шт, Оповещатель звуковой - 1 шт, СЗУ Маяк - 1 шт. СОТС: пкп - 1 шт, извещатель рапид - 1 шт, извещатель ДРС - 1 шт, смк ИО, КТС АСТРА - 1 ш

	45
	ОПС 238312
	238312, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Родники, ул. Юбилейная, д.4
	Новигард
	АПС: ПКП НВ - 1 шт, клавиатура - 1 шт, извещатель ИП - 8 шт, извещатель ИПР - 1 шт, оповещатель Молния - 2 шт, оповещатель Иволга - 1 шт, СЗУ НВ - 1 шт ПКП - общий с АПС, ИН СВАН - 1 шт, ИК ДРС - 4 шт, СМК - 5 шт 

	46
	ОПС 238313
	238313, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Низовье, ул. Калининградская, д.3А
	Контакт 5 
	ОС: ПКП - 1 шт, ББП Импульс - 1 шт, ТМ - 1 шт, СЗУ - 1 шт, ИК ДРС - 3 шт, СМК ИО 102-20 - 3 шт

	47
	ОПС 238315
	238315, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Храброво, ул. Гвардейская д.10
	Новигард, Кварц
	АПС: ПКП НВ - 1 шт, считыватель - 1 шт, ИК - 1 шт, смк - 2 шт, звуковой оповещатель - 1 шт. ПКП Кварц - 1 шт, Иволга - 1 шт, оповещатель Молния - 2 шт, ИК 212-45 - 6 шт, ИПР - 2 шт

	48
	ОПС 238317
	238317, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Маршальское, ул. Центральная д.25
	Сигнал, Контакт
	АПС: ПКП СИГНАЛ - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИПР ИП-513 - 1 шт, Рапан - 1 шт, ОС: Контакт 5-10- 1 шт, ИК ДРС - 2 шт, СМК - 2 шт, СЗУ - 1 шт

	49
	ОПС 238322
	238322, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Победы, д.8
	Новигард
	ОС: пкп - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, ИК ДРС - 1 шт, ик рапид - 1 шт, смк - 2 шт, ктс астра - 1 шт, сзу - 1 шт

	50
	ОПС 238325
	238325, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Луговое, ул. Центральная д.2
	Контакт 5 
	ОС: ПКП контакт - 1 шт, ббп импульс - 1 шт, тм - 1 шт, сзу нв - 1 шт, ик дрс - 2 шт, смк ио 102-20 - 3 шт

	51
	ОПС 238326
	238326, г. Зеленоградск, ул. Саратовская. 10
	Гранит 3, Контакт 5
	ОС: Контакт 5 - 1 шт, ББП НВ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, сзу - 1 шт, ик дрс - 6 шт, ик - 1 шт, смк - 7 шт, смк - 12 шт, ктс - 1 шт, АПС: ППК Гранит - 1 шт, ИП - 14 шт, оповещатель молния - 4 шт, ПКИ Иволга - 3 шт, ИПР - 4 шт

	52
	ОПС 238340
	238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Горького, д.18
	Гранит 3, Контакт 5
	АПС: Гранит 3 - 1 шт, ИП 212-45, ИПР, оповещатель молния , оповещатель иволга, сзу маяк, тм СОТС: сигнал - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, рапан - 1 шт, ик дрс, смк ио 102-20, смк ио 102-2, сзу маяк - 1 шт, ктс астра - 3 шт

	53
	ОПС 238345
	238345, Калининградская область, пос. Взморье, ул. Советская, д.17 
	Контакт 5 
	ОС: Контакт 5 - 1 шт, ИК - 2 шт, смк - 2 шт, смк - 2 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, ббп исток - 1 шт, ТМ - 1 шт

	54
	ОПС 238420
	238420, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Калининградская, д.25
	Гранит-24, DSC
	АПС: Гранит-24 - 2 шт, ип 212-45 - 52 шт, ИПР - 5 шт, оповещатель молния - 10 шт, оповещатель звуковой НВ - 10 шт, СЗУ - 1 шт, СОТС: ПКП - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ик дрс - 10 шт, смк - 4 шт, ктс астра - 3 шт, сзу нв - 1 шт, передатчик нв - 1 шт

	55
	ОПС 238422
	238422, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Тишино, ул. Центральная д.4
	Кварц, Контакт-5
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ип 212-45 - 6 шт, ип 513-10 - 1 шт, оповещатель молния - 2 шт, оповещатель звуковой иволга - 1 шт, сзу призма - 1 шт, тм - 1 шт ОС: ПКП Контакт-5 - 1 шт, ббп импульс - 1 шт, ик - 2 шт, смк ио 102-20 - 1 шт, смк ио 102-2 - 1 шт, тм - 1 шт

	56
	ОПС 238423
	238423, Калининградская область, Багратионовский район, пос.Чехово, ул. Школьная д.8
	Кварц, Контакт-5
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ип 212-45 - 6 шт, ип 513-10 - 1 шт, оповещатель молния - 2 шт, оповещатель звуковой иволга - 1 шт, сзу призма - 1 шт, тм - 1 шт ОС: ПКП Контакт-5 - 1 шт, ббп импульс - 1 шт, ик - 3 шт, смк ио 102-20 - 1 шт, смк ио 102-2 - 1 шт, тм - 1 шт

	57
	ОПС 238424
	238424, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Партизанское, ул. Центральная д.11
	Кварц, Новигард
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ип 212-45 - 6 шт, ипр 513-10 - 1 шт, оповещатель световой молния - 2 шт, оповещатель звековой иволга - 1 шт, сзу призма - 1 шт, тм - 1 шт ОС: ПКП НВ - 1 шт, ик дрс - 2 шт, ик сван - 1 шт, смк ио 102-20 - 2 шт, смк ио 102-2 - 3 шт, тм - 1 шт, сзу - 1 шт.

	58
	ОПС 238430
	238430, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Долгоруково, ул. Почтовая 14
	Гранит 16, Контакт 5-10
	АПС: ПКП Гранит 16 - 1 шт, ип 212-45 - 12 шт, ипр - 3 шт, оповещатель молния - 1 шт, оповещатель звуковой иволга - 3 шт, извещатель ип 101-1 - 16 шт ОС: Контакт 5-10 - 1 шт, ик - 3 шт, ббп импульс - 1 шт, смк ио 102-2 - 3 шт, смк ио 102-20- 1 шт, сзу нв - 1 шт

	59
	ОПС 238431
	238431, Калининградская область, Багратионовский район,пос. Березовка , ул. Победы, 55
	Кварц, Контакт 5-10
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ип 212-45 - 6 шт, ипр 513 - 1 шт, оповещатель молния - 2 шт, ип 108-1 - 2 шт, оповещатель звуковой иволга - 1 шт, сзу призма - 1 шт ОС: ПКП Контакт 5-10 - 1 шт, ббп - 1 шт, оповещатель иволга - 1 шт, ик - 2 шт, смк 102-2 - 1 шт, смк ио 102-20 - 1 шт

	60
	ОПС 238433
	238433, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Владимирово, ул. Центральная,д7
	Дозор
	АПС: ПКП - 1 шт, ип 60а - 6 шт, ипр 535-18 - 1 шт, оповещатель выход - 2 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, сзу маяк - 1 шт, бпр 12-100 - 1 шт, передатчик нв - 1 шт ОС на одном ПКП с АПС: смк - 7 шт, ик рапид - 3 шт, дрс - 2 шт, ктс астра - 2 шт, приемник нв - 1 шт

	61
	ОПС 238434
	238434, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское, ул. Захарова 1в
	Гранит 3, Контакт 5
	АПС: ПКП Гранит 3 - 1 шт, ип 212-45 - 26 шт, ип - 3 шт, ип 101-1 - 2 шт, оповещатель молния - 3 шт, оповещатель иволга - 3 шт, сзу - 2 шт ОС: ПКП Контакт 5 - 1 шт, ик - 6 шт, смк ио 102-20 - 3 шт, ббп рапан - 1 шт, тм - 1 шт

	62
	ОПС 238436
	238436, Калининградская область, Багратионовский район, пос. Южный, д.42
	Кварц, Контакт-5
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ип 212-45 - 8 шт, ир-1 - 2 шт, оповещатель световой молния - 2 шт, оповещатель звуковой иволга - 2 шт, ОС: ПКП Контакт 5 - 1 шт, ик - 2 шт, смк 102-20 - 20 шт, смк 102-2 - 1 шт, тм - 1 шт, сзу - 1 шт, ббп импульс - 1 шт

	63
	ОПС 238441
	238441, Калининградская область, Багратионовский район, пос.Корнево, ул. Бассейная д.4
	Дозор
	АПС: ПКП Дозор - 1 шт, ип 212-60 - 8 шт, ип 535-18 - 1 шт, оповещатель световой выход - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, сзу маяк - 1 шт, ббп бпр - 1 шт, передатчик нв - 1 шт СОТС прибор общий с АПС: ИК РАПИД - 4 ШТ, ДРС - 4 шт, смк 102-02 - 7 шт, ктс астра - 2 шт, приемник нв - 1 шт, брелок нв - 2 шт

	64
	ОПС 238450
	238450, Калининградская область, г. Мамоново, ул. Центральная д.6
	Гранит-8
	АПС: ПКП Гранит-8 - 1 шт, ип 212-189 - 48 шт, ип 101-1 - 10 шт, ип 513-10 - 8 шт, оповещатель молния - 7 шт, оповещатель иволга - 4 шт, сзу призма - 1 шт

	65
	ОПС 238460
	238460, Калининградская область, г. Ладушкин, пер. железнодорожный д.2
	DSC
	АПС: ПКП - 1 шт, ип 212-45 - 8 шт, ип 5-1 - 2 шт, оповещатель молния - 1 шт, оповещатель звуковой - 2 шт, сзу маяк - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, ип 103-5 - 2 шт, ОС: ПКП общий с АПС, ИК - 4 шт, ик дрс - 2 шт, смк 102-20 - 4 шт, смк - 3 шт, извещатель дрс - 1 шт

	66
	ОПС 238510
	Калининградская область, Балтийский район, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 14
	Стрелец
	АПС: Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (1 шт); ИПР - ПРО (1 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (2 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (1 шт.)

	67
	ОПС 238520
	238520, Калининградская область, г. Балтийск, проспект Ленина, д. 33, а 
	DSC, Контакт 24
	ОС: ПКП - 1 шт, расширитель зон - 6 шт, клавиатура - 1 шт, ик - 6 шт, дрс - 5 шт, ик дрс - 8 шт, смк 102-20 - 9 шт, смк 102-2 - 4 шт, ббп скат - 1 шт, ктс астра - 2 шт АПС: ПКП Гранит24 - 1 шт, ипр - 4 шт, ипр зсу - 1 шт, ип 212-45 - 46 шт, оповещатель световой пожарный сфера - 3 шт, оповещатель световой пожарный молния - 3 шт, оповещатель звуквовой пожарный свирель - 3 шт, передатчик - 1 шт

	68
	ОПС 238521
	Калининградская область, г. Балтийск, ул. Киркенеская, д. 19
	Стрелец, Контакт 5-2
	АПС: Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (3 шт); ИПР - ПРО (1 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (3 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (2 шт.) ОС: ПКП Контакт 5-2 - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, ббп - 1 шт, ик - 4 шт, сзу - 1 шт

	69
	ОПС 238522
	238522, п. Ласкино, Парковая, д. 1 а
	Гранит, Новигард
	СОТ: Видеорегистратор - 1 шт, ip-камера - 5 шт, жесткий диск - 1 шт СОТС: передатчик - 1 шт, акб - 1 шт, пульт контроля и управления - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, ИК - 3 шт, СМК - 2 шт АПС: ПКП - 1 шт, ипр - 2 шт, ип - 16, табло выход - 2

	70
	ОПС 238527
	238527, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ленина,д.89
	DSC
	ПКП - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ик - 1 шт, смк 102-215 - 1 шт, смк 102-1 - 3 шт, ктс астра - 2 шт, ПКП Систем Сенсор - 1 шт, ип212-60а ЛЕОНАРДО - 7 шт, ипр - 2 шт, оповещатель звукеовой пожарный флейта - 2 шт, оповещатель световой пожарный - 3 шт.

	71
	ОПС 238530
	238530, г. Зеленоградск, ул. Победы, д. 16
	DSC, Гранит 3
	ОС: ПКП - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ик дрс - 3 шт, ик - 3 шт, смк 102-20 - 7 шт, смк 102-2 - 3 шт, КТС - 1 шт АПС: ПКП Гранит3 - 1 шт, ип 212-45, ипр, пкп иволга, табло выход, сзу маяк - 1 шт, передатчик - 1 шт

	72
	ОПС 238532
	238532, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Поваровка, ул. Балтийская, д.2
	DSC
	АПС: ПКП - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, ипр - 6 шт, ипр - 1 шт, оповещатель световой молния - 2 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, СОТС: общий ПКП с АПС, ИК ДРС - 3 шт, смк 102-2 - 4 шт, приемник беспроводной - 1 шт, брелок ктс - 1 шт

	73
	ОПС 238534
	238534, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Лесной, ул. Центральная д.32А
	Контакт 5-2, Кварц
	ОС: ПКП - 1 шт, ик - 1 шт, смк ио 102-20 - 1 шт, ббп импульс - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, ипр - 2 шт, ип 212-141 - 6 шт, ип 212-45 - 8 шт, табло выход - 2 шт, звуковой оповещатель свирель - 2 шт, призма 200 - 1 шт, ктс - 1 шт

	74
	ОПС 238535
	238535, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Рыбачий, ул. Победы, 29
	Новигард, Кварц
	ОС: ПКП НВ - 1 шт, считыватель ТМ  - 1 шт, ик дрс - 2 шт, ик сван - 2 шт, смк ио 102-20 - 2 шт, смк - 3 шт, сзу - 1 шт АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ипр - 2 шт, ип 212-агат - 6 шт, оповещатель молния - 2 шт, оповещатель звкковой свирель - 2 шт, сзу призма 200 - 1 шт

	75
	ОПС 238541
	Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Мельниково, Калининградское шос. 4
	Болид
	АПС:  Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-04 - 9 шт; ИПР 513-3АМ- 2шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 5 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга- 2 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Кристал-12 Выход- 4 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 9 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-2 шт.; Извещатель охранный комб. (ИК+ДРС) С2000-ПИК-СТ-4 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-2 шт. Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт. IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 5 шт.; Жесткий диск HDD 2 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.

	76
	ОПС 238542
	238542, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Переславское, ул. 20 км.
	Кварц, Контак 5
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, ТМ - 1 шт, ип 212-141 - 10 шт, ип 513-10 - 8 шт, оповещатель молния - 1 шт, сзу призма 200 - 1 шт, ОС: ПКП Контакт 5 - 1 шт, порт ТМ - 1 шт, ик - 5 шт, сзу - 1 шт

	77
	ОПС 238543
	238543, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Колосовка, ул. Центральная, д.3
	Кварц, Контак 5
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, порт ТМ - 1 шт, ип 212-45 - 4 шт, ип 513-10 - 1 шт, передатчик контакт5 - 1 шт, повещатель молния - 1 шт, оповещатель звуковой НВ - 1 шт ОС: ПКП Контак5 - 1 шт, порт ТМ - 1 шт, ик дрс - 2 шт, смк ио 102-20 - 2 шт, смк ио 102-2 - 2 шт

	78
	ОПС 238545
	238545, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Красноторовка, ул. Центральная
	Контак 5
	ОС: ПКП Контакт 5 - 1 шт, ик астра - 1 шт, смк ио 102-2 - 1 шт, порт ТМ - 1 шт, сзу - 1 шт

	79
	ОПС 238546
	238546, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Петрово, пер. Строительный, д. 8
	Гранит5, Новигард
	АПС: ПКП Гранит 5 - 1 шт, порт ТМ - 1 шт, ип 212-141 - 5 шт, ипр 513-10 - 1 шт, оповещатель молния - 1 шт, оповещатель звуковой иволга - 1 шт, сзу призма 200 - 1 шт, ОС: ПКП НВ - 1 шт, ик дрс - 2 шт, смк - 8 шт, смк ио 102-2 - 1 шт, сзу нв - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ктс астра - 1 шт

	80
	ОПС 238548
	238548, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Кострово, ул.Советская, 9
	Гранит 5 , Новигард
	АПС: ПКП Гранит5 - 1 шт, порт ТМ - 1 шт, ип 212-148 - 5 шт, ипр - 1 шт, оповещатель световой молния - 1 шт, оповещатель иволга - 1 шт, сзу призма 200 - 1 шт ОТС: ПКП Новигард - 1 шт, ик лрс - 2 шт, смк ио 102-4 - 8 шт, смк ио 102-2 - 1 шт, сзу нв - 1 шт, клавиатура нв - 1 шт, ктс астра - 1 шт

	81
	ОПС 238552
	Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Романово, ул. Советская д.1
	Болид, Навигард, Hi.Watch
	АПС: Пульт контроля и управления С2000М исп02 - 1 шт., Контролер адресный двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт., Исполнительное реле - 1 шт., Извещатель адресно-аналоговый оптико-электронный дымовой ДИП-34А-04 - 11 шт., Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп01 - 2 шт.; СОУЭ: Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ - 1 шт., Оповещатель охранно-пожарный световой Кристалл-12 ВЫХОД - 4 шт., Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга - 1 шт., Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой комбинированный Призма-200 - 1 шт., АКБ 12В 18,2 А/ч - 2 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М исп02 - 1 шт., Блок индикации С2000-БИ - 1 шт., Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп02 - 1 шт., Контролер адресный С2000-КДЛ - 1 шт., Специализированный передатчик NV241 - 1 шт, Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт, Резервированный источник питания РИП-12 исп50- 1 шт., АКБ 12В 18,2 А/ч - 1 шт., Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет - 4 шт., Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп02 - 4 шт., Извещатель охранный комб ИК+ДРС С2000-ПИК-С - 4 шт., Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1шт., Извещатель охранный вибрационный С2000-В - 1 шт., Оповещатель свето-звуковой Призма-200 - 1 шт., Оповещатель звуковой Маяк-12К - 2 шт. СОТ: IP-видеорегистратор 8-канальный DS-N208(C) - 1 шт., PDE коммутатор HI-F0820FBL - 1шт, IP-видеокамера DS-1203 (D) - 9 шт, Жесткий диск 2Тб - 1 шт.

	82
	ОПС 238553
	238553, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Коврово, ул. Балтийская, 49
	Контакт 5-2, Кварц
	АПС: ПКП Контакт 5-2 -1 шт, ик - 2 шт, ик дрс - 2 шт, ббп - 1 шт, смк ио 102-20 - 1 шт, смк ио 102-2 - 2 шт, считыватель тм - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт ОС: ПКП Кварц - 1 шт, ипр - 1 шт, ипр 513-10 - 1 шт, ип 212-45, оповещатель молния - 3 шт, оповещатель свирель - 1 шт, сзу - 1 шт

	83
	ОПС 238554
	238554, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Грачевка, ул. Центральная, 16
	Гранит 4 , Новигард
	АПС: ПКП Гранит-4 - 1 шт, ип 212-45 - 16 шт, ип 101-1а - 2 шт, ипр 513-10 - 1 шт, оповещатель молния - 3 шт, оповещатель нв - 2 шт, оповещатель иволга - 1 шт, тм - 1 шт ОС: ПКП НВ - 1 шт, ип дрс - 5 шт, ик - 1 шт, смк ио 102-2 - 7 шт, тм - 1 шт, сзу - 1 шт

	84
	ОПС 238560
	238560, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Островского, д.3
	DSC
	ПКП - 1 шт, клавиатура - 2 шт, расширитель зон - 3 шт, ик дрс - 9 шт, ик - 1 шт, ик дрс - 1 шт, смк ио 102-20 - 4 шт, смк ио 1102-2 - 17 шт, ктс астра - 2 шт, ктс приемник  - 1 шт, ктс брелок - 1 шт, ип 212-30 - 26 шт, датчик тепловой - 8 шт, ипр - 5 шт, блеск - 4 шт, ббп - 1 шт, передатчик - 1 шт

	85
	ОПС 238561
	238561, Калининградская область, г. Светлогорск, Калининградский пр-т, д.107
	DSC
	ПКП - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ик дрс - 4 шт, смк ио 102-20 - 1 шт, смк ио 102-2 - 2 шт, ктс астра - 1 шт, ип 212 - 6 шт, ипр - 1 шт, оповещатель молния - 2 шт, оповещатель свирель - 1 шт, извещатель тепловой - 2 шт

	86
	ОПС 238563
	238563, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Пионерская, д.30
	DSC, Гранит 4
	АПС: ПКП - 1шт, клавиатура - 1 шт, расширитель зон - 1 шт, ик дрс - 4 шт, ик - 4 шт, смк ио 102-2 - 15 шт, дрс - 4 шт, ик дрс - 1 шт, ктс астра - 3 шт, сзу призма 200 - 1 шт ОС: ПКП Гранит 4 - 1 шт, ип 212-141 - 19 шт, оповещатель световой пожарный молния - 2 шт, оповещатель звуковой иволга - 2 шт, ипр 513-10 - 3 шт, сзу призма 200 - 1 шт

	87
	ОПС 238570
	238570, Калининградская область, Светлогорский район, пос. Донское, ул. Степанова, д.1А
	Контакт 5
	ОС: ПКП Контакт 5 - 1 шт, ббп импульс - 1 шт, тм - 1 шт, оповещатель гром - 1 шт, ик дрс - 2 шт, смк ио 102-20 - 2 шт

	88
	ОПС 238575
	Калининградская область, Светлогорский район, п. Приморье, ул. Балтийская, д. 7а
	Стрелец
	АПС: Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (2 шт); ИПР - ПРО (2 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (2 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (2 шт.)

	89
	ОПС 238580
	238580, Калининградская область, г. Янтарный, ул. Советская,38
	DSC, Новигард
	Пкп - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик Новигард - 1 шт, ипр-31м - 8 шт, ипр-и - 2 шт, табло выход - 2 шт, оповещатель комбинированный октава - 2 шт, сзу маяк - 1 шт, ик - 5 шт, дрс - 2 шт, смк ио 102-2 - 5 шт, смк ио 102-4 - 4 шт, радиоприемник ктс эльмес - 1 шт, брелок эльмес - 1 шт

	90
	ОПС 238581
	238581, Калининградская область, г. Янтарный, ул. Советская,, 104
	Сигнал 10
	ПКП Сигнал 10 - 1 шт, ббп - 1 шт, передатчик контакт 5 - 1 шт, сзу - 1 шт, ип 212-141 - 8 шт, ипр 513-10 - 2 шт, тм - 1 шт, оповещатель молния - 1 шт, оповещатель иволга - 1 шт, ик - 4 шт, смк ио 104-4 - 6 шт

	91
	ОПС 238590
	238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.15
	DSC
	ПКП - 1 шт, клавиатура - 1 шт, расширитель зон - 2 шт, ик дрс, ик - 5 шт, шорох - 1 шт, смк ио 102-20 - 4 шт, смк ио 102-2 - 5 шт, приемник - 1 шт, брелок беспроводной, ип 212-45 - 19 шт, ипр зсу - 2 шт, оповещатель молния - 2 шт, оповещатель звуковой пожарный пкп иволга - 2 шт, ип 201-1а - 4 шт, сзу призма 200 - 1 шт, передатчик - 1 шт

	92
	ОПС 238741
	238741, Калининградская область, г. Светлый, ул. Пионерская, д.14
	DSC
	СОУЭ: СЗУ Призма 200 1шт; ОС: ББП-30 1шт; извещатель ИК dsc 1шт; извещатель ИК dpc 1шт; СМК ИО 102-2 10шт. КТС: Астра 321 1шт; 1 брелок 1шт

	Черняховский почтамт

	93
	238169, Главная касса Черняховского почтамта
	Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, ул. Калинина, д.5
	 DSC, Навигард
	ОС: DSC 1864 - 1 шт., клавиатура DSC 5501 - 1 шт., СМК - 5 шт., ИК - 1 шт., ИК+ДРС - 2 шт., ИК+РВ - 1 шт., СЗУ NV4114 - 1 шт. КТС: Астра 321 - 1 шт., Радиоприемник ELMES - 1 шт., Брелок ТК - 1 шт., NV208 - 1 шт. СКУД: С 2000-2 - 1 шт., считыватель Матрикс - 2 шт., клавиатура С 2000-М - 1 шт., ББП-20 - 1 шт., Магнитный замок - 1 шт. СОТ: Камера внутренняя - 4 шт.

	94
	Сортировочный центр Черняховского почтамта
	Калининградская область, Черняховский район, г.Черняховск, Площадь Черняховского, д.3а
	Стрелец 
	АПС: Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт); Контролер РР-ПРО- 1 шт;  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (6 шт); ИПР - ПРО (4 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (5 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (5 шт.)

	95
	ОПС 238000
	Калининградская область, Нестеровский район, пос. Чернышевское, ул. Калининградская д. 18
	Болид, Гранит-3
	АПС: Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-047 - 6 шт; ИПР 513-3АМ- 1шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 7 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой Люкс-12-К Выход- 3 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Люкс-12-К Выход- 1 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 5 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-4 шт.; Извещатель охранный звковой С2000-СТ-4 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-1 шт. КТС: стационарная С2000-КТ - 1 шт. СОТ: IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 5 шт.; Жесткий диск HDD 4 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.

	96
	ОПС 238001
	238001, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Бабушкино, ул. Куйбышева, д. 26 А.
	Дозор, Навигард
	Дозор-1А - 1 шт, БПР 12-100 - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения МС-2 - 1 шт, Адресная метка - 1 шт, адресная метка реле - 4 шт, АМДШ - 2 шт, АМТ - 7 шт, радиоприемник НАВИГАРД -1 шт, брелок-передатчик Навигард - 3 шт, ИП 216-60А - 4 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк-12-КП - 1 шт, СМК - 7 шт, ИК РАПИД - 2 шт, ДРС СОНАР - 2 шт, КТС Астра - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт

	97
	ОПС 238010
	238010, Калининградская область, Нестеровский район, г. Нестеров, ул. Калининна, д. 13
	Гранит-5
	АПС: Гранит-5 - 1 шт, ИП 212-63 - 29 шт, ИП 212-141 - 1 шт, ИП 101-1А - 4 шт, ИПР 513-10 - 3 шт, табло ВЫХОД Молния-12 - 6 шт, Иволга - 6 шт, СЗУ Призма - 1 шт, О-Т-С: DSC РС-1616 - 1 шт, расширитель зон DSC - 1 шт, АКБ - 1 шт, клавиатура DSC - 1 шт, передатчик GSM - 1 шт, СМК - 7 шт, ИК - 3 шт, ИК+ДРС - 7 шт, КТС КНФ-1М - 1 шт, Навигард - 1 шт

	98
	ОПС 238012
	238012, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Ясная поляна, ул. Центральная 37
	Навигард, Кварц
	ОТС: Навигард - 1 шт, АКБ - 1 шт, порт ТМ с контрольным светодиодом - 1 шт, СМК - 2 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 4 шт, светозвуковое устройство Навигард - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 10 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, СОУЭ: ппк нАВИГАРД - 1 шт, АКБ - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, светозвуковое устройство Навигард - 1 шт

	99
	ОПС 238013
	238013, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Фурмановка, ул. Центральная д. 31
	Дозор, Навигард
	Охранно-пожарная и тревожная сигнализация: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения МС-2 - 1 шт, адресная метка управления - 1 шт, адресная метка реле - 4 шт, АМДШ - 5 шт, АМТ - 15 шт, радиоприемник Навигард - 1 шт, брелок передатчик Навигард - 3 шт, ИП 216-60А - 12 шт, ИПР 535-18 - 2 шт, табло ВЫХОД - 3 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель охранной-пожарный свето-звуковой Маяк - 1 шт, СМК - 12 шт, ИК - 5 шт, ДРС Сонар - 5 шт, КТС Астра - 2 шт, передатчик Навигард - 1 шт 

	100
	ОПС 238014
	Калининградская область, Нестеровский район, пос. Садовое, ул. Центральная д. 45
	Импульс, Навигард
	ОТС: ББП Импульс - 1 шт, охранная панель Навигард - 1 шт, АКБ - 1 шт, клавиатура Навигард - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК+ДРС - 1 шт, АПС: Гранит-2 - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-63 - 4 шт, ИП 101-1А - 2 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло Выход - 1 шт, Иволга - 1 шт, светозвуковое устройство Призма-200 - 1 шт

	101
	ОПС 238015
	238015, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Луговое, ул. Почтовая д. 1
	Навигард, Кварц
	ОТС: Прибор Наивгард - 1 шт, АКБ - 1 шт, порт ТМ с контрольным светодиодом - 1 шт, СМК - 6 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 3 шт, Призма - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 8 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, СОУЭ: ППК Навигард - 1 шт, АКБ - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, Призма-200 - 1 шт

	102
	ОПС 238020
	238020, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Илюшино, ул. Нестерова, д. 9
	Дозор
	ОПС и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения МС-2 - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 4 шт, АМДШ - 2 шт, АМТ - 20 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик Навигард - 3 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-12-КП - 1 шт, СМК 102-2 - 12 шт, ИК - 2 шт, ДРС - 5 шт, КТС Астра - 2 шт, передатчик Навигард - 1 шт

	103
	ОПС 238022
	238022, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Чистые Пруды, ул. Центральная д. 33
	Кварц, Импульс
	АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 10 шт, ИПР - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 2 шт, СЗУ - 1 шт ОТС: Импульс - 1 шт, АКБ - 1 шт, контрольная панель Контакт - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК - 4 шт, Октава-12В - 1 шт

	104
	ОПС 238025
	238025, Калининградская область, Нестеровский район, пос. Невское, ул. Садовая д. 39 Б
	Дозор, Навигард
	Охранно-пожарная и тревожная сигнализация: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения МС-2 - 1 шт, адресная метка управления - 1 шт, адресная метка реле - 4 шт, АМДШ - 1 шт, АМТ - 7 шт, радиоприемник Навигард - 1 шт, брелок передатчик Навигард - 1 шт, брелок-передатчик - 3 шт, ИП - 2 шт, ИПР - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк-12-кп - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК - 1 шт, ДРС - 2 шт, КТС Астра - 1 шт, передатчки Навигард - 1 шт

	105
	ОПС 238031
	238031, Калининградская область, Гусевский район, пос. Липово, ул. Набережная д. 12
	Болид, Новигард, HiWatch
	СОТ: Видеорегистратор - 1 шт, ip-камера - 5 шт, жесткий диск - 2 шт СОТС: передатчик - 2 шт, акб - 1 шт, рип-12 - 1 шт, С2000-би - 1 шт, извещатель С2000-В - 1 шт, контролер с2000-кдл-2и - 1 шт, пульт контроля и управления - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, смк - 8 шт, извещатель охранный оптико-электронный объемный - 3 шт АПС: АКБ - 1 шт, блок разветвительно-изолирующий - 1 шт, оповещатель охранно-пожарный звуковой - 2 шт, ип 212-34а - 4 шт, ипр 513-3ам - 1 шт, табло выход - 2 шт, призма 200 - 1 шт, рип-12 - 1 шт, с2000-кдл-2и контроллер - 1 шт, бкп - 1 шт, пульт управления - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, передатчик новигард - 1 шт

	106
	ОПС 238032
	238032, Калининградская область, Гусевский район, пос. Кубановка, ул. Специалистов, д. 1
	Гранит-2
	ОТС: ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, панель контрольная - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК - 1 шт АПС: Гранит-2 - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП -8 шт, ИП 101-1А - 2 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 3 шт, ИВОЛГА - 3 шт, Призма - 1 шт.

	107
	ОПС 238033
	238033, Калининградская область, Гусевский район, пос. Маяковское, ул. Заречная д.1
	Навигард, Кварц
	АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, ППК Навигард - 1 шт, АКБ - 1 шт, светозвуковое утсройство Навигард - 1 шт ОТС: ППК Навигард - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 6 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 2 шт, светозвуковое устройство НВ - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт 

	108
	ОПС 238043
	238043, Калининградская область, Гусевский район, пос. Михайлово, ул. Центральная д. 41
	Навигард, Кварц
	ОТС: ППК НВ - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК+ДРС - 2 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 3 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт

	109
	ОПС 238050
	238050, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Тимерязева д. 5
	Гранит-24, Навигард
	АПС: Гранит-24 - 1 шт, ББП - 1 шт, АКБ - 2 шт, ИП 212-63 - 41 шт, ИПР 513-10 - 3 шт, табло ВЫХОД - 8 шт, Иволга - 4 шт, Призма - 1 шт ОТС: ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, охранно-контрольная панель - 1 шт, клавиатура - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК+ДРС - 5 шт, светозвуковое НВ - 1 шт

	110
	ОПС 238051
	238051, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, пр-т Ленина д. 21
	Дозор, Навигард
	ОП и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 4 шт, АМДШ - 2 шт, АМТ - 8 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик - 5 шт, ИП 216-60А - 4 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк - 1 шт, СМК  - 2 шт, ИК - 2 шт, ДРС - 2 шт, КТС Астра - 2 шт, передатчик - 1 шт

	111
	ОПС 238052
	238052, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Зеленная д. 10
	Дозор, Навигард
	ОП и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 4 шт, АМДШ - 4 шт, АМТ - 13 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик - 5 шт, ИП 216-60А - 8 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк - 1 шт, СМК - 9 ШТ, ИК - 4 шт, ДРС - 3 шт, КТС - 1 шт, передатчик - 1 шт

	112
	ОПС 238055
	238055, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Ульяновых, д. 26
	 DSC, Навигард
	ОП и ТС: ППК - 1 шт, расширитель - 1 шт, АКБ - 1 шт, пульт управления - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, СМК - 2 шт, ИК  - 3 шт, ИК+ДРС - 2 шт, ДРС - 2 шт, КТС Астра - 1 шт, ИП 212-39/1 - 9 шт, ИП 1031 -- 3 шт, ИПР ЗСУ - 2 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, Молния - 1 шт, Иволга - 1 шт, Призма - 1 шт

	113
	ОПС 238056
	238056, Калининградская область, Гусевский район, г. Гусев, ул. Московская д. 63
	 DSC, Навигард
	ОП и ТС: ППК - 1 шт, расширитель - 1 шт, АКБ - 1 шт, пульт управления - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, СМК - 6 шт, ИК  - 8 шт, ДРС - 2 шт, КТС Астра - 1 шт, ИП 212-39/1 - 10 шт, ИП 10331 -- 4 шт, ИПР ЗСУ - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Молния - 2 шт, Иволга - 1 шт, Призма - 1 шт, ББП СКАТ - 1 копмлект

	114
	ОПС 238120
	238120, Калининградская область, Озерский район, г. Озёрск,  пл. Победы д.6
	 DSC, Навигард
	АПС: извещатель дымовой ИП 212-39/1 ("Агат", 2006 г.в) 16 шт;  извещатель тепловой ИП 10331-1-М 4 шт; ИПР-ЗСУ 2 шт. СОУЭ: Комбинированный светозвуковой оповещатель табло "выход" (Блеск-СП") 2 Шт; звуковое оповещение "Рубеж" 1 шт; Светозвукове устройство "Призма-200" ОС: СМК -9 шт; датчик на движение ИК- 4 шт; комбинированный датчик ИК+ДРС 3 шт; ДРС - 4 шт. КТС: стационарная Астра 321 2шт.

	115
	ОПС 238122
	238122, Калининградская область, Озерский район, пос. Красноярское, ул. Почтовая д.2
	Болид, Новигард, HiWatch
	СОТ: Видеорегистратор - 1 шт, ip-камера - 5 шт, жесткий диск - 2 шт СОТС: передатчик - 2 шт, акб - 1 шт, рип-12 - 1 шт, С2000-би - 1 шт, извещатель С2000-В - 1 шт, контролер с2000-кдл-2и - 1 шт, пульт контроля и управления - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, смк - 8 шт, извещатель охранный оптико-электронный объемный - 3 шт АПС: АКБ - 1 шт, блок разветвительно-изолирующий - 1 шт, оповещатель охранно-пожарный звуковой - 2 шт, ип 212-34а - 4 шт, ипр 513-3ам - 1 шт, табло выход - 2 шт, призма 200 - 1 шт, рип-12 - 1 шт, с2000-кдл-2и контроллер - 1 шт, бкп - 1 шт, пульт управления - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, передатчик новигард - 1 шт

	116
	ОПС 238124
	238124, Калининградская область, Озерский район, пос. Яблоновка, ул. Центральная д.23
	Дозор, Навигард
	ОП и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 4 шт, АМДШ - 4 шт, АМТ - 11 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик - 3 шт, ИП 216-60А - 8 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк - 1 шт, СМК - 5 шт, ИК - 4 шт, ДРС - 3 шт, КТС - 2 шт, передатчик - 1 шт

	117
	ОПС 238125
	238125, Калининградская область, Озерский район, пос. Гаврилово, ул. Дзжержинского д. 31
	Дозор, Навигард
	ОП и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 4 шт, АМДШ - 2 шт, АМТ - 5 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик - 3 шт, ИП 216-60А - 8 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк - 1 шт, СМК - 5 шт, ИК - 4 шт, ДРС - 3 шт, КТС - 2 шт, передатчик - 1 шт

	118
	ОПС 238130
	238130, Калининградская область, Озерский район, пос. Львовское, ул. Центральная д. 15
	Навигард, Кварц
	ОТС: ППК НВ - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК+ДРС - 3 шт светозвуковое устройство - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 4 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, ППК НВ - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт

	119
	ОПС 238133
	238133, Калининградская область, Озерский район, пос. Лужки, ул. Школьная д.6
	Дозор, Навигард
	ОП и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 4 шт, АМДШ - 2 шт, АМТ - 10 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик - 3 шт, ИП 216-60А - 4 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк - 1 шт, СМК - 9 шт, ИК - 2 шт, ДРС - 3 шт, КТС - 2 шт, передатчик - 1 шт

	120
	ОПС 238135
	238135, Калининградская область, Озерский район, пос. Новостроево, ул. Почтовая д.2
	Уотс, Навигард
	АПС: ППК УОТС-1-1А - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИП 212-41 - 1 шт, ИП 212-41М - 1 шт, ИПР - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, Октава - 1 шт, СЗУ - 1 шт ОТС: ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, контрольная панель - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 2 шт, ИК - 2 шт, светозвуковой оповещатель - 1 шт

	121
	ОПС 238137
	238137, Калининградская область, Озерский район, пос. Садовое, ул. Центральная д. 37
	Навигард, Кварц
	ОТС: ППК НВ - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 7 шт, ИК - 2 шт, ИК+ДРС - 2 шт светозвуковое устройство - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 8 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, ППК НВ - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт

	122
	ОПС 238150
	238150, Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, ул. Калинина, д.5
	АПС совмещенная с Главной кассой ЧП
	АПС: ИП - 212-141 - 10 шт, ИПР - 2 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 1 шт, Призма - 1 шт, ББП СКАТ - 1 шт, ОТС: ППК DSC - 1 шт,  АКБ - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, СМК - 7 шт, ИК - 16 шт, Приемник одноканальный - 1 шт, КТС брелок - 1 шт, КТС Астра - 2 шт, ССУ - 1 шт

	123
	ОПС 238151
	238151,  Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, ул. Черняховского, д.56
	Кварц, GSM
	АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 8 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 1 шт, Призма - 1 шт ОТС: Прибор GSM - 1 шт, ББП Рапан - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 6 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 2 шт, Призма-200 - 1 шт

	124
	ОПС 238152
	238152,  Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, ул. Чкалова, д. 56
	Кварц, GSM
	АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 8 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, Иволга - 1 шт, Призма - 1 шт ОТС: Прибор GSM - 1 шт, ББП Рапан - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 2 шт, ИК - 2 шт, Призма-200 - 1 шт

	125
	ОПС 238153
	238153,  Калининградская область, Черняховский район, г Черняховск, ул. Гагарина д. 40
	 DSC, Гранит-5
	АПС: Прибор Гранит - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 10 шт, ИПР - 1 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, звуковой оповещатель - 2 шт, Призма - 1 шт ОТС: Прибор DSC - 1 шт, АКБ - 1 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, СМК - 8 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 4 шт, КТС Атсра - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт

	126
	ОПС 238154
	238154,  Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, ул. Красноармейская д.1
	Кварц, GSM
	АПС: Прибор Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 1 шт, ИП 101-1А - 15 шт, ИПР - 1 шт, табло Выход - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, Призма - 1 шт ОТС: Контрольная панель - 1 шт, ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК - 3 шт, звуковой оповещатель - 1 шт

	127
	ОПС 238158
	238158, Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, ул. Калининградская д. 22
	Кварц, GSM
	АПС: Прибор Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 4 шт, ИП 212-141 - 2 шт, ИПР - 1 шт, табло Выход - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт ОТС: Контрольная панель - 1 шт, ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 6 шт, ИК - 3 шт, ДРС - 1 шт,  звуковой оповещатель - 1 шт

	128
	ОПС 238161
	238161, Калининградская область, Черняховский район, пос. Краснополянское, ул. Московская д.1
	Гранит-2, Навигард
	ОТС: Прибор - 1 , АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 2 шт, ИК - 2 шт АПС: Гранит-2 - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП -6 шт, ИП 101-1А - 4 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 2 шт, ИВОЛГА - 2 шт, Призма - 1 шт.

	129
	ОПС 238162
	238162, Калининградская область, Черняховский район, пос. Свобода, ул. Школьная д. 12
	Кварц, GSM
	АПС: Прибор Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИП 212-141 - 2 шт, ИПР - 1 шт, табло Выход - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, ПРИЗМА - 1 шт ОТС: Контрольная панель - 1 шт, ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК - 2 шт

	130
	ОПС 238170
	238170, Калининградская область, Черняховский район, п. Маевка, ул. Инкубаторная д.2
	Уотс, GSM
	АПС: ППК УОТС-1-1А - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИП 212-41 - 1 шт, ИП 212-41М - 1 шт, ИПР - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, ИВОЛГА - 1 шт, СЗУ - 1 шт ОТС: Прибор GSM - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 3 шт, ИК - 1, Маяк - 1 шт

	131
	ОПС 238171
	238171, Калининградская область, Черняховский район, пос. Привольное, ул. Центральная д.23
	Кварц, GSM
	АПС: Прибор Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 4 шт, ИПР - 1 шт, табло Выход - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, Октава - 1 шт, Маяк - 1 шт ОТС: Контрольная панель - 1 шт, ББП - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК - 2 шт

	132
	ОПС 238172
	238172, Калининградская область, Черняховский район, пос. Загорское, ул. Октябрьская д.21
	Навигард, Кварц
	ОТС: ППК НВ - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 2 шт, светозвуковое устройство - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-141 - 8 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, ППК НВ - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт

	133
	ОПС 238173
	Калининградская область, Черняховский район, пос. Калужское, ул. Советская д. 14
	Болид 
	АПС:  Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-047 - 4 шт; ИПР 513-3АМ- 2шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 5 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга- 2 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Кристал-12 Выход- 2 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС:  Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 4 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-1 шт.; Извещатель охранный комб. (ИК+ДРС) С2000-ПИК-СТ-3 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-1 шт. Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт. СОТ: IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 2 шт.; Жесткий диск HDD 2 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.

	134
	ОПС 238174
	Калининградская область, Черняховский район, пос. Калиновка, ул. Черняховского д. 12
	Болид 
	АПС: Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-047 - 6 шт; ИПР 513-3АМ- 2шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 5 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга- 2 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Кристал-12 Выход- 2 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 3 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-1 шт.; Извещатель охранный комб. (ИК+ДРС) С2000-ПИК-СТ-3 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-1 шт. Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт. СОТ: IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 3 шт.; Жесткий диск HDD 2 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.
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	ОПС 238175
	238175, Калининградская область, Черняховский район, пос. Доваторовка, ул. Центральная д.68
	Навигард, Кварц
	ОТС: ППК НВ - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК - 1 шт, ИК+ДРС - 2 шт, светозвуковое устройство - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-45 - 6 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт
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	ОПС 238176
	238176, Калининградская область, Черняховский р-н, п. Каменское, ул. Школьная, д. 4
	Дозор
	ОП и ТС: Дозор - 1 шт, БПР - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения - 1 шт, АМУ - 1 шт, АМР - 3 шт, АМДШ - 1 шт, АМТ - 5 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок-передатчик - 3 шт, ИП 216-60А - 2 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, Маяк - 1 шт, СМК - 5 шт, ИК - 4 шт, ДРС - 2 шт, КТС - 1 шт, передатчик - 1 шт
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	ОПС 238177
	Калининградская область, Черняховский район, пос. Междуречье, ул. Калининградская д.3
	Болид, Навигард, Hi.Watch
	АПС: Контролер  С2000-КДЛ - 1шт., Специализированный GSM-GPRS передатчик NV 241 - 1 шт., Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт., Устройство коммутационное УК-ВК/02 - 1 шт., Извещатель адресно-аналоговый оптико-электронный дымовой ДИП-34А-04 - 6 шт., Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-ЗАМ исп.01 - 1 шт.; СОУЭ: Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ - 1 шт, Оповещатель охранно-пожарный световой Люкс-12 ВЫХОД - 3 шт, Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М - 3 шт, Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой комбинированный Люкс-12-К ВЫХОД - 1 шт, Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой комбинированный Призма-200 - 1 шт, АКБ 12В 18,2 А/ч - 2 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М исп02 - 1 шт., Блок индикации С2000-БИ - 1 шт., Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп02 - 1 шт., Контролер адресный С2000-КДЛ - 1 шт., Специализированный передатчик NV241 - 1 шт., Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт., Резервированный источник питания РИП-12 исп50 - 1 шт., АКБ 12В 18,2 А/ч - 1 шт., Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет - 7 шт., Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп02 - 4 шт., Извещатель охранный звуковой  С2000-СТ - 4 шт., Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт., Извещатель охранный вибрационный С2000-В - 1 шт.Оповещатель свето-звуковой Призма-200 - 1 шт., Оповещатель свето-звуковой Маяк-12КП - 1 шт. СОТ: IP-видеорегистратор 8-канальный DS-N308P(C) - 1 шт., Уличная IP-камера с EXIR-подсветкой DS-1253М(C) - 4 шт., Уличная IP-камера с LED-подсветкой DS-1250L(C) - 1 шт., Жесткий диск HDD 4Tb WD Purple 64/256 - 1 шт.
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	ОПС 238178
	238178, Калининградская область, Черняховский район, пос. Заовражное, ул. Калининградская д. 17
	Навигард, Кварц
	ОТС: ППК НВ - 1 шт, ББП РАПАН - 1 шт, АКБ - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, СМК - 1 шт, ИК - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт АПС: Кварц - 1 шт, АКБ - 1 шт, ИП 212-14 - 2 шт, ИПР 513-10 - 1 шт, световой оповещатель - 1 шт, звуковой оповещатель НВ - 1 шт
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	ОПС 238400
	238400, Калининградская область, Правдинский район, г. Правдинск, ул. Кутузова д. 10
	DSC
	АПС: ПКП - 1 шт, ип 212-45 - 15 шт, ипр - 4 шт, молния - 2 шт, звуковой оповещателоь - 1 шт, оповещатель звуковой иволга - 2 шт, ип - 3 шт, сзу - 1 шт, передатчик нв - 1 шт, клавиатура - 2 шт, СОТС - на одном ПКП с АПС, ик сван - 1 шт, ик дрс - 5 шт, смк - 10 шт, смк - 3 шт, ктс - 1 шт

	140
	ОПС 238402
	238402, Калининградская область, Правдинский район, пос. Севское, ул. Центральная д. 10
	Дозор, Новигард
	ПКП - 1 шт, бпр - 1 шт, мс-2 - 1 шт, световое табло адресное выход - 2 шт, ип 212-60а - 7 шт, ипр 535-18 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, смк - 6 шт, ио 329-17 - 2 шт, извещатель охранный объемный оптико-электронный рапид - 2 шт, оповещатель маяк - 1 шт, извещатель астра - 1 шт, брелок передатчик новигард - 3 шт, радиопередатчик - 1 шт, радиоприемник новигард - 1 шт, антена штыревая - 1 шт, амдш - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 1 шт, амт - 10 шт, акб - 2 шт
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	ОПС 238403
	238403, Калининградская область, Правдинский район, пос. Ермаково, ул. Пограничная д.8
	Дозор
	АПС: Дозор - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, ББП - 1 шт, Извещатель - 2 шт, Извещатель ИПР - 1 шт, Оповещатель Люкс - 1 шт, Оповещатель звуковой - 1 шт, СЗУ Маяк - 1 шт. СОТС ВЫПОЛНЕНА НА ОДНОМ  пкп С АПС - 1 шт, извещатель рапид - 1 шт, смк ИО - 3 шт, КТС АСТРА - 1 ш, приемник нв - 1 шт, брелок нв - 1 шт
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	ОПС 238404
	238404, Калининградская область, Правдинский район, пос. Домново, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д.11
	Дозор
	АПС: Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, перендатчик - 1 шт, ип - 8 шт, ипр - 1 шт, оповещатель световой Люкс - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, сзу маяк - 1 шт, ТС - 1
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	ОПС 238405
	238405, Калининградская область, Правдинский район, пос. Дружба, ул. Комсомольская 21
	Дозор
	АПС: Дозор - 1 шт, ИП - 4 шт, ИПР - 1 шт, оповещатель световой - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, сзу - 1 шт, бпр - 1 шт, передатчик - 1 шт СОТС на одном ПКП с АПС, ик рапид - 2 шт, дрс - 3 шт, смк ио - 7 шт, ктс - 1 шт, приемник - 1 шт, брелок - 3 шт
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	ОПС 238410
	Калининградская область, Правдинский район, пос. Железнодорожный , ул. Коммунистическая д.54
	Стрелец
	АПС:  Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт); Контролер РР-ПРО (2 шт.);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (9 шт); ИПР - ПРО (5 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (6 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (6 шт.)
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	ОПС 238411
	238411, Калининградская область, Правдинский район, пос. Липняки, ул. Совхозная д. 12 А
	Дозор
	АПС: Дозор - 1 шт, ип - 2 шт, ипр - 1 шт, оповещатель люкс - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, сзу - 1 шт, бпр - 1 шт, передатчик - 1 шт СОТС на одном ПКП с АПС, ик рапид - 1 шт, ик дрс - 1 шт, смк - 3 шт, ктс - 1 шт, приемник НВ - 1 шт, брелок - 2 шт
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	ОПС 238412
	238412, Калининградская область, Правдинский район, пос. Знаменка, ул. Центральная д. 30
	Дозор, Новигард
	АПС: Дозор - 1 шт, ИП 212-60 - 4 шт, ИП 535-18 - 1 шт, табло выход - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, сзу маяк - 1 шт, ббп бпр - 1 шт, передатчик - 1 шт. СОТС на одном ПКП с АПС: ИК рапид - 2 шт, ик дрс - 3 шт, смк - 3 шт, ктс - 1 шт, приемник нв - 1 шт, брелок нв - 2 шт.
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	ОПС 238416
	238416, Калининградская область, Правдинский район, пос. Мозырь, ул. Почтовая д.2
	Гранит-8, Новигард
	СОТ - 1 шт, камера видеонаблюдения - 5 шт, видеорегистратор - 1 шт, АПС: ППК Гранит-8 - 1 шт, передатчик - 1 шт, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, ИПР, табло ВЫХОД, оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой, оповещатель охранно-пожарный звуковой СОТС: ппк с передатчиком, ИК ДРС, ИК - 1 шт, СМК, ТК, клавиатура

	Советский почтамт
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	238759, Административные помещения почтамта
	238769, Калининградская  область, г. Советск, ул. Победы, 12
	С2000М, Сигнал-10, MDR-N16800, Гранит-16,
	АПС: Гранит-16 - 1 шт., ИП 212-141 3 шт., ИП 212-45 - 43 шт., ИР-1 - 6 шт. СОУЭ: Табло "Выход" ОПОП-1-9 - 7 шт., ЗО Иволга - 7 шт., СЗУ УСС-1-12 - 1 шт. ОС: С 2000-БКИ - 1 шт., С 2000-М - 1 шт., С 2000-ПИ 1 шт., Сигнал-10 - 2 шт., Считыватель Матрикс - 2 шт., СМК - 5 шт., ИК - 3 шт., ИК-ДРС - 2 шт., ББП Рапан - 2 шт. КТС: Радиоприемник ELMES - 2 шт., Брелок ТК - 2 шт., Радиопередатчик - 1 шт., ББП Рапан - 2 шт. СКУД: С 2000-2 - 1 шт., С 2000-ПИ - 1 шт., Считыватель Матрикс - 1 шт., ББП Рапан - 1 шт., Видеодомофон - 1 шт., выз-панель - 1 шт., Кнопка выход - 1 шт., Магнитный замок - 1 шт., ИПР 513-10 (КАОД) - 1 шт. СОТ: Видеорегистратор MDR-1680 - 1 шт., POE-коммутатор - 1 шт., Камера уличная - 5 шт., Камера внутренняя - 4 шт., Монитор - 1 шт., ИБП - 1 шт.
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	238759, Главная распорядительная касса почтамта
	238769, Калининградская  область, г. Советск, ул. Победы, 12
	DSC
	АПС: 238769, Калининградская  область, г. Советск, ул. Победы, 12, ГРК (нет в ТЗ на ПЦН) СОУЭ: Табло "Выход" - 1 шт., ЗО Иволга - 1 шт. ОС: DSC 1616 - 1 шт., клавиатура DSC 1555 - 1 шт., ББП Скат - 1 шт., СМК - 6 шт., ИК - 7 шт., ДРС - 3 шт., Шорох - 4 шт., Аргус - 1 шт.,  СЗУ Призма-200 - 1 шт.  КТС: РМ-01 - 1 шт., Приемник Астра-Р - 1 шт., Брелок ТК - 2 шт., NV208 - 1 шт.
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	238759, Сортировочный центр 
	238769, Калининградская  область, г. Советск, ул. Победы, 12, Сортировочный центр
	Гранит-16, Гранит-24
	АПС: Гранит-16 - 1 шт., ИП 212-141 22 шт., ИП-2.4 - 6 шт., ИР-1 - 5 шт. СОУЭ: Табло "Выход" - 4 шт., ЗО Иволга - 4 шт., СЗУ - 1 шт. ОС: Гранит-24 - 1 шт., ББП-20М - 1 шт., СМК - 8 шт., ИК - 10 шт.,  СЗУ Призма-200 - 1 шт.  КТС: Астра 321 - 2 шт., NV226 - 1 шт.
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	Автоколонна Советск
	г. Советск, ул. Невского, д. 28
	Гранит
	ПКП - 1 шт, ИП 212-45 - 12 шт

	152
	ОПС 238200
	238200,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Знаменск, ул. Советская д.5
	Дозор, DSC
	АПС: ПКП Дозор - 1 шт, ИП 212-60 - 14 шт, ИПР 513 - 2 шт, табло ВЫХОД - 3 шт, звуковой оповещатель - 2 шт, СЗУ Маяк - 1 шт, ББП БПР-12-100 - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, ОС: ПКП Дозор - 1 шт, ИК - 5 шт, ДРС - 4 шт, СМК ИО-102-2 - 9 шт, КТС Астра - 3 шт, СОТС: ПКП DSC - 1 шт, клавиатура - 1 шт, ИК - 3 шт, ДРС - 1 шт, СМК - 4 шт, СЗУ Призма - 1 шт, приемник - 1 шт, брелок - 2 шт, передатчик НВ - 1 шт.
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	ОПС 238203
	238203,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Зорино, ул. Центральная д.29
	Дозор, Навигард
	АПС: ПКП Дозор - 1 шт, ИП 212-60 - 4 шт, ИПР 513 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, СЗУ Маяк - 1 шт, ББП БПР-12-100 - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт ОС: ПКП НВ - 1 шт, ИК - 1 шт, ДРС - 1 шт, СМК ИО-102-2 - 3 шт, КТС Астра - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт, оповещатель Астра - 1 шт
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	ОПС 238210
	238210, Калининградская область, Гвардейский район, г. Гвардейск, пл. Победы, д.6
	Гранит8, Навигард
	АПС: Прибор ППКОП Гранит8 - 1 шт., ИП-212-45 - 14 шт, ИП 212 - 16 шт, ИПР 513-10 - 3 шт., СОУЭ: Октава-12 - 1 шт, звуковой оповещатель Иволга - 2 шт,  ВЫХОД - 3 шт, СЗУ Призма - 1 шт СОТС: ПКП DSC - 1 шт, ИК - 10 шт, ИК+ДРС - 2 шт, ДРС - 2 шт, СМК - 20 шт, СЗУ Призма - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, КТС - 2 шт
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	ОПС 238214
	238214,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Талпаки, ул. Советская д. 2А
	Дозор
	АПС: Дозор - 1 шт, ИП 212-60 - 6 шт, ИП 513 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, СЗУ - 1 шт, ББП - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, КТС Астра - 1 шт ОС: Контакт-Голос - 1 шт, телефон Сиеменс - 1 шт, ИК  - 1 шт, СМК - 2шт, ББП Импульс - 1 шт
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	ОПС 238220
	238220,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Борское, ул. Калининградская д.51
	Дозор, Контакт-4
	АПС: Дозор - 1 шт, ИП 212-60 - 2 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло ВЫХОД - 1 шт, звуковой оповещатель - 1 шт, СЗУ - 1 шт, ББП - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, КТС Астра - 1 шт ОС: Контакт-Голос - 1 шт, телефон Сиеменс - 1 шт, ИК  - 1 шт, СМК - 1 шт, ББП Импульс - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, считыватель ТМ - 1 шт
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	ОПС 238222
	238222,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Славинск, ул. Центральная д.35
	Болид, Новигард, HiWatch
	СОТ: Видеорегистратор - 1 шт, ip-камера - 5 шт, жесткий диск - 2 шт СОТС: передатчик - 2 шт, акб - 1 шт, рип-12 - 1 шт, С2000-би - 1 шт, извещатель С2000-В - 1 шт, контролер с2000-кдл-2и - 1 шт, пульт контроля и управления - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, смк - 8 шт, извещатель охранный оптико-электронный объемный - 3 шт АПС: АКБ - 1 шт, блок разветвительно-изолирующий - 1 шт, оповещатель охранно-пожарный звуковой - 2 шт, ип 212-34а - 4 шт, ипр 513-3ам - 1 шт, табло выход - 2 шт, призма 200 - 1 шт, рип-12 - 1 шт, с2000-кдл-2и контроллер - 1 шт, бкп - 1 шт, пульт управления - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, передатчик новигард - 1 шт
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	ОПС 238224
	238224,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Озерки. Ул. Железнодорожная д.6А
	Дозор, DSC
	АПС: ПКП Дозор - 1 шт, ББП - 1 шт, передатчик НВ - 1 шт, ИП 212-60 - 14 шт, ИПР 535-18 - 2 шт, световой оповещатель - 2 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, СЗУ Маяк - 1 шт АПС: ПКП DSC - 8 шт, клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, ИП 212-39 - 7 шт, ИПР - 2 шт, оповещатель комбинированный - 2 шт, ИП 103-5 - 3 шт, СЗУ Призма - 1 шт КТС Астра - 3 шт, ОС: ПКП Дозор общий с АПС, ИК - 7 шт, ДРС - 7 шт, приемник беспроводной - 1 шт, СМК - 8 шт СОТС: ПКП DSC -  общий с АПС, ИК - 2 шт, ИК+ДРС - 1 шт, ДРС - 2 шт, СМК - 3 шт
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	ОПС 238225
	238225,  Калининградская область, Гвардейский район, пос. Комсомольск, ул. Центральная д.68
	Контакт-5
	ОС: ПКП Контакт-5 - 1 шт, ББП Импульс - 1 шт, ТМ - 1 шт, ИК - 1 шт, СМК - 1 шт
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	ОПС 238600
	238600, Калининградская область, Славский район, г. Славск, ул. Советская д.44
	DSC
	ПКП - 1 шт, расширитель зон - 2 шт, акб - 2 шт, ббп-20 - 1 шт, сзу призма 200 - 1 шт, смк - 3 шт, датчик ик - 4 шт, ик дрс - 8 шт, табло выход - 3 шт, звуковой оповещатель пкп-1 иволга - 3 шт, ип 212-45 - 22 шт, ипр 513/101-1 - 2 шт, ктс астра-321 - 2 шт, клавиатура - 1 шт, модуль пожарный нв - 3 шт, передатчик нв - 1 шт

	161
	ОПС 238603
	238603, Калининградская область, Славский район, пос. Охотное, Школьная д.3
	Новигард
	ПКП Новигард - 1 шт, акб - 2 шт, клавиатура - 1 шт, смк - 7 шт, ик дрс - 2 шт, ип 212-141 - 6 шт, ипр 513-10 - 1 шт, оповещатель иволга - 1 шт, оповещатель молния - 1 шт, сзу - 1 шт

	162
	ОПС 238606
	Калининградская область, Славский район, пос. Высокое, ул. Совхозная, д.14
	Болид
	АПС: Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-047 - 6 шт; ИПР 513-3АМ- 2шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 5 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга- 2 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Кристал-12 Выход- 2 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 4 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-1 шт.; Извещатель охранный комб. (ИК+ДРС) С2000-ПИК-СТ-2 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-1 шт. Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт.IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 3 шт.; Жесткий диск HDD 2 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.

	163
	ОПС 238607
	238607, Калининградская область, Славский район, пос. Придорожное, ул. Черняховского д.3
	Кварц, Новигард, Гранит 3
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, акб - 1 шт, ип 212-45 - 4 шт, ип 212-141 - 2 шт, ип 101-1а - 2 шт, ипр 513-10 - 1 шт, СОУЭ: ППК НВ - 1 шт, акб - 1 шт, оповещатель люкс табло выход - 2 шт, сзу нв - 1 шт СОТС: ПКП НВ- 1 шт, считыватель тм - 1 шт, смк - 2 шт, ик дрс - 2 шт, сзу призма 200 - 1 шт АПС: ПКП Гранит 3 - 1 шт, ип 212-45 - 3 шт, ип 212-141 - 3 шт, ипр 513-10 - 1 шт, оповещатель светозвуковой люкс табло выход - 1 шт, сзу призма 200 - 1 шт

	164
	ОПС 238609
	238609, Калининградская область, Славский район, пос. Советское, ул. Советская д.23
	Дозор, Новигард
	АПС И СОТС: ПКП Дозор - 1 шт, бпр 12-100 - 1 шт, акб - 2 шт, модуль сопряжения мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амт - 3 шт, радиоприемник нв - 1 шт, брелок-передатчик нв - 3 шт, ип 216-60 а - 8 шт, ипр 535-18 - 1 шт, табло выход - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 2 шт, передатчик нв - 1 шт СОТС: ПКП НВ - 1 шт, СЧИТЫВАТЕЛЬ ТМ - 1 шт, СМК - 7 шт, ик - 1 шт, ик дрс - 3 шт, сзу нв - 1 шт

	165
	ОПС 238610
	238610, Калининградская область, Славский район, пос. Ржевское, ул. Советская д.3А
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр-12-100 - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амт - 2 шт, радио приемник нв - 1 шт, брелок передатчик нв - 3 шт, ип 216-60а - 8 шт, ипр 535-18 - 1 шт, световое табло адресное асо люкс выход - 2 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 1 шт, передатчик нв - 1 шт СОТС: ПКП Новигард - 1 шт, считыватель тм - 1 шт, смк - 3 шт, ик - 1 шт, ик дрс - 3 шт, сзу нв - 1 шт

	166
	ОПС 238611
	238611, Калининградская область, Славский район, пос. Тимирязево, ул. Школьная д.1
	Дозор, Барс
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр-12-100 - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амт - 3 шт, радиоприемник нв - 1 шт, брелок передатчик нв - 3 шт, ип 216-60а - 12 шт, ипр 535-18 - 1 шт, световое табло адресное асо люкс выход - 2 шт, оповещатель пожарный звуковой - 2 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 1 шт, передатчик нв - 1 шт СОТС: ПКП Барс - 1 шт, ббп импульс - 1 шт, ктс астра - 2 шт

	167
	ОПС 238612
	238612, Калининградская область, Славский район, пос. Заповедное. Ул. Советская 39
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр-12-100 - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амт - 2 шт, радио приемник нв - 1 шт, брелок передатчик нв - 3 шт, ип 216-60а - 8 шт, ипр 535-18 - 1 шт, световое табло адресное асо люкс выход - 2 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 1 шт, передатчик нв - 1 шт СОТС: ПКП Новигард - 1 шт, считыватель тм - 1 шт, смк - 3 шт, ик - 1 шт, ик дрс - 3 шт, сзу нв - 1 шт

	168
	ОПС 238613
	238613, Калининградская область, Славский район,  пос. Ясное, ул. Центральная, д. 16,
	Дозор, Барс
	АПС: Адресная система Дозор-1А.   1. Метал.ящик-1 шт; Адресный ППКОПиУ "Дозор-1А" с центральным блоком ПКП-1А-1 - 1шт.; блок резервного питания БПР 12-100-1 шт.; АКБ 12В 7А/ч-2 шт.; Модуль сопряжения МС-2 - 1шт.; Адресная метка управления (АМУ) - 1 шт.; Адресная метка реле (АМР) - 4 шт.; Адресная метка "АМТ" - 3 шт.; Радиоприемник 2NV RB25"- 1 шт.;  Брелок -передатчик одноканальный NV PT1-3 шт.; Извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 216-60А"- 12 шт.; Извещатель пожарный ручной адресный "ИПР 535-18"-1 шт. СОУЭ: Световое табло адресное АСО Люкс "Выход"-3 шт.; Оповещатель пожарный звуковой "CWSO-RR-S1"-1 шт.; оповещатель охранно-пожарный Маяк-12КП -1шт. ОС: GSM+GPRS передатчик "NV 290" в мет.боксе-1 шт. ППК Барс GSM с моб.телефоном Simens-1 компл.;; считыватель ТМ с контрольным светодиодом - 1 шт.; блок бесперебойного питания Импульс - 1 шт.; АКБ 12 в 7 а/ч-1 шт.; СМК - 2 шт.; инфокрасный объемный извещатель на движение ИК-4 шт.; звуковой оповещатель-1 шт. КТС: кнопка КТС "Астра 321 - 2 шт.

	169
	ОПС 238615
	238615, Калининградская область, Славский район, пос. Яснополянка, ул. Центральная д.34
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амдш - 5 шт, амт - 33 шт, радиоприемник нв - 1 шт, брелок передатчик нв - 4 шт, ип 216-60а - 8 шт, ипр 535-18 - 1 шт, табло выход - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, смк - 22 шт, ик - 5 шт, дрс - 8 шт, ктс астра - 2 шт, передатчик нв - 1 шт

	170
	ОПС 238616
	Калининградская область, Славский район, п. Прохладное, ул. Центральная, д. 11
	Стрелец
	АПС: Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (1 шт); ИПР - ПРО (1 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (2 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.); СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (2 шт.)

	171
	ОПС 238620
	238620, Калининградская область, Славский район, пос. Большаково, ул. Калининградская д.3
	DSC
	ПКП - 1 шт, расширитель зон - 1 шт, ббп - 1 шт, акб - 2 шт, пульт пользователя - 1 шт, передатчик - 1 шт, смк - 7 шт, ик - 2 шт, ик дрс - 4 шт, дрс - 2 шт, ктс астра - 1 шт, дип 212-41м - 1 шт, ип 212-45 - 12 шт, ип 212-141 - 3 шт, ип 101-1а - 6 шт, ипр зсу - 1 шт, ипр 513-10 - 1 шт, табло выход - 1 шт, сзу иволга - 1 шт, сзу - 1 шт

	172
	ОПС 238630
	238630, Калининградская область, Полесский район, г. Полесск, ул. Калининградская д.16
	DSC
	АПС: ПКП - 1 шт, передатчик Новигард - 1 шт, ббп - 1 шт, клавиатура - 2 шт, ип 212-39 - 11 шт, ип 103-5 - 3 шт, ипр 513-10 - 2 шт, оповещатель световой выход - 2 шт, оповещатель звуковой - 2 шт, сзу - 1 шт СОТС: ИК - 4 шт, ИК ДРС - 2 шт, смк ио 102-20 - 2 шт, смк ио 102-2 - 5 шт, ктс - 1 шт 

	173
	ОПС 238632
	Калининградская область, Полесский район,  п. Зеленое, ул. Гвардейская, д. 9
	Стрелец
	АПС:  Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (4 шт); ИПР - ПРО (1 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (2 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (1 шт.)

	174
	ОПС 238633
	238633, Калининградская область, Полесский район, пос. Заливино, пер-к Рыбачий д.5
	Болид, Новигард, HiWatch
	СОТ: Видеорегистратор - 1 шт, ip-камера - 5 шт, жесткий диск - 2 шт СОТС: передатчик - 2 шт, акб - 1 шт, рип-12 - 1 шт, С2000-би - 1 шт, извещатель С2000-В - 1 шт, контролер с2000-кдл-2и - 1 шт, пульт контроля и управления - 1 шт, оповещатель звуковой - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, смк - 8 шт, извещатель охранный оптико-электронный объемный - 3 шт АПС: АКБ - 1 шт, блок разветвительно-изолирующий - 1 шт, оповещатель охранно-пожарный звуковой - 2 шт, ип 212-34а - 4 шт, ипр 513-3ам - 1 шт, табло выход - 2 шт, призма 200 - 1 шт, рип-12 - 1 шт, с2000-кдл-2и контроллер - 1 шт, бкп - 1 шт, пульт управления - 1 шт, преобразователь протокола - 1 шт, передатчик новигард - 1 шт

	175
	ОПС 238640
	Калининградская област, Полесский район, пос. Саранское, ул. Центральная, д. 24 
	Болид
	АПС: Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-047 - 5 шт; ИПР 513-3АМ- 2шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 5 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга- 1 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Кристал-12 Выход- 2 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 5 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-1 шт.; Извещатель охранный комб. (ИК+ДРС) С2000-ПИК-СТ-4 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-1 шт. Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт. IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 5 шт.; Жесткий диск HDD 2 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.

	176
	ОПС 238641
	Калининградская область, Полесский район, пос. Сосновка, ул. Октябрьская д. 1
	Болид
	АПС: Пульт контроля и управления С200М -1 шт.;  Контролер адресный С2000 КДЛ- 1 шт.; Исполнительное рыле; Извещатель ДИП-34А-047 - 6 шт; ИПР 513-3АМ- 2шт.; Блокконтрольно-пусковой С200 КПБ-1 шт. Модуль подключения нагрузки МПН - 5 шт.; ШПС-12,АКБ 12В-2 шт СОУЭ: Оповещатель звуковой ПКИ-1 Иволга- 2 шт; Оповещатель охранно-пожарный световой Кристал-12 Выход- 2 шт; Оповещатель комбинированный Призма-2000-1 шт. ОС: Пульт контроля и управления С2000-М- 1 шт.; Блок индикации С2000БИ-1 шт.; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 - 1шт.; Контроллер адресный С2000-КДЛ - 1 шт.; Специализированный передатчик ТМ241 Navigard - 1 шт.; Преобразователь протокола С2000-ПП - 1 шт.; Резервированныц источник питания РИПЕ-12 - 1 шт.;  АКБ 12В-1 шт.;  Извещатель м/контактный адресный С2000-СМК Эстет- 11 шт.; Извещатель охранный объемный С2000-ИК-1 шт.; Извещатель охранный комб. (ИК+ДРС) С2000-ПИК-СТ-5 шт.; Извещатель охранный выбрационный С2000-В- 1 шт. Оповещатель свето-звуковой Призма-200 -1 шт.; Оповещатель звуковой Маяк-12-1 шт. Тревожная кнопка стационарная С2000-КТ - 1 шт. СОТ: IP видеорегистратор 8 канальный ds-n208 ( C) Hi Watch - 1 шт.; POE коммутатор Hi-F0820FBL Hisorce- 1 шт; IP видеокамера DS-I203 (D) Hi Watch - 6 шт.; Жесткий диск HDD 2 Тб Wd23PURZ Purple? Western Diqital - 1 шт.

	177
	ОПС 238642
	238642, Калининградская область, Полесский район, пос. Залесье, ул. Большаковская д.16
	Дозор, Новигард, Барс
	Дозор-1А - 1 шт, БПР 12-100 - 1 шт, АКБ - 2 шт, модуль сопряжения МС-2 - 1 шт, Адресная метка - 4 шт, адресная метка - 4 шт, АМТ - 3 шт, радиоприемник НАВИГАРД -1 шт, брелок-передатчик Навигард - 3 шт, ИП 216-60А - 6 шт, ИПР 535-18 - 1 шт, табло выход - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 2 шт, передатчик - 1 шт СОТС: ПКП Барс - 1 шт, считыватель тм - 1 шт, ббп - 1 шт, акб - 1 шт, смк - 2 шт, ик - 2 шт, сзу маяк - 1 шт, ктс астра - 2 шт

	178
	ОПС 238643
	238643, Калининградская область, Полесский район, пос. Дальнее, ул. Полесская д.37
	Кварц, Парадокс
	АПС: ПКП - 1 шт, акб - 1 шт, ип 212-141 - 10 шт, ипр 513-10 - 1 шт, табло выход - 1 шт, сзу призма-200 - 1 шт, оповещатель иволга - 1 шт СОТС: ППК Парадокс - 1 шт, акб - 1 шт, клавиатура - 1 шт, смк - 2 шт, ик дрс астра-8 - 5 шт, ик - 1 шт, передатчик - 1 шт, ктс астра - 1 шт, сзу призма - 1 шт

	179
	ОПС 238703
	238703, Калининградская область, Неманский район, пос. Лесное, ул. Лесная д.42
	Кварц, Парадокс 
	АПС: ПКП Кварц - 1 шт, акб - 1 шт, ип 212-141 - 10 шт, ипр 513-10 - 1 шт, табло выход - 2 шт, звуковой оповещатель пки-1 иволга - 1 шт, сзу призма-200 - 1 шт СОТС: ПКП ПАРАДОКС - 1 шт, акб - 1 шт, светодиодная клавиатура - 1 шт, передатчик - 1 шт, смк - 7 шт, ик дрс - 2 шт, сзу призма-200 - 1 шт, ктс астра - 1 шт

	180
	ОПС 238710
	238710, Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д.37
	DSC, Новигард
	ПКП DSC - 1 шт, расширитель зон - 3 шт, блок резервного питания скат - 1 шт, акб - 2 шт, пульт DSC - 1 шт, перендатчик - 1 шт, смк - 23 шт, ик - 9 шт, ик дрс - 11 шт, ктс - 1 шт, ип 212-45 - 30 шт, ип 101-1а - 2 шт, ипр-к - 3 шт, табло выход - 6 шт, звуковой оповещатель иволга - 3 шт, сзу призма - 1 шт

	181
	ОПС 238711
	238711, Калининградская область, г. Неман, ул. Победы, д.98
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амдш - 3 шт, амт - 13 шт, радиоприемник - 1 шт, брелок передатчик нв - 5 шт, ип 216-60а - 6 шт, ипр 535-18 - 1 шт, табло выход - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, смк - 8 шт, ик - 3 шт, дрс - 3 шт, ктс астра - 1 шт, передатчик - 1 шт

	182
	ОПС 238715
	238715, Калининградская область, Неманский район, пос. Лунино, ул. Жилинская, д.3
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амт - 4 шт, радиоприемник новигард - 1 шт, брелок передатчик - 1 шт, ип 216-60а - 10 шт, ипр 535-18 - 1 шт, табло выход - 2 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 3 шт, передатчик - 1 шт СОТС: ПКП БАРС - 1 шт, считыватель тм - 1 шт, ббп - 1 шт, акб - 1 шт, смк - 2 шт, ик - 1 шт, ктс - 3 шт

	183
	ОПС 238716
	238716, Калининградская область, Неманский район, пос. Ульяново, ул. Школьная д.4
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амдш - 2 шт, амт - 9 шт, радиоприемник нв - 1 шт, брелок передатчик - 5 шт, ип 216-60а 6 шт, ипр 535-18 - 1 шт, табло выход - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, смк - 4 шт, ик - 2 шт, дрс - 2 шт, ктс астра - 2 шт, передатчик - 1 шт

	184
	ОПС 238720
	238720, Калининградская область, Неманский район, пос. Ракитино, ул. Центральная д.17
	Новигард
	ПКП Новигард - 1 шт, акб - 2 шт, графическая клавиатура - 1шт, смк - 7 шт, ик - 1 шт, ик дрс - 1 шт, ип 212-141 - 10 шт, ипр 513-10 - 1 шт, табло выход - 2 шт, звуковой оповещатель иволга - 1 шт, светозвуковое устройство - 1 шт

	185
	ОПС 238725
	238725, Калининградская область, Неманский район, пос. Жилино, ул. Советская д.13
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амт - 4 шт, радиоприемник нв - 1 шт, брелок передатчик - 3 шт, ип 216-60а - 6 шт, ипр 535-18 - 1 шт, табло выход - 2 шт, оповещатель пожарный звуковой - 1 шт, оповещатель маяк - 1 шт, ктс астра - 3 шт, передатчик - 1 шт СОТС: ПКП НВ - 1 шт, считыватель тм - 1 шт, смк - 6 шт, ик - 6 шт, ик дрс - 2 шт, сзу призма-200 - 1 шт, светозвуковой оповещатель октава - 1 шт, ктс астра - 2 шт

	186
	ОПС 238730
	238730, Калининградская область, Краснознаменский район, г. Краснознаменск, ул. Калининградская д.84
	Кварц, Контакт 5-10
	АПС: извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 216-60А" 8шт; извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1шт. СОУЭ: Световое табло адресное АСО Люкс "Выход" 1 шт; оповещатель пожарный звуковой  CWSO-RR-S1 1 шт;оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-12-КП 1шт; извещатель поверхностный звуковой Сонар ДРС 4шт; звуковой оповещатель ПКИ-1 Иволга-1шт ОС: извещатель магнитно-контактный 5шт; инфракрасный объемный извещатель на движение (ИК) 4шт; считыватель ТМ с контрольным светодиодом 1 шт. КТС:

	187
	ОПС 238732
	Калининградская область, Краснознаменский район, пос. Тимофеево, ул. Садовая д.2
	Гранит8, Навигард
	АПС: Прибор ППКОП Гранит8 - 1 шт., Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный NV8324 - 1 шт. Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41 - 22 шт, Извещатель пожарный ручной ИП 513-10 - 1 шт., СОУЭ: Свето-звуковой оповещатель Призма 200 - 1 шт, Световой оповещатель Молния-12В ВЫХОД - 1 шт, Колонка оповещатель Иволга - 2 шт. ОС: СЗУ - 1 шт, Клавиатура - 1 шт, СМК - 7 шт, ИК+ДРС - 4 шт, ИК - 2 шт. Тревожная кнопка - 1 шт. СОТ: IP-видеорегистратор 8-канальный DS-N308C/2 - 1 шт, IP-видеокамера купольная DS-1253M(B) - 4 шт, ИБП Exegate - 1 шт,Коммутатор - 1 шт.

	188
	ОПС 238733
	238733,  Калининградская область, Краснознаменский район, пос. Неманское, ул. Почтовая д.2
	Дозор, Новигард
	АПС: извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 216-60А" 8шт; извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1шт. СОУЭ: Световое табло адресное АСО Люкс "Выход" 1 шт; оповещатель пожарный звуковой  CWSO-RR-S1 1 шт;оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-12-КП 1шт; извещатель поверхностный звуковой Сонар ДРС 4шт ОС: извещатель магнитно-контактный "СМК102-2 (СМК) 6шт; инфракрасный объемный извещатель на движение Рапид ЭК (ИК) 6шт. КТС: Астра 321 1шт.

	189
	ОПС 238735
	238735, Калининградская область, Краснознаменский район, пос. Победино, ул. Победы, д.17 А
	Дозор, Новигард
	АПС: извещатель пожарный дымовой адресный ИП 216-60а 4шт; извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1шт. СОУЭ: извещатель пожарный дымовой адресный ИП 216-60а 4шт; извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1шт. ОС: извещатель магнитно-контактный СМК 102-2 6шт; инфракрасный объемный извещатель на движение Рапид ЭК ИК 2 шт КТС: Астра 321 1шт;  брелок 3шт

	190
	ОПС 238742
	238742,  Калининградская область, Краснознаменский район, пос. Весново, ул. Советская д.1А
	Дозор, Новигард
	АПС: извещатель пожарный дымовой адресный ИП 216-60а 8шт; извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1шт. СОУЭ: Световое табло адресное АСО Люкс "Выход" 3шт; оповещатель пожарный звуковой CWSO-RR-S1 1шт; оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой "Маяк-12-КП 1шт;извещатель поверхностный звуковой "Сонар"(ДРС) 4 шт. ОС: извещатель магнитно-контактный СМК 102-2 7шт; инфракрасный объекмный извещатель на движение Рапид ЭК ИК 5 шт КТС: Астра  321 2шт; брелок передатчик 3шт.

	191
	ОПС 238743
	238743,  Калининградская область, Краснознаменский район, пос. Добровольск, ул. Советская д.11
	Дозор, Новигард
	АПС: извещатель пожарный дымовой адресный "ИП 216-60А" 10шт; извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1шт. СОУЭ: Световое табло адресное АСО Люкс "Выход" 2 шт; оповещатель звуковой  CWSO-RR-S1 2 шт;оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк-12-КП 1шт; извещатель поверхностный звуковой Сонар ДРС 4шт ОС: извещатель магнитно-контактный "СМК102-2 (СМК) 5шт; инфракрасный объемный извещатель на движение Рапид ЭК (ИК) 4шт. КТС: Астра 321 2шт; брелок-передатчик 3 шт.

	192
	ОПС 238750
	238750, Калининградская область, г. Советск, ул. Победы, д.12
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амдш - 4 шт, амт - 15 шт, радиоприемник новигард - 1 шт, брелок-передатчик нв - 7 шт, ип 216-60а - 8 шт, ипр 535-18 - 1 шт, световое табло ВЫХОД - 1 шт, оповещатель пожарный звуковой - 2 шт, оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой маяк - 1 шт, смк - 12 шт, ик рапид - 4 шт, дрс сонар - 10 шт, ктс астра - 1 шт, передатчик новигард - 1 шт

	193
	ОПС 238751
	Калининградская область,  г. Советск, ул. Шоссейная, 1
	Стрелец
	АПС: Контролер Панель - 2 - ПРО исп. Л (1 шт);  ИД Аврора- Д- ПРО исп. Л (4 шт); ИПР - ПРО (1 шт);  ИД звуковой Аврора-ДС-ПРО (3 шт.); БП-12/2А (1 шт.); АКБ-07 (1 шт.)   ЗИП: ИД (1шт.), ИПР_ПРО (1 шт),ИДЗ (1 шт.) СОУЭ: Оповещатель световой ТАБЛО-ПРО (3 шт.)

	194
	ОПС 238752
	238752, Калининградская область, г. Советск, ул. Первомайская, д6А
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 2 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амдш - 19 шт, амт - 23 шт, радиоприемник новигард - 1 шт, брелок-передатчик нв - 5 шт, ип 216-60а - 42 шт, ипр 535-18 - 4 шт, световое табло выход - 5 шт, оповещатель пожарный звковой - 5 шт, оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой маяк - 1 шт, смк - 18 шт, ик рапид - 17 шт, дрс - 8 шт, ктс астра - 1 шт, передатчик новигард - 1 шт

	195
	ОПС 238753
	238753, Калининградская область, г. Советск, ул. Каштановая д.8-б
	Дозор, Новигард
	АПС: извещатель пожарный адресный ИП 216-60А 15шт;извещатель пожарный ручной адресный ИПР 535-18 1 шт; оповещатель пожарный звуковой "CWSO-RR-S1" 2шт; СОУЭ: Сетовое табло АСО Люкс "Выход" 3шт; оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой "Маяк-12-КП"; извещатель поверхностный звуковой "Сонар"(ДРС) 8шт; ОС: СМК 102-2 12шт;инфракрасный  объемный извещатель на движение "Рапид Эк" (ИК) 4шт; инфракрасный объемный извещатель на движение SWAN ИК 1шт. КТС: Астра 321 3 шт, брелок-передатчик одноканальный 1шт.

	196
	ОПС 238755
	238755, Калининградская область, г. Советск, ул. Суворова, д.4
	Дозор, Новигард
	ПКП Дозор - 1 шт, бпр - 1 шт, акб - 2 шт, мс-2 - 1 шт, аму - 1 шт, амр - 4 шт, амдш - 4 шт, амт - 17 шт, радиоприемник нв - 1 шт, брелок-передатчик нв - 3 шт, извещатель пожарный дымовой адресный ип 216-60а - 10 шт, ипр 535-18 - 1 шт, световое табло адресное люкс выход - 3 шт, оповещатель пожарный звуковой - 2 шт, оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой маяк - 1 шт, извещатель магнитно-контакный смк - 8 шт, ик рапид - 4 шт, дрс - 5 шт, ктс астра - 3 шт, передатчик нв - 1 шт

	197
	ОПС 238756
	238756, Калининградская область, г. Советск, ул. Лямина, д.9
	DSC, Новигард
	АПС: АКБ 12в 7а/ч 2шт;ИП дымовой 216-60А 26шт; ИПР 535-18 2шт СОУЭ: Световое табло адресное АСО Люкс "Выход" 4шт; оповещатель пожарный звуковой CWSO-RR-S1 3шт; оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой "Маяк-12-КП 1шт ОС: АКБ 12в 7 а/ч 2шт; ББП-20 1шт; инфракрасный извещатель на движение ИК 6шт; СМК 5шт;ИК+ДРС извещатель на движение совмещенный с датчиком разбития стекла 4 шт КТС:

	198
	ОПС 238758
	238758, Калининградская область, г. Советск, ул. Чехова д. 5
	Дозор, Новигард
	АПС: ИП 216-60А 18 шт; ИПР 535-18 1 шт; СОУЭ: Табло АСО Люкс "Выход"- 3 шт; Оповещатель пожарный звуковой CWSO-RR-S1-2шт; КТС: ТК Астра 321 - 1 шт.





Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС

	№ раздела
	Тип оборудования, составных частей ТСО
	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО ТСО 
	Периодичность

	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

	1. 
	УОО
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	2. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	3. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	4. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	5. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	6. 
	Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	7. 
	Контроль емкости АКБ
	1 раз в квартал

	
	
	8. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	9. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/  перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	10. 
	Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/  
«Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации
	1 раз в квартал

	
	
	11. 
	Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия.
	1 раз в квартал

	2. 
	ПКУ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль настроек, событий за прошлый период
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе,  в условиях искусственно созданных тревог
	1 раз в квартал

	3. 
	БК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	4. 
	ППК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	5. 
	БИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	6. 
	ПИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	7. 
	РМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	8. 
	ИО-об
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	9. 
	ИО-мк
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	10. 
	ИО-пз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	11. 
	ИО-в
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	12. 
	КТС-ст
	1. 
	Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка механических элементов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	13. 
	КТС-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замена элементов питания
	1 раз в квартал

	14. 
	ОП-сз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	15. 
	ОП-з
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	16. 
	ОП-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	17. 
	СО/АПК/ АРМ/УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения[footnoteRef:3] [3:  Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.
] 

	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	18. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	19. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	20. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	21. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал




Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации (СПС)

	1.1
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 
	ежемесячно

	1.2
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	АРМ "Орион"

	1.4
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	1.5
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	1.6
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	Пульт управления С 2000-М

	1.7
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ

	1.8
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8

	1.9
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	1.10
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»

	1.11
	ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии;
- контроль свечения индикатора
	ежемесячно

	1.11
	- проверка работоспособности:
Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология
линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного
БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении
извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС».
При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей
	ежегодно

	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ

	1.13
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	1.14
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1

	1.15
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.16
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2

	1.17
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.18
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ

	1.19
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20

	1.20
	ТО: 
- проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.21
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч)

	1.22
	- проверка величины напряжения батареи
- замер ёмкости АБ
	ежемесячно

	1.23
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD

	1.24
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.25
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10)

	1.26
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора;
- проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8)

	1.27
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM.

	1.28
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С

	1.29
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864)

	1.30
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ

	1.31
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец)

	1.32
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка качества связи;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А

	1.33
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	1.34
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА

	1.35
	ТО: 
- проверка отсутствия механических повреждений, 
- надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса)
- при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры.
	ежемесячно

	1.36
	- проверка работоспособности:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации;
- включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»;
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу;
- упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»;
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»;
- если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; 
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85

	1.37
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	1.38
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП

	1.39
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	1.40
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2.

	1.41
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность).
	не реже одного раза в 6 месяцев

	1.42
	- проверка работоспособности:
- поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М

	1.43
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов.
	Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев

	1.44
	- проверка работоспособности:
- контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства;
- контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора;
- Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210

	1.45
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр передатчика и приёмника и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. 
	не реже одного раза в 6 месяцев.

	1.46
	- проверка работоспособности:
-проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ)

	1.47
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.48
	- испытания:
1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 
2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 
4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 
5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 
6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 
8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 
9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р)

	1.49
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.50
	Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...);
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35)

	1.51
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.52
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк)

	1.53
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.54
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24).

	1.55
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.56
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1)

	1.57
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.58
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.);
- проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.1
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения)  в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежемесячно

	2.2
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
	ежемесячно

	2.3
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	2.4
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре

	Акустический модуль (АМ) Орфей

	2.5
	ТО: 
- проверка внешнего состояния АМ;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.6
	Проверка работоспособности:
- На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Включить оповещение на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Блок речевого оповещения Рупор исп. 01

	2.7
	ТО: 
- проверка внешнего состояния блока;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.8
	Проверка работоспособности:
1 Проверка общего функционирования блока:
а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; 
б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; 
в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, 
в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: 
– световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, 
– световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, 
– световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, 
– встроенный ЗС издаёт короткие писки; 
д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; 
е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); 
ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия»
начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.
	ежемесячно










Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	



Приложение № 3 к ТЗ

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень
	Оборудование, запасные части, комплектующие и материалы
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов минимально удовлетворяющие потребности заказчика на этапе обоснования цены

	Пульт контроля и управления тип 1
	Должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: не менее 510, минимальное количество контролируемых зон: не менее 2048; напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): не более 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 160/110-125/20-40;

	Пульт управления и программирования радиоканальный тип 1
	Должен быть предназначен для программирования и управления радиосистемой контроллер радиоканальных устройств;  напряжение питания в диапазоне от 10,8 до 27 В, максимальный ток потребления (мА): не более 40, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 140/110-150/20-40;

	Пульт управления локальный радиоканальный тип 1
	Должен быть предназначен для программирования и управления радиосистемой контроллер радиоканальных устройств;  напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28 В, максимальный ток потребления (мА): не более 40, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 250/110-180/20-70;

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. тип 1
	Должен быть предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики; должна быть обеспечена возможность подключения считывателей с интерфейсами «Touch Memory»; минимальное значение характеристики количество шлейфов сигнализации, подключаемых к прибору: 4; минимальная емкость буфера событий: 4088; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 105-115/150-170/30-45;

	Контроллер радиоканальных устройств тип 1
	Должен быть предназначен для оповещения людей и о чрезвычайной ситуации и указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства;  напряжение питания в диапазоне от 9 до 27 В, диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 350/110-170/40-70;

	Контроллер двухпроводной линии связи тип 1
	Должен быть предназначен для построения системы охранной сигнализации, дистанционного мониторинга и управления по GSM каналу; количество входов: не менее 8 универсальных аналогово-дискретных входов; возможность подключения микрофона: имеется наличие разъема для микрофона и телефона; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-158/105-119/30-55; масса контроллера (кг): менее 0,4

	Контроллер доступа тип 1
	Должен быть предназначен для управления доступом через точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт «Proximity», ключей «Touch Memory», «PIN-кодов»), проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющих запорными устройствами (электромеханическими и электромагнитными замками и защелками, турникетом, шлагбаумом); максимальное расстояние от контроллера до считывателя: не более 11 метров; минимальная емкость буфера событий (сообщений): не менее 32000; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-158/105-119/30-55; масса контроллера (кг): менее 0,4

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 2
	Должен быть предназначен для централизованной и автономной охраны различных объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния двадцати шлейфов сигнализации, с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении шлейфа сигнализации и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также по интерфейсу RS-485 оператору на пульт контроля и управления, дежурному на пульт централизованного наблюдения;  напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28 В, диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 370/110-170/40-70;

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 3
	Должен быть предназначен для контроля шлейфов сигнализации различными видами и охранных и пожарных извещателей; напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28 В, диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 260/110-170/30-49;

	Панель охранная тип 1 
	Должна быть предназначена для охраны объектов через локальную сеть «LAN» и «Internet»; должна быть обеспечена возможность программирования параметров с персонального компьютера; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; габаритные размеры системного блока прибора (мм): длина/ширина: 70-90/75-95;

	Клавиатура для панели охранно-пожарной 
	Должна быть предназначена для предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям; минимальное количество кнопок тревоги (штук): 3; минимальное количество зон отображаемых по состоянию шлейфа сигнализации: не менее 14;

	Блок индикации с клавиатурой тип 1
	Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-180/330-350/25-35;

	Блок контрольно-пусковой 
	Должен быть предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля; минимальное время технической готовности блока к работе (секунд): 15; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-110/145-160/15-40;

	Блок сигнально-пусковой тип 1
	Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: не менее 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-115/145-165/30-45; вес (кг): менее 0,5

	Блок сигнально-пусковой тип 2
	Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: не более 6; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-115/145-165/30-47; вес (кг): менее 0,8

	Блок разветвительно-изолирующий тип 1
	Должен быть предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания; максимальное время срабатывания (секунд): не более 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40-65/30-45/15-30; вес (кг): менее 0,07

	Блок искрозащиты
	Должен быть предназначен для обеспечения искробезопасности
одного шлейфа пожарной (охранной сигнализации), с включенными в него пожарными (охранными извещателями), датчиками с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами, а
также извещателями, питаемыми по шлейфу сигнализации с уровнем искрозащиты; материал изготовления корпуса должен быть пластик; габаритные размеры (мм): высота/длина/ширина: 110-130/170-195/62-79

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1 
	Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, не менее 100 дБ. Степень защиты оболочки не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +55. Масса оповещателя, не более 0,09 кг. Регулировка громкости: да/нет.

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2
	Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации; минимальное звуковое давление создаваемое оповещателем на расстоянии 1 м (дБ): не менее 95; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,3; материал изготовления корпуса должен быть пластик; цвет корпуса оповещателя: белый/бежевый;

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3
	Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, должен быть пригоден для установки внутри помещений как отапливаемого, так и неотапливаемого типа; максимальное звуковое давление, создаваемое оповещателем (дБ): не более 110; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,05; материал изготовления корпуса должен быть пластик; цвет корпуса оповещателя: серый/белый

	Извещатель пожарный дымовой тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи соответствующих извещений на приемный прибор; тип извещателя: адресный; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; масса (кг) не более: 0,2

	Извещатель пожарный дымовой тип 2
	Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): не более 60; масса (кг) не более: 0,3

	Извещатель пожарный ручной тип 1
	Извещатель должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; масса извещателя (кг) не более 0,08; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 64/30-35;

	Извещатель пожарный ручной тип 2 
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 100/45-60;

	Извещатель пожарный ручной тип 3
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: адресный;

	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 1 
	Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах и выдачи сигнала «тревога» путем размыкания контактов геркона на приемно-контрольный прибор или пульт централизованного наблюдения; максимальное коммутируемое напряжение (В) 72;

	Извещатель магнитоконтактный охранный адресный тип 1
	Должен быть предназначен для охраны оконных и дверных проемов; тип извещателя должен быть: адресный. Степень защиты не ниже IP68. Габаритные размеры корпуса магнита (мм): высота/ширина/глубина: менее 15/не более 57/8-10. Масса, кг: менее 0,045

	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный тип 2 
	иапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0,3 до 3,0 извещатель охранный; габаритные размеры корпуса извещателя (мм): ширина/высота/глубина:  50-55/82-87/40-45; диапазон температур эксплуатации, °С: от - 10 до + 50; минимальная дальность действия радиоканала, м: 300

	Извещатель магнитоконтактный радиоканальный тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство, степень защиты (IP) корпуса 40; срок службы (минимально гарантированный) не менее 5 лет;

	Извещатель универсальный охранный магнитоконтактный радиоканальный тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; максимальная рабочая дальность (метр): 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80/75/27;

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле в системах охранной сигнализации; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,1 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-69/40-50;

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле в системах охранной сигнализации; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 12; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,1 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-69/40-50;

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный 
	Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): не более 60; масса (кг) не более: 0,3.

	Извещатель пожарный ручной радиоканальный тип 1
	Извещатель должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; масса извещателя (кг) не более 0,08; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 64/30-35;

	Извещатель охранный ручной радиоканальный тип 2
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 106/не более 100/45-60;

	Извещатель пожарный ручной тип 4
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: адресный.

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 1
	Должен быть предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Максимальное коммутируемое напряжение не более 72 В; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; Габаритные размеры магнита, диаметр/длина (мм): 5-18/15-30; масса, г: не более 30.

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 2
	Должен быть предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Максимальное коммутируемое напряжение не более 80 В; сигнал формируется путем размыкания контактов; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; в комплекте двухконтактный геркон;  

	Извещатель пожарный ручной тип 5
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: 2-х проводный;

	Извещатель охранный оптико-электронный тип 2
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений по двунаправленному радиоканалу; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 8; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 8;

	Извещатель охранный оптико-электронный тип 3
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; для использования в системах охранной сигнализации; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 10; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 12; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-65/38-48;

	Извещатель охранный тип 3
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 6; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не более 12; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75-95/55-75/до35;

	Извещатель охранный акустический адресный тип 1
	Должен быть предназначен для работы в качестве устройства оповещения; максимальный уровень звукового давления при работе в режиме оповещения (Дб): менее 110; диапазон рабочих температур (°С): от-20 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 110-152/70-80/до 40;

	Извещатель пожарный дымовой тип  3
	должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне от 8 до 11В; максимальный ток потребления 0,5мА; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 95-110/менее 50;

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 2
	должен быть предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не более 15; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 5; наличие антисаботажной зоны: есть или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 50-100/655-80/25-45;

	Извещатель охранный тип 4 
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; максимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 4; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; минимальный диаметр зоны обнаружения (метр): 5;

	Извещатель охранный тип 5
	Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах; должен подходить для поверхностного монтажа на металлические конструкции; максимальное коммутируемое напряжение (В) 50;

	Извещатель охранный тип 6
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений по двунаправленному радиоканалу; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 10; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): не менее 10;

	Извещатель охранный звуковой тип 2
	предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): 5; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 60-85/50-75/18-37;

	Извещатель охранный звуковой тип 3
	Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий.

	Извещатель охранный звуковой тип 4

	Должен быть предназначен для поверхностного монтажа на неметаллические конструкции, для блокировки дверных и оконных проемов; максимальная длина выводов из многожильного провода в полихлорвиниловой изоляции (мм): не менее 170; способ монтажа извещателя: накладной на поверхность.

	Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 5 
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной от 2,5 до 8 мм площадью не менее 0,1 м² (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи на контроллер 

	Извещатель (разбития стекла) звуковой тип 6
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения остекленных поверхностей. Масса извещателя 100г. габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 90/32. Ток в режиме охраны: 30 мА.

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации; максимальный потребляемый ток (мА): не более 30; максимальное звуковое давление создаваемое оповещателем (дБ): не более 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,07; материал изготовления корпуса должен быть пластик; цвет корпуса оповещателя: серый/белый;

	Извещатель инфракрасный пассивный
	Должен быть предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения; тип извещателя должен быть инфракрасный

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; максимальная рабочая дальность (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/35-50/25-35; масса (кг): не более 0,06;

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2 
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/70-90/25-45; масса (кг): не более 0,1; максимальная рабочая дальность (метр): не менее 6;

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; максимальная рабочая дальность (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/70-90/25-35;

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 4
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 62-70/62-70/25-35;

	Оповещатель пожарный звуковой
	Должен быть предназначен для звукового оповещения людей о чрезвычайных ситуациях по централизованным командам радиосистемы; максимальная дальность связи с приемно-контрольным прибором (открытое пространство) (метр): не более 1200; максимальный уровень создаваемого звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): до 100;

	Оповещатель комбинированный тип 1 
	Должен быть предназначен для формирования непрерывных и модулированных сигналов тревоги или аварийных сигналов в системах охранно-пожарной сигнализации; напряжение питания в диапазоне (В): от 9 до 14; максимальный уровень звукового давления на расстоянии 1 метра по оси излучения (дБ): не более 100; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-270/175-190/70-95;

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный тип 2
	Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 50 до +50; масса оповещателя (кг): менее 0,3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 110-150/80-110/20-40;

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный тип 2
	Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55; масса оповещателя (кг): менее 0,09; максимальный ток потребления при питании от внешнего источника питания (мА): 200;

	Оповещатель охранно-пожарный световой тип 1 
	Оповещатель световой должен быть предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения; должен быть пригоден для установки в помещениях с повышенной влажностью; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 180; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 110/до 400/до 80;

	Оповещатель пожарный световой тип 2
	Должен быть предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): не более 0,08;

	Оповещатель свето-звуковой радиоканальный тип 1
	Должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта по командам от центрального приемно-контрольного прибора; Тип светового оповещателя: с выбором режимов работы; цвет свечения: красный; максимальный уровень создаваемого звукового давления при работе в режиме оповещения (дБ): не более 95; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 12;

	Оповещатель световой табличный адресный "Выход" 
	Должен быть адресный и должен быть предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: зеленый; масса оповещателя (кг): не более 0,09; материал изготовления корпуса пластик;

	Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» тип 1
	Должен быть предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,05; материал изготовления корпуса пластик;

	Расширитель адресный

	Должен быть предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 2; максимальный ток потребления: 1мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 56/38/20; степень (IP) защиты корпуса: 40; масса 0,04 кг.

	Радиорасширитель охранно-пожарный  тип 1
	Должно быть предназначено для контроля и управления извещателями, исполнительными устройствами, и устройствами управления; максимальное количество охранно-пожарных разделов не менее 8 шт;

	Радиорасширитель охранно-пожарный тип 2
	Должно быть предназначено для контроля и управления извещателями, исполнительными устройствами, и устройствами управления; максимальное количество охранно-пожарных разделов не менее 16 шт;

	Информатор телефонный
	Должен быть предназначен для работы в качестве устройства передачи извещений на пульт централизованной охраны и речевых сообщений по проводной коммутируемой телефонной лини; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +45; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-110/150-165/до 40; вес прибора (кг): не более 0,2; срок службы (минимально гарантированный): не менее 10 лет;

	Устройство контроля линий пуска и связи
	Должно быть предназначено для контроля и управления линией связи с исполнительными устройствами противопожарной защиты, в том числе через устройства коммутации и диагностики

	Устройство контроля шлейфа
	Должно быть предназначено для обеспечения контроля одного шлейфа сигнализации (ШС) на «короткое замыкание» и обрыв; должно иметь функцию обеспечения круглосуточной охраны объекта с сохранением телефонной связи;

	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный
	Должен быть предназначен для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием уровня жидкости

	Монитор видеонаблюдения
	Должен быть универсальным; размер экрана должен быть (дюйм): от 21 до 25; цвет корпуса монитора: черный/серебристый; разрешение экрана (пикселей): «1366x768»/«2560x1440»/«1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть или нет;

	Видеорегистратор тип 1 
	Должен быть предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 8; должна быть предусмотрена возможность одновременного просмотра информации, записи информации и работы с архивом информации; минимальное количество портов USB 2.0 (штук): не мене 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100.

	Видеорегистратор тип 2
	Должен быть предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; максимальная скорость записи при разрешении 1920х1080 (кадров в секунду): не менее 400; должна быть предусмотрена возможность подключение HDMI-монитора; минимальное количество подключаемых жестких дисков типа SATA: не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 50/не более 300/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100; вес (кг): не более 1,5

	Видеорегистратор тип 3
	Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; минимальное количество тревожных входов: не менее 4; минимальное количество тревожных выходов: не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 60/не более 400/не более 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 120;

	Видеорегистратор тип 4
	Должен быть предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: не менее 16; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300-325/200-260/40-58; минимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +55; вес (кг) не более 2,5

	IP видеокамера тип 1
	Видеокамера должна быть предназначена внутреннего наблюдения; тип объектива: фиксированный; фокусное расстояние объектива (мм): не менее 2,8; чувствительность камеры в цветном режиме (Лк): не более: 0,01; чувствительность камеры черно-белом режиме (Лк): не более 0,001; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 15; масса (кг): не более 0,2;

	IP видеокамера тип 2
	Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 35; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; должна иметь возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»;

	IP видеокамера тип 3
	Видеокамера должна быть предназначена наружного наблюдения; должна быть оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -40 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 35; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 30; наличие детектора движения: есть или нет; форматы файлов видео: «H.264 и H.265»;

	IP видеокамера тип 4
	Видеокамера должна быть предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения; должна быть оснащена ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 40; максимальная скорость записи (кадр в секунду): не менее 25; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; наличие детектора движения: есть или нет;

	IP видеокамера тип 5
	Должна быть мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», должна быть цветная; по типу исполнения корпуса должна быть: купольная со встроенной ИК подсветкой, должна обеспечивать сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50;

	Видеокамера аналоговая 
	Должна подходить для использования внутри помещений; тип объектива камеры: должен быть фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): не менее 25; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса должна быть: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): не менее 16;

	Доводчик двери тип 1
	Должен быть предназначен для двери с максимальной массой «более 100 кг»; цвет серый; фиксация открытого положения двери да или нет; ветровой тормоз да; диапазон рабочих температур от минус 44 °С до +60 °С;

	Доводчик двери тип 2
	Должен быть предназначен для двери с максимальной массой «более 70 кг»; цвет серый; фиксация открытого положения двери да или нет; ветровой тормоз да или нет; диапазон рабочих температур от минус 45 °С до +60 °С;

	Доводчик двери тип 3
	Должен быть предназначен для двери с максимальной массой «более 40 кг»; цвет серый; фиксация открытого положения двери да или нет; ветровой тормоз да или нет; диапазон рабочих температур  от минус 45 °С до +60 °С;

	Замок тип 1
	Должен быть предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны
Габаритные размеры электромагнита, мм, ширина/высота/глубина: 120-220/35-50/15-30; Масса замка (кг): не более 3,2

	Блок питания тип 1
	Должен быть предназначен для питания видеокамер и других приборов с номинальным переменным нестабилизированным напряжением 24 В: наличие световой индикации: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 180/120-135/до 90;

	Блок питания тип 2
	Должен быть предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания
потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 5А»; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-260/140-185/105-115; наличие световой индикации: да или нет;

	Блок питания тип 3
	Должен быть предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50-60/100-110/75-85; наличие световой индикации: есть;

	Блок питания тип 4
	Должен быть предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50-65/100-115/75-85; наличие световой индикации: есть; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет;

	Блок питания тип 5
	Должен быть предназначен для питания различных устройств; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от не менее 110 до не более 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -15 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160-175/160-178/70-75; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 3;

	Блок питания тип 6
	Должен быть предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 8А»; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 180 до 264 В; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30-45/95-105/120-135; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): менее 12;

	Блок питания тип 7
	Должен быть предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 110 до 220 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да или нет ; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да или нет; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 4,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200-235/150-170/70-75;материал изготовления корпуса: металл; цвет корпуса: серый или бежевый;

	Блок питания тип 8
	предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да/нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да/нет; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не более 5,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160-180/300-325/100-110;

	Блок питания тип 9
	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 7: максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи), A: 2; диапазон рабочих температур (°C): от 0 до +55; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 230-240/163-167/75-85; вес устройства (без свинцово-кислотной батареи), кг: не более 2,2

	Блок питания тип 10
	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство должно иметь световую и звуковую индикацию режимов работы; устройство конструктивно должно состоять из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея должна входить в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 17; должна быть предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 250-260/310-315/95-101; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: не менее 4

	Блок питания тип 11
	Должен быть предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охраны, сигнализации и связи; максимальный ток нагрузки при работе в режиме «ОСНОВНОЙ» кратковременно (5 сек.), А: не боле 1; максимальный ток нагрузки при работе в режиме «РЕЗЕРВ», А: не более 1; Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более: 35; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 130-145/165-175/75-85; в комплект должен входить один аккумулятор герметичный свинцово – кислотный емкостью, А: не менее 1,2.

	Блок защиты и коммутации
	Должен быть предназначен для распределения тока источника питания по каналам с индивидуальной защитой; минимальное число каналов (выходов): не менее 8; входное напряжение (В) в диапазоне от 10 до 30; максимальный ток каждого канала (А): не более 1; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-125/150-162/30-45;

	Устройство коммутационное тип 1
	Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 4; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 30/не более 120/не более 1105; вес (кг): не более 0,5

	Устройство коммутационное тип 2
	Должен быть предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: не менее 8; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да или нет; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 30/не более 160/не более 120; вес (кг): не более 0,5

	Устройство коммутационное тип 3
	Должен быть предназначен для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В и источнику постоянного тока «до 30 В путем замыкания и размыкания контактов реле; Характеристики контакта реле: нормально разомкнутый, на переключение; Количество исполнительных реле: не менее 2; максимальный постоянный ток одного реле: не более 10 А; Габаритные размеры устройства, длина/ширина/толщина (мм): 65-75/65-75/35-46; Масса (кг): не более 0,2.

	Считыватель бесконтактный тип 1 
	Должен быть предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей «Touch Memory»; должен быть в вандалозащищенном исполнении;

	Выключатель автоматический
	Выключатель автоматический дифференциального тока: дифференциального тока, номинальный ток 25А, тип исполнения стационарный, степень(IP) защиты не менее 20, количество силовых полюсов не менее 2, тип расцепителя тепловой электромагнитный, климатическое исполнение УХЛ4, класс защиты от тока утечки: AC, наличие индикатора положения контакта: да или нет

	Считыватель бесконтактный тип 2
	Должен быть предназначен для считывания кодов бесконтактных карточек и передачи их номеров в компьютер; интерфейс связи с компьютером: USB; минимальная дальность считывания карт и брелоков (см): до 4;

	Кнопка выхода
	Кнопка предназначена для контроля доступа в помещения, максимальный потребляемый ток не более 0,5мА. Габаритные размеры кнопки: длина/высота/толщина (мм): 30-55/90-105/40-65;

	Радиоканальное световое табло
	Табло с указателем «Стрелка вниз»;  Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: не более 380/не более150/30-40;

	Световое табло
	Максимальное напряжение питания светового табло: не более 10 В; Возможность смены надписи: да/нет; Масса (кг): не более 0,17; Цвет фона надписи: зеленый;

	Плоское световое тип 1
	Табло с указателем «Стрелка влево»; Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: не более 380/не более 150/40-60;

	Плоское световое тип 2
	Табло с указателем «Стрелка вправо» Габаритные размеры корпуса (мм): длина/ширина/толщина: не более 380/не более150/30-40;

	Прибор управления пожаротушением
	Должен быть предназначен для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения и пожарного водопровода для противопожарной защиты объектов; длина/ширина/глубина (мм):до 310/до300/менее 110

	Жесткий диск тип 1
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 6;

	Жесткий диск тип 2
	Должен быть портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): не менее 4;

	Турникет тип 1
	Пропускная способность в режиме однократного прохода: не менее 30 чел/мин. Пропускная способность в режиме свободного прохода: более  60 чел./мин. Контролируемые направления прохода: не менее 2. Ширина зоны прохода: не менее 600 мм. Длина блокирующей планки: более 490 мм. Вес без аккумуляторной батареи: не более 30 кг. 

	Турникет тип 2
	Ширина прохода, мм: не менее 530. Пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин: более 29. Потребляемая мощность, Вт: не более 72. Масса, кг: не более 38.

	Шлагбаум автоматический
	Длина стрелы не менее 3,5 метра.  Класс защиты не ниже IP54. тип стрелы должен быть прямоугольный

	Индикатор ионизирующего излучения
	Должен быть предназначен для обнаружения и оценки плотности потока тепловых нейтронов, рентгеновского, гамма- и жесткого бета-излучений, а также для определения уровня мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений

	Шкаф пожарной сигнализации 
	Должен быть предназначен для размещения приборов пожарной автоматики, приёмно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации, обеспечения их напряжением питания; напряжение питания от сети переменного тока (В) в диапазоне: от 150 до 253; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 500-700/450-670/180-250;

	Шкаф контрольно-пусковой тип 1
	Должен быть предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов), а также для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления;  максимальная потребляемая мощность (Вт) не более 340; габаритные размеры (мм):  высота/ширина/глубина: 380-480/350-450/160-180; масса (кг): менее 25

	Шкаф контрольно-пусковой тип 2
	По типу исполнения должен быть настенный, навесной, максимальная потребляемая мощность (Вт) не более 35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 350-450/350-450/160-180; масса (кг): менее 25

	Кнопка тревожной сигнализации тип 1
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 115/не более 60/не более 120; вес (грамм): не более 50

	Кнопка тревожной сигнализации тип 2 
	Должна быть предназначена для ручного включения сигнала тревоги нажатием на кнопку и выдачи извещения о тревоге на приемно-контрольный прибор (далее ПКП) и систему
передачи извещений; Максимальный коммутируемый ток (мА): не более 5; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 70-90/45-60/25-35; масса (кг): не более 0,1;-5

	Кнопка тревожной сигнализации тип 3 
	Должна быть предназначена для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников заказчика; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-95/45-65/25-35; масса (кг): менее 0,2;

	Кнопка тревожной сигнализации тип 4 
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги на средства охранной, пожарной или охранно-пожарной сигнализации; Габаритные размеры (мм) высота/ширина/толщина:80-100/40-60/до 35; масса кнопки (кг): не более 0,18

	Кнопка тревожной сигнализации тип 5 
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны;

	Прибор приемно-контрольный тип 4
	Количество ШС не менее 2. количесвто разделов не менее 2. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 2. Габаритные размеры (мм) высота/ширина/толщина:200-215/240-260/до 90.

	Прибор приемно-контрольный тип 5
	Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 5; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200-220/140-260/75-85; в комплект прибора должен входить 1 аккумулятор емкостью не менее 7 Ач; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory».

	Прибор приемно-контрольный тип 6
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 16. Количество разделов не менее 16. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 3. количество выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме: не менее 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора: не более 7,5 кОм. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 323/менее 265/более 88.

	Прибор приемно-контрольный тип 7
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 24. Количество разделов не менее 24. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 3. количество выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме: не менее 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора: не более 7,5 кОм. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 323/менее 265/более 85.

	Прибор приемно-контрольный тип 8
	Предназначены для охраны объектов. Количество ШС не менее 16. Количество разделов не менее 16. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 3. количество выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Ток ШС в дежурном режиме: не менее 1,5 мА. Номинальное сопротивление выносного резистора: не более 7,5 кОм. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: более 323/менее 265/более 88.

	Прибор приемно-контрольный тип 9
	Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-220/200-250/65-90.

	Прибор приемно-контрольный тип 10
	Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 °С до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 8; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; минимальная длительность звучания выносного звукового оповещателя (минут): 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/200-250/65-85;

	Прибор приемно-контрольный тип 11
	Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 3; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/200-260/65-85; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; должна быть обеспечена возможность отправки тревожных и служебных сообщений на мобильные телефоны пользователей через сотовую сеть GSM;

	GSM-GPRS передатчик
	Количество программируюмых входов не менее 4. буфер событий с обязательной отпрвкой более 254.  

	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный
для закрытых помещений
	Диапазон обнаружения не менее 18 м. Материал корпуса пластик.   Степень защиты не ниже IP41.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	Предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения. Дальность ИК канала, м: более 17. Длительность тревожного извещения, сек.: не менее 2. Габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 90-95/50-62/30-42.масса, кг: менее 0,09.

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	Предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения. Дальность ИК канала, м: более 17. Длительность тревожного извещения, сек.: не менее 2. Габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 90-95/50-62/30-45.масса, кг: менее 0,2. Степень защиты не ниже IP41. Регулировка чувствительности: есть/нет

	Радиоприемник двухканальный
	Объем памяти не менее 112 брелков. Количество релейных выходов не менее 1. Радиус действия радиоканала, м: более 149. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 50. 






Приложение № 4 к ТЗ
ФОРМА

ЗАЯВКА
№_____ от «____» _________ 20___ г.
о проведении регламентированного ТО (СОПБ, ТСО) объектов
к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

Настоящим Заказчик уведомляет о необходимости _____________________[footnoteRef:4] проведения регламентированного ТО (СОПБ, ТСО) в период с «___» _________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г. на следующих объектах Заказчика: [4:  Указывается потребность в проведении или в приостановке регламентного ТО СОПБ на соответствующих объектах.] 


	№
	Наименование, адрес объекта
	Системы СОПБ, ТСО подлежащие ТО[footnoteRef:5] [5:  Указываются СОПБ, из перечня установленных систем на объекте, подлежащих регламентному ТО в обозначенный период.] 


	1.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	2.
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	

	…
	
	

	n
	Объект: ___________________
	

	
	
	

	
	
	




	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	 /_________________/



Приложение № 5 к ТЗ 
ФОРМА
ЗАЯВКА № ___от «____» ______________20___г.
к договору № _________ от «____» _____________20___ г.

84

	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	

	Адрес:
	

	
	

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	

	
	

	Адрес:
	



На основании договора №_________ от "____"_____________ г. Заказчик просит осуществить оказание Услуг:
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта

	1.
	Объект_________
	

	
	Наименование Услуги
	Единица измерения[footnoteRef:6] [6:  Для регламентированного ТО единицей измерения является отчетный период (месяц/квартал/год).
Для внеплановых, аварийно-восстановительных работ единицей измерения является условная единица.
Для ТР единицей измерения является шт./комплект. ] 

	Количество услуг

	Цена за единицу, без НДС, руб.
	Сумма, 
без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Сумма НДС,
руб.

	Всего, 
с учетом НДС, руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Срок оказания Услуг: ____ (указать количество)[footnoteRef:7] дней с момента подачи Заказчиком настоящей Заявки Исполнителю. [7:  Указать количество рабочих или календарных дней с учетом требований конкретной закупки.] 


Заявка направлена на авторизованный адрес Исполнителя____________________,[footnoteRef:8] а также продублирована сообщением 
на электронный адрес (e-mail) с уведомлением по контактному телефонному номеру _____________________,[footnoteRef:9] с требованием  
об обязательном   подтверждении о принятии Заявки. [8:  Указать адрес.]  [9:  Указать номер телефона.] 

Примечание: отдельным приложением к настоящей Заявке прикладывается дефектная ведомость по форме приложения № 11 к ТЗ.

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/


                                                                                                                М. П.
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Приложение № 6 к ТЗ 

ФОРМА
Акт установки оборудования по ТР

	г. __________
	                      «____» __________ 20__ г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	(указывается установленное оборудование,

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	
Сдал:

	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	                    (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:

	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М. П.                    (Ф. И. О.)



Приложение № 7 к ТЗ 
 
ФОРМА
Акт первичного обследования систем

	Комиссия в составе:

	Представителя Заказчика:
	 
	 

	
	 
	 
 

	
	Наименование организации
	Должность, фамилия, имя, отчество 

	Представителя Исполнителя:
	 
	 

	
	 
	 

	

	Произвели осмотр помещений:

	 

	наименование объекта

	 

	адрес объекта

	

	В процессе обследования объекта, установлено наличие следующих СОПБ




	Наименование системы[footnoteRef:10] [10:  Перечень систем указан для примера, указываются все системы, подлежащие ТО и ТР на конкретном объекте.] 

	Тип
	Срок эксплуатации
	№/ шифр проектной документации
	Наименование проектной организации
	Наименование монтажной организации

	Система пожарной сигнализации

	СПС
	
	 
	 
	 
	 

	Система оповещения управления эвакуацией при пожаре

	СОУЭ
	
	 
	 
	 
	 

	Внутренний противопожарный водопровод

	ВПВ 
	
	 
	 
	 
	 

	Система охранно-тревожной сигнализации/ система охранно-пожарной сигнализации

	СОТС/СОПС
	адресная/ аналоговая
	
	
	
	

	Система охранного телевидения

	СОТ
	IP/А
	
	
	
	

	Система контроля управления доступом

	СКУД
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Техническое состояние/
замечания к системам:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	Рекомендации:
	 

	
	
	 

	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
Заключение:
	по факту осмотра объекта и смонтированных на нем СОПБ составляется паспорт технической безопасности с полной детализацией составных частей и элементов систем.

	Решение:
	СОПБ, Технические системы озраны объекта принимаются на техническое обслуживание с "_____"___________ 20____ г.


	
	

	Подписи Сторон:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ЗАКАЗЧИКА:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ:
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 /_________________/

	
	
	
	
	М. П.
	



Приложение № 8 к ТЗ 
 ФОРМА (Титульный лист)
	
	
ЖУРНАЛ

	
	ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ


	
	 (Журнал эксплуатации СППЗ)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов





(ФОРМА Листа СППЗ)
	1
	Наименование объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Адрес объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование СОПБ
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	№ договора на ТО и ТР 
и дата заключения
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ответственные лица Организации: (Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ответственные лица Исполнителя, Ф. И. О., контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	ПЕРЕЧЕНЬ СОПБ,

	установленных (выполненных) на объекте

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование системы
	Наименование оборудования (средства)
	Место установки
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 




(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Сведения о выполненных работах по техническому обслуживанию

	Пример заполнения (количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10)

	Дата проведения
	Наименование СОПБ / Элементов СОПБ
	Описание оказанных услуг (операций) по ТО, ТР, Испытанию и др. услуги, или № пункта регламентированного ТО СОПБ в соответствии 
с Регламентом/Графиком ТО

Заключение о результатах работ
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика



	20.01.2023 [footnoteRef:11] [11:  Пример заполнения.] 

	СПС
	Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)
Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	04.02.2023 [footnoteRef:12] [12:  Пример заполнения.] 

	СОУЭ
	Выполнены операции: (перечисляются выполненные операции или делается ссылка на пункты регламента/графика ТО)
Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



(ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Сведения о проведенных заменах

	
	(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)

	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



 (ФОРМА Листа, Журнала эксплуатации СППЗ)
	Свободный лист






























Приложение № 9 к ТЗ


ФОРМА (Титульный лист)
	
	ЖУРНАЛ

	
	РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ

	
	ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОХРАНЫ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЪЕКТ:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АДРЕС ОБЪЕКТА:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал начат:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал окончен:
	
	"____" ___________ 202___ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал ведется в количестве 2 (двух) экземпляров (один у Исполнителя, второй у Заказчика). Листы журнала необходимо пронумеровать, прошнуровать, скрепить печатью и подписью. 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Журнал пронумерован в количестве: _________ листов





(ФОРМА Листа Журнала регистрации работ)
	1
	Наименование объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Адрес объекта:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Наименование систем
и технических средств охраны:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	№ договора на ТО и ТР
и дата заключения
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Условия выполнения работ:
	Указать необходимое: (в рабочее время, в нерабочее время: с привлечением персонале других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Особые условия выполнения работ:
	Указать необходимое (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте. конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ответственные лица Организации: (ФИО, контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ответственные лица Исполнителя, ФИО, контактный № телефона, образец подписи)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)
	ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ,

	установленных на объекте

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование системы
	Наименование оборудования
	Место установки
	Единица измерения
	Количество 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 



(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)
	ГРАФИК 

	

	ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТСО

	В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

	НА  20____ ГОД

	№
	Наименование системы
	Регламент
	квартал 1
	квартал 2
	квартал 3
	квартал 4

	
	
	
	месяца

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	СОТС
	ежемесячное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ежеквартальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	годовое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	СОТ
	ежемесячное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ежеквартальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	годовое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	СКУД
	ежемесячное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ежеквартальное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	годовое
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

	РЕГЛАМЕНТ

	

	ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТО ТСО

	(приложение № 2 к ТЗ) 






(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)
	Сведения о выполненных работах по регламентированному техническому обслуживанию

	Пример заполнения 
(количество листов с информацией о проведенных работах по ТО определяется самостоятельно, но не менее 10)

	Дата проведения
	Тип системы/  установки
	Вид выполненных работ 
	Заключение о результатах работ
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика

	
	
	
	
	
	

	03.03.2022 [footnoteRef:13] [13:  Пример заполнения.] 

	СОТС
	Регламентированное ТО (ежеквартальное)
	Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	
	
	
	
	
	

	04.04.2022 [footnoteRef:14] [14:  Пример заполнения.] 

	СОТС
	Регламентированное ТО (ежеквартальное)
	Система в полном работоспособном состоянии
	Петров П.П.
	Иванов И.И.

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)
	Сведения о проведенных заменах

	
	(количество листов с информацией о проведенных работах самостоятельно, но не менее 10)
	

	Дата проведения
	Тип системы
	Наименование оборудования
	Неисправность, Заключение 
	Подпись   Исполнителя
	Подпись отв. лица Заказчика

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	



(ФОРМА Листа, Журнала регистрации работ)

	Свободный лист




Приложение № 10 к ТЗ
	
ФОРМА
Акт демонтажа

	______________
	       «____» _________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование,

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	                 (Ф. И. О.)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М. П.                       (Ф. И. О.)











Приложение № 11 к ТЗ

ФОРМА

Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем(-ы)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	__________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование систем и средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Заключение и рекомендации[footnoteRef:15]: [15:  Указывается фактическое состояние и работоспособность оборудования (комплектующих систем), целесообразность проведение ремонта или необходимость замены, при этом указывается конкретный вариант для замены с указанием модели оборудования из перечня оборудования согласно приложения № 5 к ТЗ.] 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя _________________________________________________
                                                     (должность, Ф. И.О., подпись)
Представитель Заказчика ____________________________________________________
                                             (должность, Ф. И.О., подпись)
 



Представитель Заказчика:
______________________________________
должность
____________________________Ф.И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г.
Представитель Исполнителя:		
______________________________________
должность
____________________________Ф. И.О.
                                   подпись
«_____» ____________20___ г. 




Приложение № 12 к ТЗ
 
ФОРМА
ГРАФИК
проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ по объектам 

	№
п/п
	Наименование объекта
Адрес объекта
	Наименование систем 
(СОПБ, ТСО)
	Наименование мероприятий по ТО и ТР или номер пункта согласно Регламенту
	Планируемая дата проведения работ 
по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________________________________


	

	(подпись)
	(Ф. И. О)

	

	

	ЗАКАЗЧИК:
________________________


	

	(подпись)
	М. П.                    (Ф. И. О)






47

