## общий расчет
| Спецификация оборудования очистных сооружекний Гергебильской ГЭС. | [7 empty] | Приложение 2 к ТТ на Поставку очистных сооружений, водоподготовки и канализации Гергебильской ГЭС
| № п/п | Наименование планируемой к закупке продукции | Предоставляемая документация передоваемим оборудованием | Единица изменения | Требуемое количество | % отклонения от минимальной цены (не должен быть более 20%) |  |  | Требование Заказчика
По смете | [5 empty] | Источник информации-1 | Источник информации-2 | Источник информации-3
| 1 | 2 |  | 3 | 4
Оборудование очистные сооружения ливневых стоков и замасленных стоков Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3
Оборудование | 1 | Комплект оборудования очистки ливневых стоков и замасленных стоков, в составе: Комплексная система очистки стеклопластиковая производительностью 35 л/с D=1800 мм, L=7200 мм – 1 шт., 1.Секция пескоуловителя комплектуется датчиком уровня осадка по умолчанию. 2.Секция нефтеуловителя комплектуется датчиком уровня нефтепродуктов по умолчанию. 3.Сигнализатор для датчиков общий на обе секции, комплектуется по умолчанию. | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Параметры, оборудования и элементов для монтажа и сборки указаны в Р.Д.1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3 приложение №1 к ТТ. Указанные в спецификации рабочей документации оборудование и материалы являются рекомендованными и могут быть заменены при условии, что заменяемое оборудование и позиции отвечают требованиям ГОСТ, ТУ. Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из‑за процедуры согласования участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует.
Оборудование | 2 | Колодец с корзиной D=1400, H=1674 | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 3 | Колодец распределительный D=1000 H=1584 | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 4 | Колодец поворотный D=1000 H=1674 | Сертификат качества | шт. | 2
Оборудование | 5 | Колодец отбора проб D=1600 H=1814 | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 6 | Расходомер фланцевый Ду200 (Ф200-2,5-Н-ЗЭ2-IP68-Э2)-(КС-Ф05-Т0-И0- Инт1-А0-Р0-24-IP67-ДП1)-10 Ф - фланцевое стандартное DN200 (ГОСТ 33259-2015), корпус - Ст.20 Давление до 2.5 Мпа Исполнение проточной части из нерж. стали для неагрессивных и слабоагрессивных сред с кольцами заземления Материал электродов нержавеющая сталь 12Х18Н10Т Степень защиты первичного преобразователя IP68 по ГОСТ 14254, рассчитан на длительное погружение в воду Количество измерительных электродов - 2 Тип крепления измерительного блока (ИБ) выносной измерительный блок с креплением на DIN-рейку (раздельное исполнение) Функциональное исполнение измерительного блока - ИБ с дисплеем, кнопками и светодиодной индикацией, с основным и дополнительным счётчиками Интерфейc RS485, Modbus RTU Напряжение питания - 24 В постоянное Степень защиты измерительного блока (ИБ) по ГОСТ 14254 – IP67 пыленепроницаем, рассчитан на непродолжительное погружение (пластиковый корпус) Погрешность измерения ДП1 - 1%, динамический диапазон 1:100 Длина кабеля 10 метров | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 7 | Шкаф ВРУ-ЛОС | Технические паспорта и эксплуатационная документация на шкаф и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование | 8 | Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.16-П полимербетонный Материал: полимербетон L=1000 H=160.Гидравлическое сечение: DN200,(ширина пропускного канала — 200 мм). | Сертификат качества | шт. | 100
Оборудование | 9 | Заглушка торцевая ЗЛВ-20.26.16-П-ОС стальная оцинкованная Гидравлическое сечение DN200, H=136, Материал: оцинкованная сталь | Сертификат качества | шт. | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование | 10 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.23-Б бетонный Материал: фибробетон L=1000 H=235, Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 2
Оборудование | 11 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.28-Б бетонный Материал: фибробетон L=1000 H=285 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 2
Оборудование | 12 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б бетонный Материал: фибробетон L=1000 H=335, Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 4
Оборудование | 13 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-К10 бетонный Материал: фибробетон Каскадный лоток с перепадом высот К-10 L=1000 H=385, Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 5
Оборудование | 14 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б бетонный Материал: фибробетон L=1000 H=435 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 6
Оборудование | 15 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-К30 бетонный Материал: фибробетон L=1000 H=460 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 50
Оборудование | 16 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У30 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=460-465 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 17 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У29 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=465-470Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 18 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У28 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=470-475 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 19 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У27 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=475-480 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 20 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У26 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=480-485 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 21 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У25 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=485-490 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 22 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У24 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=490-495 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование | 23 | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-20.29.61-Б-У23 бетонный с уклоном Материал: фибробетон L=1000 H=495-500 Гидравлическое сечение: DN200. | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 24 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.75-Б-В бетонный (верхняя часть) | Сертификат качества | шт. | 1
Оборудование | 25 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.75-Б-Н бетонный (нижняя часть) | Сертификат качества | шт. | 2
Оборудование | 26 | Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-20.26.72-Б-В бетонный (верхняя часть) | Сертификат качества | шт. | 1
Материал | 27 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС | Сертификат качества | шт. | 1
Материал | 28 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.29.33-Б-ОС | Сертификат качества | шт. | 2
Материал | 29 | Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС | Сертификат качества | шт. | 2
Оборудование | 30 | Решетка водоприемная Drive РВ-20.25.50 "шина" чугунная ВЧ E600, Болт М10х25 - 4 шт., Гайка М10 квадрат- 4 шт. | Сертификат качества | компл. | 201
Оборудование | 31 | Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ C250, Болт М12х40 - 4 шт., Гайка М12 квадрат- 4 шт. | Сертификат качества | компл. | 125
Оборудование | 32 | Решетка водоприемная Max РВ-20.27.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ E600, Болт М12х40 - 4 шт., Гайка М12 квадрат- 4 шт. | Сертификат качества | компл. | 30
Материал | 33 | Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке 600 мл | Сертификат качества | шт. | 15
Оборудование очистных сооружений бытовых стоков Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС- ТХ1
Оборудование | 1 | Комплексные очистные сооружения производительностью 4 м3/ч, в составе: 1. Установка очистки бытовых сточных вод -1шт. Корпус выполнен из прочного пластика — полипропилена. Размер 2100x1680x2500(ДШВ), Объем переработки, 4 м3/сут Залповый сброс, не менее 1200 л: Вес-590кг Количество обслуживающих лиц до -20; 2. Установка очистки бытовых сточных вод -– 1 шт., Размер не более 940x920x2500(ДШВ), Потребляемая эл. энергия, не более 0,24 кВт/сут; 3. Установка обеззараживания Материал изготовления - конструкционный полипропилен Размер не более 1000x1000x1100(ДШВ) Масса не более 60 кг. Потребляемая мощность, не более 2 кВт/сут Мощность УФ-лампы – 80 Вт. | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | компл. | 1 |  |  |  | Параметры, оборудования и элементов для монтажа и сборки указаны в Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС- ТХ1 приложение №1 к ТТ. Указанные в спецификации рабочей документации оборудование и материалы являются рекомендованными и могут быть заменены при условии, что заменяемое оборудование и позиции отвечают требованиям ГОСТ, ТУ. Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из‑за процедуры согласования участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует.
Оборудование | 2 | Шкаф ВРУ-КОС Корпус навесной уличный ВxШxГ 300x300x150 мм, IP66 Установленная мощность, 1,04 кВт | Технические паспорта и эксплуатационная документация на шкаф и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 3 | Расходомер Ду100 (Ф100-2,5-Н-ЗЭ2-IP68-Э2)-(КС-Ф05-Т0-И0-Инт1-А0-Р0-2 4-IP65-ДП1)-10 | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование очистных сооружений подготовки питьевой воды Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2.
Оборудование | 1 | Насосная станция производительность 9 м³/ч, напор до 48 м, UNIPUMP AUTO MH 400C | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2 |  |  |  | Параметры, оборудования и элементов для монтажа и сборки указаны в Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2 приложение №1 к ТТ. Указанные в спецификации рабочей документации оборудование и материалы являются рекомендованными и могут быть заменены при условии, что заменяемое оборудование и позиции отвечают требованиям ГОСТ, ТУ. Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из‑за процедуры согласования участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует.
Оборудование | 2 | Фильтр сорбционный 1 м3/ч, активированный уголь, Фильтр сорбционный 1 м3/ч: - Композитный корпус фильтра; - Автоматический блок; -Фильтрующая засыпка (Активированный уголь,). Рабочее давление: 2,5-5 бар Потери давления чистого фильтра: 0,5 бар Диапазон температуры воды: 2-40 °С Высота не более 1600 мм Вход/выход/Дренаж – 1” Объем загрузки – 60 л | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2
Оборудование | 3 | Фильтр сорбционный 1 м3/ч, Сорбент АС, Фильтр сорбционный 1 м3/ч: - Композитный корпус фильтра; - Автоматический блок; -Фильтрующая засыпка (Сорбент АС,). Рабочее давление: 2,5-5 бар Потери давления чистого фильтра: 0,5 бар Диапазон температуры воды: 2-40 °С Высота не более 1600 мм Вход/выход/Дренаж – 1” Объем загрузки – 60 л | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2
Оборудование | 4 | Ультрафиолетовый стерилизатор УОВ-УФТ-П-2 ПРОМ становка обеззараживания воды вертикальной установки со шкафом управления. Условная производительность не менее 2 м³/ч Рабочее давление не более 10 кг/см² Потери напора: не более 0,5 бар Напряжение питания 220 В Частота тока 50 Гц Коэффициент мощности не менее 0,96 cos φ Камера обеззараживания нержавеющая сталь Входной/выходной патрубки, внешняя резьба G1” Корпус шкафа алюминиевый Количество УФ-ламп 1 Ресурс УФ-ламп не менее 10 000 часов Количество включений/выключений не менее 2 000 Мощность лампы: не менее 40 Вт Количество ламп: 1 Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги: Камера обеззараживания — IP 65 по ГОСТ 14254-80 Шкаф управления— IP 54 по ГОСТ 14254-80. Блок-контроллер шкафа управления УФ-лампой с поддержанием Modbus RTU, датчиком потока, Контроллером дискретных вх./вых. Сигналов. (Modbus RTU, датчик потока, Контроллер дискретных вх./вых. Сигналов) | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 5 | Расходомер электромагнитный ДУ25 муфтовый РСЦ-2 (Ф025-2,5-Н-ЗЭ2-IP65-Э2)-(КПВ-Ф05-Т0-И0-Инт1-А0-Р0- 24-IP65-ДП1) в комплекте 1. Рд - резьбовое стандартное (дюймовая резьба) DN25, корпус - Ст.20 2. Давление до 2.5 Мпа 3. Исполнение проточной части из нерж. стали для неагрессивных и слабоагрессивных сред с кольцами заземления 4. Материал электродов нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 5. Степень защиты первичного преобразователя IP65 по ГОСТ 14254, - пыленепроницаем, защищён от воздействия направленной струи воды. 6. Количество измерительных электродов - 2 7. Тип крепления измерительного блока (ИБ) - измерительный блок размещён вертикально на поворотной стойке ПП (моноблок) 8. Функциональное исполнение измерительного блока - ИБ с дисплеем, кнопками и светодиодной индикацией, с основным и дополнительным счётчиками 9. Интерфейc RS485, Modbus RTU 10. Напряжение питания - 24 В постоянное 11. Степень защиты измерительного блока (ИБ) по ГОСТ 14254 – IP65 пыленепроницаем, защищён от воздействия направленной струи воды 12. Погрешность измерения ДП1 - 1%, динамический диапазон 1:100 | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 6 | Установка обратного осмоса 100 л/ч АПРО 100 : Производительность 100л/ч Количество и тип мембран1х1000 GPD Номинальная производительность 157 л/ч Селективность мембранного блока 90-95% Габаритные размеры мембранного блока, 420 х 130 х 370 мм Тип бустерного насоса - Диафрагменный RO контроллер Встроенный монитор TDS Блок предфильтрации* 1 шт.Подающая трубка 1 шт. Дренажный хомут концентрата 1 шт. Сливная трубка концентрата 1 шт. Трубка подачи пермеата 1 шт. Набор трубок для дополнительных подключений 1/4" 1 комплект. Набор фитингов для вертикальной коммутации и подключения. внешних устройств 1 комплект. | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 7 | Шкаф ВРУ-ВП Корпус навесной уличный ВxШxГ 300x300x150 мм, IP66 Мощность 2,76 кВт |  | шт. | 1
Материал | 8 | Фильтр промывной 1" VF.382.RL Фильтр промывной: Пропускная способность на чистом фильтре: 9,2 м3/ч, номинальная производительность на чистом фильтре – 4,28 м3/ч Номинальный диаметр 1” Рабочее давление 16 бар Размер резьбы под дренажный кран 3/8” Размер резьбы под манометр ¼” Материал корпуса: латунь Максимальная рабочая температура, °С: 110 Размер ячейки фильтра первой ступени, мкм: 1000 Размер ячейки фильтра второй ступени, мкм: 250 Диапазон измерения манометра, бар: 0-10 Особенности Редуктор Размер1/2 Тип Фильтр Тип изделия Промывной | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2 |  |  |  | Назначение: предназначен для очистки потока от нерастворимых механических примесей в системах трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха, масла и жидких углеводородов Материал корпуса: латунь Максимальное рабочее давление, бар: 16 Максимальная рабочая температура, °С: 110 Размер ячейки фильтра первой ступени, мкм: 1000 Размер ячейки фильтра второй ступени, мкм: 250 Диапазон измерения манометра, бар: 0-10 Гарантия: 3 года Особенности Редуктор Размер1/2 Тип Фильтр Тип изделия Промывной
Оборудование насосной откачки замасленных стоков и диспетчеризация Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4
Оборудование | 1 | Насосы KRM 100-80-160/173-4/3 Подача, м3/ч-105. Напор, м-6, Мощность, кВт-3, Частота вращения, об/мин-1500, Высота, мм-405, Длина, мм-633, Ширина, мм-383, Тип-KRM, Уплотнение-Торцевое, Типоразмер-100-80-160, | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2 |  |  |  | Параметры, оборудования и элементов для монтажа и сборки указаны в Р.Д. 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4 приложение №1 к ТТ. Указанные в спецификации рабочей документации оборудование и материалы являются рекомендованными и могут быть заменены при условии, что заменяемое оборудование и позиции отвечают требованиям ГОСТ, ТУ. Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из‑за процедуры согласования участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует.
Оборудование | 2 | Шкаф управления АЭП Шкаф управления АЭП40-010-54-21У, 3 кВт, Iном=(6,3 - 10) А | Технические паспорта и эксплуатационная документация на шкаф и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 3 | Шкаф обогрева трубопровода ШУЭО-1.1-ТН-231213-15-Т S Номинальная мощность - 2,47 кВт* шкаф общепром. навесного исполнения, наружной установки, IP66, УХЛ1, габ. (ВхШхГ), мм: 500х400х200 комплектующие производства Dekraft, Icu=4,5кА. терморегулятор ТРМ1-Д.У2.Р (ОВЕН); изготовление по ТУ 27.12.31-001-82893513-2021; сертификат RU-C-RU.HB93.B.01013/21. | Технические паспорта и эксплуатационная документация на шкаф и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 4 | Шкаф диспетчеризации с кабелем Корпус навесной ВxШxГ 600x600x250 мм, IP66 1. Количество процессоров 4 (Cortex-A35 или аналог) 2. Частота 1200 МГц 3. Объем ПЗУ не менее 4 Гб (eMMC) 4. Объем ОЗУ не менее 512 Мб (DDR3) 5. Минимальное время выполнения одного цикла программы 10 мс 6. Часы реального времени (RTC) – Есть 7. Звук - пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы 8. Тип дисплея TFT LCD, резистивный, LED (светодиодная подсветка), количество цветов – не менее 262 тыс., диагональ 15,6 дюйма, разрешение не менее 1920×1080 пикселей, рабочая зона дисплея (ширина×высота) не менее 344,16×193,59 мм, яркость не менее 250 кд/м2, контрастность не менее 800:1, угол обзора слева/справа/сверху/снизу не менее 85/85/85/85°, время наработки на отказ подсветки, не менее 60 000 часов при температуре +25 °C 9. Интерфейсы: COM-порты не менее 3 × RS-485, 1 × RS-232; на портах RS-485-1, RS- | Технические паспорта и эксплуатационная документация на шкаф и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
Оборудование | 5 | Расходомер электромагнитный Ду150 Расходомер РСЦ-2 (Ф150-2,5-Н-ЗЭ2-IP65-Э2)-(КПВ-Ф05-Т0-И0-Инт1-А0-Р0- 24-IP65-ДП1) 1. Ф - фланцевое стандартное DN150 (ГОСТ 33259-2015), корпус - Ст.20 2. Давление до 2.5 Мпа 3. Исполнение проточной части из нерж. стали для неагрессивных и слабоагрессивных сред с кольцами заземления 4. Материал электродов нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 5. Степень защиты первичного преобразователя IP65 по ГОСТ 14254, - пыленепроницаем, защищён от воздействия направленной струи воды. 6. Количество измерительных электродов - 2 7. Тип крепления измерительного блока (ИБ) - измерительный блок размещён вертикально на поворотной стойке ПП (моноблок) 8. Функциональное исполнение измерительного блока - ИБ с дисплеем, кнопками и светодиодной индикацией, с основным и дополнительным счётчиками 9. Интерфейc RS485, Modbus RTU 10. Напряжение питания - 24 В постоянное 11. Степень защиты измерительного блока (ИБ) по ГОСТ 14254 – IP65 пыленепроницаем, защищён от воздействия направленной струи воды 12. Погрешность измерения ДП1 - 1%, динамический диапазон 1:100 | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
| 6 | Греющий кабель L=50м, 30Вт REXANT ГРК-30-1500-50 | Сертификат качества | шт. | 2
| 7 | Клапан обратный 16ч42р ДУ100 РУ 2.5 (комплект) с обратным фланцем и крепежом | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 3
| 8 | Задвижка 30с41нж ДУ150 с обратными фланцами и крепежом | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2
| 9 | Задвижка 30с41нж ДУ80 с обратными фланцами и крепежом | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1
| 10 | Обратный клапан межфланцевый ДУ100 РУ 16 с обратными фланцами и крепежом | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 2
| 11 | Обратный клапан межфланцевый ДУ80 РУ 16 с обратными фланцами и крепежом | Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в рабочей документации); Руководства по эксплуатации; Электрические, принципиальные, испольнительные схемы; Продольные поперечные разрезы; Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; Протоколы заводских испытаний и измерений. | шт. | 1