Приложение 3 к ТТ

Поставку очистных сооружений,

водоподготовки и канализации

Гергебильской ГЭС

Т а б л и ц а 1 – Показатели качества воды для водоподготовки

| Показатель | Содержание загрязнений |  | Требования СанПиН 1.2.3685-21 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В исходной воде (водохранилище) | В очищенной воде после водоочистной установки |  |
| рН | Не опр. |  | 6-9 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | Не опр. |  | 7 |
| Щелочность общая, мг-экв/л | Не опр. |  |  |
| Мутность, | 35 мг/л |  | 2,6 ЕМФ по формазину |
| Нефтепродукты (суммарнр), мг/л | Менее 0,05 |  | Менее 0,1 |
| Окисляемость перм., мг/л | Не опр. |  | 5,0 |
| ХПК, мг О2/л | Не опр. |  | 15 |
| БПК5, мг О2/л | 2,1 |  | 2,0 |
| Кальций, мг/л | Не опр. |  | Не норм. |
| Натрий, мг/л | Не опр. |  | Не норм. |
| Железо (суммарно), мг/л | 18 |  | 0,3 |
| Марганец, мг/л | 4,2 |  | 0,1 |
| Хлориды, мг/л | 18 |  | 350 |
| Сульфаты, мг/л | 96 |  | 500 |

Т а б л и ц а 2 – Показатели качества воды для нефтеулавливателя

| Показатель | Требования СанПиН |
| --- | --- |
| нефтепродукты мг/л | 0,05 |
| взвешенные вещества мг/л. | 3,0 |

##### Т а б л и ц а 3 - Характеристика бытовых сточных вод

| Наименование показателей загрязнений | Концентрация загрязнений мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | до очистки | после очистки |
| Взвешенные вещества |  | 3,0 |
| БПКп |  | 3,0 |
| ХПК |  | 15,0 |
| Хлориды |  | 30,0 |
| Сульфаты |  | 40,0 |
| Железо общее |  | 0,1 |
| Азот аммонийный |  | 0,39 |
| Фосфаты (Р) |  | 0,2 |
| Нефтепродукты |  | 0,05 |
| СПАВ |  | 0,5 |
| Азот нитратов |  | 0,02 |
| Азот нитритов |  | 9,00 |

Т а б л и ц а 4 - Характеристика очистных сооружений для очистки дождевых сточных вод

| Площадка | Показатели загрязнений, мг/л |  |
| --- | --- | --- |
|  | до очистки | после очистки |
| - взвешенные вещества - нефтепродукты - БПК20 |  | 3,0 0,05 2,0 |