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Поставку очистных сооружений, 
водоподготовки и канализации 
Гергебильской ГЭС
Т а б л и ц а 1 – Показатели качества воды для водоподготовки
	Показатель
	Содержание загрязнений
	Требования 
СанПиН 1.2.3685-21

	
	В исходной воде (водохранилище)
	В очищенной воде после водоочистной установки
	

	рН
	Не опр.
	
	6-9

	Жесткость общая, мг-экв/л
	Не опр.
	
	7

	Щелочность общая, мг-экв/л
	Не опр.
	
	

	Мутность, 
	35 мг/л
	
	2,6 ЕМФ  по формазину

	Нефтепродукты (суммарнр), мг/л
	Менее 0,05
	
	Менее 0,1

	Окисляемость перм., мг/л
	Не опр.
	
	5,0

	ХПК,  мг О2/л
	Не опр.
	
	15

	БПК5,  мг О2/л
	2,1
	
	2,0

	Кальций, мг/л
	Не опр.
	
	Не норм.

	Натрий, мг/л
	Не опр.
	
	Не норм.

	Железо (суммарно), мг/л
	18
	
	0,3

	Марганец, мг/л
	4,2
	
	0,1

	Хлориды, мг/л
	18
	
	350

	Сульфаты, мг/л
	96
	
	500



Т а б л и ц а 2 – Показатели качества воды для нефтеулавливателя
	Показатель
	Требования СанПиН

	нефтепродукты мг/л
	0,05

	взвешенные вещества мг/л.
	3,0






Т а б л и ц а 3 - Характеристика бытовых сточных вод
	Наименование показателей загрязнений
	Концентрация загрязнений
мг/дм3

	
	до очистки
	после очистки

	Взвешенные вещества
	
	3,0

	БПКп
	
	3,0

	ХПК
	
	15,0

	Хлориды
	
	30,0

	Сульфаты
	
	40,0

	Железо общее
	
	0,1

	Азот аммонийный
	
	0,39

	Фосфаты (Р)
	
	0,2

	Нефтепродукты
	
	0,05

	СПАВ
	
	0,5

	Азот нитратов
	
	0,02

	Азот нитритов
	
	9,00




Т а б л и ц а 4 - Характеристика очистных сооружений для очистки дождевых сточных вод 

	Площадка
	Показатели загрязнений, 
мг/л

	
	до
очистки
	после очистки

	
 - взвешенные вещества
 - нефтепродукты
- БПК20
	

	
3,0
0,05
2,0



