













ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Колымской ГЭС
(Лот №_____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)





    1.	Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446569]	ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Колымской ГЭС (далее продукция).

1.2. [bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
	Исполнение доходного договора:
- №3681-КГЭС/РЕМ ПРОД от 06.04.2026 «Поставка материалов и выполнение капитального ремонта гидроагрегата ст.№1 Колымской ГЭС  в рамках ремонтных титулов № 1.18-Рем-2022-КолымГЭС, 2.41-Рем-2022-КолымГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» (заключенный между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кабель маслостойкий трехжильный экранированный, КУФЭФС 3х0,5мм2-250 ТУ 16-505.179-76
	м
	1 225

	2.
	Провод одножильный ПМТКк 1х2,5мм2
ТУ 3594-005-90826612-2012
	м
	600

	3.
	Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х4мм2        ГОСТ 26411-85
	м
	500



2.1.2. Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Колымской ГЭС
	С даты подписания договора
	В течение 100 календарных дней с даты подписания договора
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[bookmark: _Toc75446582]          Таблица 2.3. Требования к продукции
	Наименование продукции (позиции №1.-3. Таблицы 2.1):
Материалы предназначенные для выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегата ст.№1 Колымской ГЭС

	№ п/п
	Наименование продукции
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Соответствие
стандартам
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.
	Кабель
	Марка
	КУФЭФС
	 ТУ 16-
505.179-76
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	-

	
	
	Кол-во жил
	3
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	0,5
	
	
	

	
	
	Токопроводящая жила

	Многопро-волочная, из медных проволок
	
	
	

	
	
	Изоляция
	Фторопласт 40Ш
	
	
	

	
	
	Пленка
	Полимерная
	
	
	

	
	
	Экран
	Оплетка из медных луженых проволок
	
	
	

	
	
	Оболочка
	Фторкаучук
	
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура
	-50 ºС
	
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	+180ºС
	
	
	

	
	
	Рабочее напряжение переменного тока
	До 250В
	
	
	

	
	
	Рабочее напряжение постоянного тока
	До 350В
	
	
	

	
	
	Электрическое сопротивление изо-ляции токопроводящих жил кабеля
	Не менее
1 ГОм/м
	
	
	

	
	
	Диаметр кабеля
	Не более 5,0мм
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабаны: 400+400+425м или кратно
	
	
	

	2.
	Провод
	Марка
	ПМТКк
	ТУ 3594-005-90826612-2012
	
	-

	
	
	Кол-во жил
	1
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	2,5
	
	
	

	
	
	Токопроводящая жила

	Многопро-волочная, из медных проволок
	
	
	

	
	
	Изоляция

	Кремнийорганическая (Si), "СИЛИКОН"
	
	
	

	
	
	Диапазон температур эксплуатации
	от -60ºC до +200ºC
	
	
	

	
	
	Рабочее напряжение
	660В
	
	
	

	
	
	Влагостойкость
	До 100%
	
	
	

	
	
	 Диаметр провода
	Не более 5,5мм
	
	
	

	
	
	Намотка
	Бухты по 100м или кратно
	
	
	

	3.
	Кабель
	Марка
	КВВГЭнг(A)-FRLS
	ГОСТ
26411-85
	
	

	
	
	Кол-во жил
	7
	
	
	

	
	
	Сечение жилы, мм2
	4
	
	
	

	
	
	Рабочее напряжение
	660В
	
	
	

	
	
	Намотка
	Барабан 500м
	
	
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	2.1
	Место поставки
	Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, база оборудования ПАО «Колымаэнерго»
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	2.2
	Приемка продукции
	Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00.
	
	

	2.3
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-909-525-21-41, 8-961-740-02-25
	
	

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	3.1
	Сроки гарантии
	На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее  36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	4.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта (протоколы электрических испытаний); руководства по эксплуатации; упаковочный лист; сертификаты о происхождении; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1
	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, длинами не менее заводской длины. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	5.2
	Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя.
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3. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
0. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
0.1. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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