- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Колымской ГЭС

- (Лот №_____-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ)

#### 1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Колымской ГЭС (далее продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора:

- №3681-КГЭС/РЕМ ПРОД от 06.04.2026 «Поставка материалов и выполнение капитального ремонта гидроагрегата ст.№1 Колымской ГЭС  в рамках ремонтных титулов № 1.18-Рем-2022-КолымГЭС, 2.41-Рем-2022-КолымГЭС для нужд филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго» (заключенный между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК»).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кабель маслостойкий трехжильный экранированный, КУФЭФС 3х0,5мм2-250 ТУ 16-505.179-76 | м | 1 225 |
| 2. | Провод одножильный ПМТКк 1х2,5мм2 ТУ 3594-005-90826612-2012 | м | 600 |
| 3. | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 7х4мм2 ГОСТ 26411-85 | м | 500 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - ОКПД2 27.32 Поставка кабельно-проводниковой продукции для выполнения работ на Колымской ГЭС | С даты подписания договора | В течение 100 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции №1.-3. Таблицы 2.1): Материалы предназначенные для выполнения работ по капитальному ремонту гидроагрегата ст.№1 Колымской ГЭС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кабель | Марка | КУФЭФС | ТУ 16- 505.179-76 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
|  |  | Кол-во жил | 3 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | Токопроводящая жила | Многопро-волочная, из медных проволок |  |  |  |
|  |  | Изоляция | Фторопласт 40Ш |  |  |  |
|  |  | Пленка | Полимерная |  |  |  |
|  |  | Экран | Оплетка из медных луженых проволок |  |  |  |
|  |  | Оболочка | Фторкаучук |  |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура | -50 ºС |  |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | +180ºС |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение переменного тока | До 250В |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение постоянного тока | До 350В |  |  |  |
|  |  | Электрическое сопротивление изо-ляции токопроводящих жил кабеля | Не менее 1 ГОм/м |  |  |  |
|  |  | Диаметр кабеля | Не более 5,0мм |  |  |  |
|  |  | Намотка | Барабаны: 400+400+425м или кратно |  |  |  |
| - 2. | Провод | Марка | ПМТКк | ТУ 3594-005-90826612-2012 |  | - |
|  |  | Кол-во жил | 1 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Токопроводящая жила | Многопро-волочная, из медных проволок |  |  |  |
|  |  | Изоляция | Кремнийорганическая (Si), "СИЛИКОН" |  |  |  |
|  |  | Диапазон температур эксплуатации | от -60ºC до +200ºC |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 660В |  |  |  |
|  |  | Влагостойкость | До 100% |  |  |  |
|  |  | Диаметр провода | Не более 5,5мм |  |  |  |
|  |  | Намотка | Бухты по 100м или кратно |  |  |  |
| - 3. | Кабель | Марка | КВВГЭнг(A)-FRLS | ГОСТ 26411-85 |  |  |
|  |  | Кол-во жил | 7 |  |  |  |
|  |  | Сечение жилы, мм2 | 4 |  |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение | 660В |  |  |  |
|  |  | Намотка | Барабан 500м |  |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье, база оборудования ПАО «Колымаэнерго» |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-909-525-21-41, 8-961-740-02-25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, не менее 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) Продукции. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта (протоколы электрических испытаний); руководства по эксплуатации; упаковочный лист; сертификаты о происхождении; иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную. |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, длинами не менее заводской длины. Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.