Приложение № 1 Опросный лист на ОРУ 35 кВ для ПС 35/10 кВ Пляжная

| N | Технические требования для ПС | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | ОРУ 35 кВ для ПС 35/10 кВ Пляжная |  |
| 2 | Изготовитель: | * |  |
| 3 | Схема главных электрических соединений РУ | 35-3Н |  |
| 4.1 | Количество выключателей 35 кВ, шт. | 1 |  |
| 4.2 | Тип выключателя | Вакуумный выключатель наружной установки с электромагнитным приводом и системой измерений с размещением системы оперативного тока в шкафу управления выключателем. |  |
| 4.3 | Номинальный ток, не менее, А | 630 |  |
| 4.4 | Номинальный ток отключения, не менее, кА | 20 |  |
| 4.5 | Механический ресурс, не менее, циклов ВО | 30000 |  |
| 4.6 | Ток электродинамической стойкости, не менее, кА | 51 |  |
| 4.7 | Ток термической стойкости (в течение 3с), не менее, кА | 20 |  |
| 4.8 | Ресурс по коммутационной стойкости, не менее • при номинальном токе, циклов ВО • при номинальном токе отключения, циклов ВО | 30000 25 |  |
| 4.9 | Собственное время включения, не более, мс | 110 |  |
| 4.10 | Собственное время отключения, не более, мс | 80 |  |
| 4.11 | Испытательное напряжение грозового импульса, не менее, кВ | 190 |  |
| 4.12 | Испытательное пятиминутное напряжение промышленной частоты, не менее, кВ | 95 |  |
| 4.13 | Цикл АПВ | О - 180 с - ВО - 180 с - ВО |  |
| 4.14 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |  |
| 4.15 | Верхнее/нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 / -60 |  |
| 4.16 | Степень защиты корпуса коммутационного модуля, не ниже | IP 54 |  |
| 4.17 | Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25 °С, не менее, % | 100 |  |
| 4.18 | Максимально допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда, не менее, м/с | 40 |  |
| 4.19 | Максимально допустимое значение скорости ветра в условиях обледенения проводов (толщина корки – 20 мм), не менее, м/с | 20 |  |
| 4.20 | Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м | 1000 |  |
| 4.21 | Стойкость к внешним механическим факторам по ГОСТ 17516.1 | М6 |  |
| 4.22 | Масса (коммутационный модуль/шкаф управления), • коммутационного модуля, кг • шкафа управления, кг | * * |  |
| 4.23 | Срок службы, не менее, лет | 30 |  |
| 4.24 | Срок службы аккумуляторной батареи при 25°С, не менее, лет | 10 |  |
| 4.25 | Коммутационное оборудование не должно требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации, да/нет | Да |  |
| 4.26 | Аккумуляторная батарея располагается в шкафу управления | Да |  |
| 5 | Тип разъединителя и тип привода 35 кВ | РГП-2-35/1000-20 с ручным приводом |  |
| 6 | Тип ошиновки 35 кВ | АСКС-70/11 |  |
| 7 | Способ подключения к сети 35 кВ | ВЛ |  |
| 8 | ОПН 35 кВ | Да |  |
| 9 | Трансформатор напряжения 35 кВ (НАЛИ-НТЗ-35-IV УХЛ1) | Да |  |
| 10 | Трансформаторы тока 35 кВ (ТОЛ-НТЗ-35-IV 11 УХЛ1) | Да |  |
| 11 | Организация цепей напряжения РЗА | Трансформаторы напряжения |  |
| 12 | Организация токовых цепей РЗА | Трансформаторы тока |  |
| 13 | Наличие источника гарантированного оперативного питания | Индивидуальные аккумуляторные батареи в шкафу управления высокоавтоматизированных вакуумных выключателей наружной установки 35 и 10(6) кВ |  |
| 14 | Способ прокладки вторичных кабелей | Металлические кабельные лотки, гофротрубы |  |
| 15 | Кол-во прожекторов, номинальная мощность, Вт | 4 х 120 |  |
| 16 | Ограждение | Просматриваемое сетчатое ограждение с Егозой с закладными элементами на основании типа фундамента |  |
| 17 | Молниезащита | Стержневой молниеотвод типа МСАП с креплением на винтовую сваю |  |
| 18 | Контур заземления | Комплект контура заземления сопротивлением не более 4 Ом для грунтов с удельным сопротивлением до 200 Ом*м |  |
| 19 | Тип фундамента ограждения (указан справочно для закладных ограждения) |  |  |
|  | Монолитный фундамент ограждения | Да |  |
|  | Фундамент ограждения из винтовых свай |  |  |
| 20 | Тип покрытия металлоконструкций | Горячее цинкование |  |
| 21 | Учет электроэнергии (указать) | * |  |
| 22 | Монтаж прибора учета электрической энергии выполнить в шкафу автоматизации (УСПД) размещенного в ОПУ ПС 35/10кВ Пляжная. | К установке принять приборы учета косвенного включения ТЕ 3000.03. (или эквивалент) |  |
| 23 | Измерительные цепи счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока и напряжения | Для подключения измерительных цепей счетчика электроэнергии к трансформаторам тока и напряжения предусмотреть испытательную коробку размещенную в шкафу автоматизации (УСПД) и учета. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Обеспечить подключение приборов учета к испытательным коробкам проводом ПВ-1 1х2,5 мм. |  |
| 24 | Организация вторичных цепей учета (цепи тока и напряжения). | Обеспечить прокладку вторичных цепей учета (цепи тока и напряжения) непосредственно до испытательной коробки, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения. |  |
| 25 | Измерительные трансформаторы тока | Класс точности обмотки учета измерительных трансформаторов тока принять равным 0,5S, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
| 26 | Измерительные трансформаторы напряжения | Класс точности обмотки учета измерительных трансформаторов напряжения принять равным 0,5, межповерочный интервал не менее 8 лет |  |
| 27 | Применить средства измерения электроэнергии, имеющие свидетельство о регистрации в системе Аршин, классом не ниже 0,5S потоку, и не ниже 0,5 по напряжению | - Счетчик НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-57-5-10A-TN-RS485-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D в комплекте: Сменный модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-NB2G-SC (или его эквивалент) - 2 шт |  |
| 28 | Организация канала передачи данных | до цифровой облачной платформы энергоданных ПАО «РусГидро» с применением GSM/GPRS технологии и обеспечением физического разделения с технологическим сегментом сети (телемеханика, связь, РЗАиПА) |  |
| 29 | Система АСУ ТП | Предусмотреть устройство ТМ, предусмотреть передачу данных с каждого вакуумного выключателя в устройство ТМ, организовать выдачу телеметрической информации в ОИК соответствующего ДП по двум оптическим каналам. Обеспечить дистанционный мониторинг оборудования СДТУ. |  |
| 30 | Вид обслуживания ПС | Без постоянного присутствия персонала |  |
| 31 | Эксплуатационные документы в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 ( руководство по эксплуатации, формуляр или паспорт, инструкция по монтажу, ведомость ЗИП, этикетка) количество экземпляров, шт. | 2 |  |
| 32 | Дополнительные требования: (включить в комплект поставки): | * |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены/указаны Участником (конкретным параметром).