                                                                                                                                                                                                                     Приложение  1.1.

Карта заказа микропроцессорного устройства Сириус-2-АЧР-220В-И2-Д0 для реализации автоматической частотной разгрузки (АЧР) для ПС 110 кВ Полевая — 1 шт. , ПС 110 кВ Дмитриевка — 1 шт., ПС 110 кВ Вадимовка — 1 шт., ПС 110 кВ Промышленная — 1 шт.

	
	Требование заказчика
	 Способ подтверждения участником соответствия требованиям (согласие с требованием)

	№
	Технические  характеристики 
	Значение


	

	1
	Входные аналоговые сигналы:

	
	Число  входов  по напряжению
	2
	

	
	Номинальное входное напряжение Uном, В
	100
	

	
	Рабочий диапазон напряжений. В
	20 - 150
	

	
	Рабочий диапазон частот, Гц
	40 - 60
	

	
	Мощность потребления по цепям напряжения при Uном, ВА, не более
	0,5
	

	
	Число  входов по току
	1
	

	
	Номинальный входной ток Iном, А
	5
	

	
	Рабочий диапазон токов, А
	0,2 - 10
	

	
	Мощность потребления по цепям тока при Iном, ВА, не более
	0,5
	

	
	Верхние границы диапазонов измерения входных величин:

- переменное напряжение, В

- переменный ток, А
	150

200
	

	
	Нижняя граница напряжения при  измерении частоты, при которой происходит блокировка измерения, В
	20
	

	
	Основная абсолютная погрешность измерения в рабочем диапазоне частот при напряжении входного сигнала 100+1,0 В по частоте, Гц


	± 0,01
	

	
	Основная относительная приведенная погрешность измерения в рабочем диапазоне при частоте входного сигнала 50+0,5 Гц по напряжению и току,%
	± 3
	

	
	Дополнительная погрешность измерения при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне на каждые 10 С:

- по напряжению и току,%

- по частоте, Гц
	± 0,2

± 0,01
	

	
	Дополнительная погрешность измерения напряжения и тока при изменении частоты входного сигнала в рабочем диапазоне на каждый 1Гц, %
	± 0,5
	

	
	Дополнительная погрешность измерения частоты при изменении напряжения входного сигнала в рабочем диапазоне на каждые 10 В ниже 50 В, Гц
	± 0,1
	

	
	Коэффициент возврата органов сравнения по напряжению (для разрешения работы АЧР и ЧАПВ)
	0,95
	

	
	Разность частот срабатывания и возврата пусковых органов АЧР-1 и ЧАПВ (разность частот для ступеней АЧР-II задается отдельными уставками), Гц
	0,1
	

	2
	Входные дискретные сигналы:

	
	Число  входов
	8
	

	
	Напряжение питания переменного (50 Гц), выпрямленного или постоянного тока, В
	220
	

	
	Напряжение надежного срабатывания, В
	160 - 264
	

	
	Напряжение надежного несрабатывания, В
	0 - 120
	

	
	Напряжение возврата, В
	130 - 140
	

	
	Длительность входного сигнала, мс, не менее
	20
	

	3
	Выходные дискретные сигналы:

	
	Число выходных реле
	20
	

	
	Максимальное коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока, В
	264
	

	
	Ток замыкания/размыкания на постоянном напряжении 250 В при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R =  50 мс, А, не более
	5/0,15
	

	4
	Тип интерфейса связи с АСУ 

	И2 — один интерфейс RS 485, один интерфейс Ethernet по «витой паре» (100 BASE-TX), протокол обмена ModBus TCP,  поддержка протокола МЭК 60870-5-104, возможность синхронизации времени по SNTP
	

	5
	Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
	190х305х185
	

	
	Масса, кг, не более
	7
	

	6
	Дополнительное оборудование

	
	Блок питания Орион — БП-4 (для ПС 110 кВ Дмитриевка), шт.
	1
	


