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Орел, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АО
	Акционерное общество

	2
	УФПС
	Управление федеральной почтовой связи

	3
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	4
	СНиП
	Строительные нормы и правила 

	5
	ВНП
	Ведомственные нормы и правила

	6
	ВСН
	Ведомственные строительные нормы

	7
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	8
	ГОСТ
	Государственный стандарт 

	9
	ТП
	Трансформаторная подстанция



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту трансформаторных подстанций (6 кВ) для нужд УФПС Орловской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Обеспечение технического обслуживания и текущего ремонта в целях поддержания в работоспособном исправном состоянии трансформаторных подстанций №84 (г. Орел, ул. Базовая, д. 2) и №697 (г. Орел, ул. Ростовская, д. 18).

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.
Начало оказания услуг – в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания договора.
Окончание оказания услуг - по истечении 18 месяцев с даты подписания договора.
Техническое обслуживание производится ежемесячно, устранение неисправностей – в течение 30 минут круглосуточно, в т.ч. в выходные и праздничные дни. 
Место оказания услуг:
302015, г. Орел, ул. Базовая, д. 2;
302012, г. Орел, ул. Ростовская, д. 18.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	№ п/п
	Наименование услуг
	Количество
(Суммарное кол-во услуг за весь период действия договора)
	Периодичность

	1
	Внешний визуальный осмотр установок.
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	2
	Осмотр и проверка целостности пломб на электрических счётчиках 
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	3
	Осмотр измерительных клеммных колодок, проверка затяжек (ремонт/замена при необходимости)
	12
	ежеквартально в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	4
	Осмотр трансформаторов тока, контроль межповерочных периодов электрических счётчиков и трансформаторов тока
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	5
	Очистка электроустановок от грязи и пыли
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	6
	Проверка целостности шин, изоляции кабелей, системы уравнивания потенциалов, заземления, электрооборудования (ремонт/замена при необходимости)
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	7
	Внешний осмотр трассы кабельной линии, проложенной в земле
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	8
	Проверка наличия защиты и её состояние от повреждений (ремонт/замена при необходимости)
	36
	ежемесячно в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	9
	Переключение трансформатора основного на резервный и обратно
	2
	единоразово

	10
	Техническое обслуживание выключателей, разъединителей, рубильников, магнитных пускателей и других коммутационных аппаратов (ремонт/замена при необходимости)
	12
	ежеквартально в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	11
	Контроль уровня и температуры трансформаторного масла в ТП, проведение испытаний масла (замена при необходимости) 
	12
	ежеквартально в течение 18 месяцев в 2-х ТП

	12
	Измерение сопротивления изоляции оборудования.
	2
	единоразово 

	13
	Замена ламп освещения, ремонт осветительной электропроводки
	2
	единоразово 

	14
	Уборка в помещении
	12
	ежеквартально в течение 18 месяцев в 2-х ТП


В объем услуг также входит:
приобретение за счет Исполнителя всех материалов и товаров, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту (табличная части раздела 3 ТЗ: п.3 - клеммные колодки, затяжки; п.6 – шины, изоляция, п.10 - выключатели, разъединители, рубильники, магнитные пускатели, п. 11 – трансформаторное масло, п. 13 – лампы освещения, электропроводка осветительных приборов).
восстановление технической документации, необходимой для обслуживания и работы ТП;
оперативное обслуживание ТП, в т.ч.:
содержания электрических сетей в работоспособном и безопасном состоянии;
устранение и предотвращение технологических нарушений и аварийных ситуаций на электрических сетях, в том числе силами оперативно-выездной бригады;
обеспечение постоянного оперативного взаимодействия с персоналом Заказчика по предоставлению информации о техническом состоянии оборудования, аварийных отключениях, проведённых и планируемых работах и плановых отключениях электрооборудования, а также другой оперативной информацией, непосредственно связанной с выполнением Исполнителем своих функций;
выявление и устранение дефектов в работе оборудования электрических сетей Заказчика, предотвращение возникновения аварийных ситуаций в электрических сетях Заказчика;
участие в работе комиссий по расследованию причин аварий и технологических нарушений в работе электрооборудования;
поддержание работоспособности и соответствия требованиям ПУЭ и ПТЭЭП электрических сетей Заказчика;
производство диагностики и испытаний электрооборудования в соответствии с действующими методиками и нормативными документами;
укомплектование трансформаторных подстанций при необходимости средствами индивидуальной защиты, прошедшими испытания: изолирующая штанга (оперативная или универсальная) - по местным условиям, указатель напряжения - 2 шт.; изолирующие клещи - 1 шт.; диэлектрические перчатки - 2 пары; диэлектрические галоши - 2 пары; диэлектрический ковер или изолирующая подставка - по местным условиям; защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности - по местным условиям; защитные щитки или очки - 1шт; переносные заземления - по местным условиям.
При оказании услуг Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов.
Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1.  Требования к качеству оказываемых услуг
Качество услуг, их результат, используемые Исполнителем материалы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. действующим Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.
При осуществлении технического обслуживания и текущего ремонта ТП Исполнитель обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми организациями и лицами, допущенными Исполнителем на Объект. Также Исполнитель обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
Услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования Заказчика должны выполняться собственным персоналом Исполнителя. Персонал Исполнителя должен иметь право осуществления работ/оказания услуг в электроустановках напряжением до и выше 1000В. Персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения работ/оказания услуг в энергоустановках. Персонал Исполнителя должен быть обеспечен необходимыми инструкциями, инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ/оказания услуг в электроустановках. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Исполнителя требований охраны труда, правил работы/оказания услуг в электроустановках, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Исполнителя.
Применяемое оборудование и аппаратура должны иметь соответствующие сертификаты, допуски и действующие свидетельства, подтверждающие их соответствие необходимым техническим требованиям, а также разрешения на использование на территории РФ.
Материалы, предоставляемые Исполнителем и используемые им при оказании Услуг, должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. В результате оказанных Услуг в помещениях должно быть обеспечено стабильное и бесперебойное освещение. При производстве скрытых работ Исполнителю необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке актов скрытых работ, а также фотографий не менее 3 штук на каждый акт.
Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками оказания Услуг согласно заключенному Договору.
Все материалы, используемые для выполнения условий договора, должны иметь разрешительную документацию для их применения в общественных зданиях: сертификаты соответствия качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарного надзора и прочие необходимые документы, подтверждающие безопасность материалов и продукции, в течение всего срока их эксплуатации. Применение материалов бывших в употреблении исключено.
Материалы должны иметь степень пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
При оказании услуг необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии от 12.08.2022 №811;
- СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
- Рабочая проектная документация на инженерные системы (при наличии).
В ходе оказания Услуг должны быть выполнены перенос, расстановка оборудования, мешающего оказанию Услуг, укрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей и оборудования, подвергающихся загрязнению. 
Исполнитель производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания оказания Услуг собственными силами и за счет собственных средств.
6.2.  Условия оказания услуг
          Услуги оказываются на территории и в сооружениях Заказчика.
Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 9-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), за исключением случаев, когда требуется устранение неисправностей: в течение 30 минут круглосуточно, в т.ч. в выходные и праздничные дни.
6.3.  Требования к безопасности
При оказании услуг необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Правила техники безопасности и пожарной безопасности.
6.4.  Требования к конфиденциальности
В соответствии с условиями договора.
6.5.  Требования по приемке услуг
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты сдачи оказанных Услуг.
Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. 
Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов (акт сдачи-приемки оказанных Услуг, счета-фактуры (при наличии НДС) и счета на оплату).
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы оказанных Услуг.
При приемке оказанных Услуг Заказчик проводит проверку соответствия оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.
Приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика.
6.6.  Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, счет-фактура (при наличии НДС) и счет на оплату передаются Исполнителем Заказчику в сроки, указанные в Договоре. Журнал технического обслуживание и ремонту оборудования ведется (ежемесячно заполняется) Исполнителем на объектах Заказчика.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1. Объем гарантии качества
Исполнитель гарантирует соответствие качества оказанных услуг требованиям нормативно-правовых актов РФ, в том числе ПТЭЭП (Приказ Минэнерго №811). Гарантия распространяется на:
качество выполненных регламентных и ремонтных работ;
надежность функционирования отремонтированных узлов и агрегатов;
качество используемых Исполнителем расходных материалов и запасных частей.
7.2. Гарантийный срок
Срок гарантии на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
На установленные в ходе оказания услуг запасные части и оборудование гарантийный срок устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не менее срока гарантии на сами услуги.
7.3. Устранение недостатков
В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации электроустановок, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в течение 24 часов с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.
7.4. Ответственность
Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика вследствие некачественного оказания услуг или использования материалов, не соответствующих требованиям безопасности.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Основным документом, устанавливающим требование о наличии у исполнителя услуг (подрядной организации) соответствующего допуска по электробезопасности, является пункт 46.2 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Персонал подрядных организаций (командированный персонал) должен иметь группу по электробезопасности, подтвержденную удостоверением о проверке знаний, и допускаться к работам в электроустановках только после прохождения инструктажа и при наличии соответствующих допусков.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Отсутствуют.
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