УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

_________________М.В. Варейкис

«____»___________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку МТР

«ОКПД2 27.11.32.120 Поставка дизельных электростанций 315-450 киловатт для нужд Центрального энергорайона»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции (позиция №1 Таблицы 1.): Передвижная дизельная электростанция мощностью 315 кВт	5

Таблица 4. Требования к продукции (позиция №2 Таблицы 1.): Передвижная дизельная электростанция мощностью 450 кВт	19

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	32

4. Приложения	32

Приложение 1	33

Приложение 2	37

Приложение 3	41

Приложение 4	42

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| АКБ | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| БК | Блок-контейнер |
| БС | Блок силовой |
| БУ | Блок управления |
| ГАИ | Госавтоинспекция |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ДЭУ | Дизель-электрическая установка |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и приспособления |
| ЗЭС | Западные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| КГХЛ | Кабель гибкий холодостойкий |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОПС | Охранно-пожарная сигнализация |
| ПДГ | Передвижной дизель-генератор |
| ПКИ | Прибор контроля изоляции |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ТР ТС | Технические регламенты Таможенного Союза |
| ТТ | Технические требования |
| УЗ | Устройство заземления |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ШКВ | Шкаф кабельного ввода |
| ЩАВ | Щит автоматики вспомогательный |
| ЩАУ | Щиты автоматики и управления |
| ЩС | Щит силовой |
| ЭПН | Электроприводной питательный насос |
| ЭРЧ | Электронный регулятор частоты |
| ЯМЗ | Ярославский моторный завод |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.32.120 Поставка дизельных электростанций 315-450 киловатт для нужд Центрального энергорайона.

1.3. Цель использования закупаемой

Дизельные электростанции 315-450 киловатт закупаются для использования в качестве резервного источника электроснабжения потребителей электроэнергии в период аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Передвижная дизельная электростанция мощностью 315 кВт | шт | 2 | 27.11.32.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 2 | Передвижная дизельная электростанция мощностью 450 кВт | шт | 5 | 27.11.32.120 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 27.11.32.120 Поставка дизельных электростанций 315-450 киловатт для нужд Центрального энергорайона | С даты подписания договора | В течение 120 календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

* В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем Техническом требовании.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

*** В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Таблица 3. Требования к продукции (позиция №1 Таблицы 1.): Передвижная дизельная электростанция мощностью 315 кВт

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплектность поставки |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация передвижной дизельной электростанции мощностью 315 кВт согласно приложению №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты |  |  | Не менее 6080х2120х2180 мм Не более 7300х2520х2560 мм | указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная мощность |  |  | 315 кВт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное линейное напряжение |  |  | 400 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота |  |  | 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень автоматизации |  |  | 2-я, согласно ГОСТ Р 55437–2013 параллельная работа с сетью и другими генераторами. Время необслуживаемой работы до 24ч (2 степень автоматизации). | указание характеристик |  |  |
|  | Вид тока |  |  | Переменный трехфазный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим нейтрали |  |  | Глухо-заземлённая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень огнестойкости |  |  | Основной несущий корпус контейнера должен быть не ниже II-й степени огнестойкости. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение |  | Утепленный передвижной блок-контейнер, установленный на шасси |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок-контейнер |  | В составе: Несущий каркас стальной цельносварной; стены и потолок: - сэндвич-панель минвата 100мм, стальной лист не менее 0,5мм с полимерным покрытием, сертификат пожарной безопасности на панели; - крыша лист не менее 1,5мм, пол рифленый лист 4мм. Каркас, крыша, пол окрашены полимерным покрытием: грунт, полиуретановая эмаль. Должен иметь откидную платформу для подъема персонала при эксплуатации дизель-генераторной установки: а) Назначение: подъем персонала в блок-контейнер ДГУ. б) Конструкция: откидная, с вертикальным положением в транспортировочном режиме и горизонтальным – в рабочем, оборудована лестницей для безопасного подъема на платформу. в) Грузоподъемность: не менее 250 кг. г) Размеры платформы: достаточны для размещения 2 человек с необходимым инструментом и оборудованием. д) Материал: сталь с антикоррозийным покрытием. е) Безопасность: платформа должна быть оснащена: -Перилами высотой не менее 1,1 м. -Нескользящим покрытием. -Надежным механизмом фиксации платформы в рабочем и транспортировочном положениях. -Предохранительными устройствами, исключающими самопроизвольное опускание платформы. -Инструкцией по эксплуатации и технике безопасности. ж) Механизм подъема/опускания: ручной. з) Лестница для подъема на платформу встроена в конструкцию. |  | указание характеристик |  |  |
|  | Корпус |  | Должен представлять несущий сварной каркас из квадратных труб размером 120х120 мм с элементами жесткости, обеспечивающих прочность конструкции при такелажных работах. |  | указание характеристик |  |  |
|  | Каркас |  | Несущий стальной, сэндвич-панели |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обшивка |  | должна быть выполнена из сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм. Сэндвич-панели должны состоять из двух стальных профилированных листов (облицовок) с защитным полимерным покрытием. В качестве утеплителя должна использоваться минераловатная плита. |  | указание характеристик |  |  |
|  | Крыша |  | Конструкция крыши контейнера должна быть способна выдержать снеговую нагрузку не менее 100 кг/кв.м, и передвижение обслуживающего персонала. |  | указание характеристик |  |  |
|  | Промежутки между профнастилом и кровельными листами |  | Промежутки между профнастилом и кровельными листами должны быть заполнены минеральной ватой. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пол |  | Должен состоять из стального листа, размещенного на каркасе. Промежутки между каркасом и полом должны быть заполнены минеральной ватой и всё это покрыто изнутри рифленым стальным листом. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задняя торцевая стена |  | Должна быть съёмной и иметь проем для двери. Дверь должна быть оснащена замком. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Боковая стена |  | В боковой стене должно быть предусмотрено отверстие для вывода кабелей (типа модульные кабельные системы (МКС)). Вывод кабелей должен иметь крышки и рукава, закрывающие отверстия для исключения проникновения посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проемы для забора холодного и выброса горячего воздуха |  | Должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими проникновение посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Зазоры и проходы |  | Зазоры и проходы между стенами и выступающими элементами станции должны составлять не менее 0.4 метра. |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Рама |  | должна быть усилена, изготовлены закладные устройства для монтажа и крепления дизель-генератора и вспомогательного оборудования. Выхлопные трубы должны быть теплоизолированы, внутренняя электропроводка должна быть выполнена согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основное и аварийное освещение |  | Внутри контейнера должно быть смонтировано основное 230В и аварийное освещение 24В (от АКБ). |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от коррозии |  | Все элементы конструкции контейнера, подверженные процессам коррозии должны иметь защитное покрытие. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прицеп |  | Контейнер с электростанцией должен быть установлен на двухосном прицепе с возможностью буксировки. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проём для забора холодного воздуха |  | Проём для забора холодного воздуха должен быть выполнен таким образом, чтобы воздушный поток не был направлен на панель оператора контроллера. Также имел возможность автоматического и ручного управления заслонкой. Люк должен быть цельным с электроприводом. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шасси |  | Марки 849132 или эквивалентный, должно обладать следующими характеристиками: - Количество осей 2; - Размер платформы не более 6000x2500 мм; - Передняя ось должна быть поворотной и иметь стопорное устройство для блокировки при движении прицепа задним ходом; - Прицеп должен быть оборудован электропроводкой с задними фонарями с возможностью подключения к электрооборудованию тягача; - Грузоподъемность не менее 8 т; - Запасное колесо должно быть в комплекте поставки; - Прицеп должен быть заводского исполнения, предназначен для буксирования а/м УРАЛ, соответствовать требованиям и иметь необходимую документацию для регистрации в ГАИ (Госавтоинспекция); - Прицеп должен быть оснащен пневматическими тормозами, с подключением к тягачу от разъема; - Длина прицепа в транспортном положении с дышлом не более 10000 мм. - Дышло прицепа должно быть с усилением, иметь не менее 2 ребра жесткости, ребра жесткости должны быть усилены косынками (толщина металла не менее 3мм); |  | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стойкость к климатическим условиям | Диапазон рабочих температур: от - 60 °С до + 50 °С. Влажность: до 75 %. Высота над уровнем моря; до 1000 м. |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Отопление | Контейнер должен быть снабжен системой автономного отопления с автоматическим поддержанием температуры воздуха внутри 20-22°С при наружной температуре -60°С. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки МТР |  |  | Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО "Якутскэнерго" 677021 РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, проспект М. Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Корпус, обшивка и конструкция |  |  | Корпус, обшивка и конструкция должны обеспечивать прочность и безопасность при транспортировке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытание оборудования |  |  | При поставке оборудования, поставщик обязан провести испытания под номинальной нагрузкой совместно с представителем Заказчика в течение 36 часов на территории Поставщика. Стоимость топлива, необходимого для проведения указанных испытаний, должна быть включена в стоимость поставляемого оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дизельный двигатель ЯМЗ или эквивалент |  |  | Должен иметь V-образное расположение цилиндров, не менее 12 цилиндров с электростартерной системой запуска, радиаторной системой охлаждения, предназначенный для работы в составе дизель-генераторной установки мощностью 315 кВт. Двигатель должен быть новый, ранее не эксплуатировавшийся, год выпуска не ранее 2026г.; | указание характеристик |  |  |
|  | Электрический подогреватель охлаждающей жидкости |  |  | Должен присутствовать термодатчик для поддержания рабочей температуры двигателя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Генератор |  |  | Синхронный генератор с бесщеточной системой возбуждения, с возможностью параллельной работы и сетевым автоматическим выключателем 2-х опорный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система управления |  |  | Должна быть выполнена с возможностью запуска, работой и входом в параллель с однотипными и разнотипными дизель-генераторами, на базе контроллера «DEIF» (язык управления русский) или другого отечественного эквивалента, и обеспечивать контроль и индикацию основных параметров сети и дизель-генераторной установки: - Частота (Гц); - Токи нагрузки по трем фазам (А); - Напряжение по трем фазам (В); - Мощность нагрузки (кВт, кВА); - Последовательность чередования фаз; - Напряжение питания системы управления (В); - Давление масла двигателя (bar); - Температуру охлаждающей жидкости (°С); - Температуру масла двигателя (°С); - Уровень топлива в баке; - Время наработки (часы/минуты); - Счетчик выработки электроэнергии (кВт/ч). | указание характеристик |  |  |
|  | Автоматический выключатель |  |  | Должен быть предусмотрен в шкафу кабельного ввода управлением от контроллера с соответствующим током, в том числе должны быть предусмотрены трансформаторы тока. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Внутренний топливный бак |  |  | Должен обеспечивать не менее 8 часов беспрерывной работы дизель-генераторной установки при номинальной мощности. | указание характеристик |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи |  |  | Должны обеспечивать запуск дизельного двигателя и электропитание системы управления. Аккумуляторы должны быть российского производства, не ранее 2026 года выпуска. Емкость аккумулятора не менее 190А*ч; Полярность прямая; Диаметр клеммы толстый (19,5мм и 17,9мм); Зарядное устройство аккумуляторных батареи - 230В (24В),10А. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита дизель-генераторной установки |  |  | При достижении предельных уставок двигателя и генератора защита должна быть выполнена с действием на отключение подачи топлива и перекрытие воздушного тракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выхлопные коллекторы и газопроводы |  |  | Выхлопные коллекторы и газопроводы должны иметь предохранительные кожухи и теплоизоляцию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на собственные нужды |  |  | Измерительный комплекс электроэнергии на собственные нужды должен иметь возможность передачи данных посредством GSM/GPRS модулей, межповерочный интервал не менее 16 лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на выработку |  |  | Измерительный комплекс электроэнергии на выработку должен иметь возможность передачи данных посредством GSM/GPRS модулей, межповерочный интервал не менее 16 лет, учет активной/реактивной электроэнергии в 2-х направлениях. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  |  | Не менее 36 месяцев или 1000 моточасов | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документация |  |  | Комплект документации должен быть на русском языке и содержать: - Формуляр (паспорт); - Техническое описание оборудования; - Инструкции по эксплуатации оборудования; - Регламент технического обслуживания; - Инструкцию по монтажу и наладке оборудования; - Схема принципиальная, электрическая и однолинейная. - Копии сертификатов соответствия ДГУ требованиям руководящих документов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплект ЗИП |  |  | Комплект ЗИП должен составлять в объеме для выполнения технического обслуживания после обкатки и трех ТО-2. Набор ключей для проведения технического обслуживания SATA S09510 или набор с эквивалентной комплектацией ключей другого производителя | указание характеристик |  |  |
|  | Технологические жидкости |  |  | Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДГУ, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах, при эксплуатации изделий, входящих в состав ДГУ. Они должны быть в необходимом количестве для работы двигателя, согласно инструкции по эксплуатации | Согласие с требованием |  |  |
| 9. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1. | Подтверждение происхождения товаров |  | В составе заявки предоставить коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) |  | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 4. Требования к продукции (позиция №2 Таблицы 1.): Передвижная дизельная электростанция мощностью 450 кВт

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектация передвижной дизельной электростанции мощностью 450 кВт согласно приложению №1 к настоящим техническим требованиям |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Габариты |  |  | Не менее 6080х2020х2080 мм Не более 6300х2350х2400 мм |  | указание характеристик |  |  |
|  | Номинальная мощность |  |  | 450 кВт |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальное линейное напряжение |  |  | 400 В |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота |  |  | 50 Гц |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень автоматизации |  |  | 2-я, согласно ГОСТ Р 55437–2013, параллельная работа с сетью и другими генераторами. Время необслуживаемой работы до 24ч (2 степень автоматизации). |  | указание характеристик |  |  |
|  | Вид тока |  |  | Переменный трехфазный |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Режим нейтрали |  |  | Глухо-заземлённая |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Степень огнестойкости |  |  | Основной несущий корпус контейнера должен быть не ниже II-й степени огнестойкости. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструктивное исполнение |  | Утепленный передвижной блок-контейнер, установленный на шасси |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок-контейнер |  | В составе: Несущий каркас стальной цельносварной; стены и потолок: - сэндвич-панель минвата 100мм, стальной лист не менее 0,5мм с полимерным покрытием, сертификат пожарной безопасности на панели; - крыша лист не менее 1,5мм, пол рифленый лист 4мм. Каркас, крыша, пол окрашены полимерным покрытием: грунт, полиуретановая эмаль. Должен иметь откидную платформу для подъема персонала при эксплуатации дизель-генераторной установки: а) Назначение: подъем персонала в блок-контейнер ДГУ. б) Конструкция: откидная, с вертикальным положением в транспортировочном режиме и горизонтальным – в рабочем, оборудована лестницей для безопасного подъема на платформу. в) Грузоподъемность: не менее 250 кг. г) Размеры платформы: достаточны для размещения 2 человек с необходимым инструментом и оборудованием. д) Материал: сталь с антикоррозийным покрытием. е) Безопасность: платформа должна быть оснащена: -Перилами высотой не менее 1,1 м. -Нескользящим покрытием. -Надежным механизмом фиксации платформы в рабочем и транспортировочном положениях. -Предохранительными устройствами, исключающими самопроизвольное опускание платформы. -Инструкцией по эксплуатации и технике безопасности. ж) Механизм подъема/опускания: ручной. з) Лестница для подъема на платформу встроена в конструкцию. |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Корпус |  | Должен представлять несущий сварной каркас из квадратных труб размером 120х120 мм с элементами жесткости, обеспечивающих прочность конструкции при такелажных работах. |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Каркас |  | Несущий стальной, сэндвич-панели |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обшивка |  | должна быть выполнена из сэндвич-панелей толщиной не менее 80-100 мм. Сэндвич-панели должны состоять из двух стальных профилированных листов (облицовок) с защитным полимерным покрытием. В качестве утеплителя должна использоваться минераловатная плита. |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Крыша |  | Конструкция крыши контейнера должна быть способна выдержать снеговую нагрузку до 100 кг/кв.м, и передвижение обслуживающего персонала. |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Промежутки между профнастилом и кровельными листами |  | Промежутки между профнастилом и кровельными листами должны быть заполнены минеральной ватой. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пол |  | Должен состоять из стального листа, размещенного на каркасе. Промежутки между каркасом и полом должны быть заполнены минеральной ватой и всё это покрыто изнутри рифленым стальным листом. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Задняя торцевая стена |  | должна быть съёмной и иметь проем для двери. Дверь должна быть оснащена замком. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Боковая стена |  | В боковой стене должно быть предусмотрено отверстие для вывода кабелей (типа модульные кабельные системы (МКС)). Вывод кабелей должен иметь крышки и рукава, закрывающие отверстия для исключения проникновения посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проемы для забора холодного и выброса горячего воздуха |  | Должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими проникновение посторонних предметов и осадков внутрь контейнера во время транспортировки, эксплуатации и хранения |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Зазоры и проходы |  | Зазоры и проходы между стенами и выступающими элементами станции должны составлять не менее 0.4 метра. |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Рама |  | должна быть усилена, изготовлены закладные устройства для монтажа и крепления дизель-генератора и вспомогательного оборудования. Выхлопные трубы должны быть теплоизолированы, внутренняя электропроводка должна быть выполнена согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основное и аварийное освещение |  | Внутри контейнера должно быть смонтировано основное 230В и аварийное освещение 24В (от АКБ). |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от коррозии |  | Все элементы конструкции контейнера, подверженные процессам коррозии должны иметь защитное покрытие. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прицеп |  | Контейнер с электростанцией должен быть установлен на двухосном прицепе с возможностью буксировки. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проём для забора холодного воздуха |  | Проём для забора холодного воздуха должен быть выполнен таким образом, чтобы воздушный поток не был направлен на панель оператора контроллера. Также имел возможность автоматического и ручного управления заслонкой. Люк должен быть цельным с электроприводом. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шасси |  | Марки 849140 или эквивалентный, должно обладать следующими характеристиками: - Количество осей 2; - Размер платформы не более 7000x2500 мм; - Передняя ось должна быть поворотной и иметь стопорное устройство для блокировки при движении прицепа задним ходом; - Прицеп должен быть оборудован электропроводкой с задними фонарями с возможностью подключения к электрооборудованию тягача; - Грузоподъемность не менее 12 т; - Запасное колесо должно быть в комплекте поставки; - Прицеп должен быть заводского исполнения, предназначен для буксирования а/м УРАЛ, соответствовать требованиям и иметь необходимую документацию для регистрации в ГАИ (Госавтоинспекция); - Прицеп должен быть оснащен пневматическими тормозами, с подключением к тягачу от разъема; - Длина прицепа в транспортном положении с дышлом не более 10000 мм. - Дышло прицепа должно быть с усилением, иметь не менее 2 ребра жесткости, ребра жесткости должны быть усилены косынками (толщина металла не менее 3мм); |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Стойкость к климатическим условиям | Диапазон рабочих температур: от - 60 °С до + 50 °С. Влажность: до 75 %. Высота над уровнем моря; до 1000 м. |  |  |  | указание характеристик |  |  |
|  | Отопление | Контейнер должен быть снабжен системой автономного отопления с автоматическим поддержанием температуры воздуха внутри 20-22°С при наружной температуре -60°С. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки МТР |  |  | Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО "Якутскэнерго" 677021 РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. М. Николаева, 26. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Корпус, обшивка и конструкция |  |  | Корпус, обшивка и конструкция должны обеспечивать прочность и безопасность при транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Испытание оборудования |  |  | Испытания оборудования под номинальной нагрузкой проводятся на территории Поставщика в течение 36 часов в присутствии представителя Заказчика. Топливо, необходимое для проведения этих испытаний, уже включено в стоимость поставки оборудования. |  | Согласие с требованием | Испытания оборудования под номинальной нагрузкой проводятся на территории Поставщика в течение 36 часов в присутствии представителя Заказчика. Топливо, необходимое для проведения этих испытаний, уже включено в стоимость поставки оборудования. |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дизельный двигатель ЯМЗ или эквивалент |  |  | Должен иметь V-образное расположение цилиндров не менее 12 цилиндров с электростартерной системой запуска, радиаторной системой охлаждения, предназначенный для работы в составе дизель-генераторной установки мощностью 450 кВт. Двигатель должен быть новый, ранее не эксплуатировавшийся, год выпуска не ранее 2026г.; |  | указание характеристик |  |  |
|  | Электрический подогреватель охлаждающей жидкости |  |  | Должен присутствовать термодатчик для поддержания рабочей температуры двигателя |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Генератор |  |  | Синхронный генератор с бесщеточной системой возбуждения, с возможностью параллельной работы и сетевым автоматическим выключателем 2-х опорный |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система управления |  |  | Должна быть выполнена с возможностью запуска, работой и входом в параллель с однотипными и разнотипными дизель-генераторами, на базе контроллера «DEIF» (язык управления русский) или другого отечественного эквивалента, и обеспечивать контроль и индикацию основных параметров сети и дизель-генераторной установки: - Частота (Гц); - Токи нагрузки по трем фазам (А); - Напряжение по трем фазам (В); - Мощность нагрузки (кВт, кВА); - Последовательность чередования фаз; - Напряжение питания системы управления (В); - Давление масла двигателя (bar); - Температуру охлаждающей жидкости (°С); - Температуру масла двигателя (°С); - Уровень топлива в баке; - Время наработки (часы/минуты); - Счетчик выработки электроэнергии (кВт/ч). |  | указание характеристик |  |  |
|  | Автоматический выключатель |  |  | Должен быть предусмотрен в шкафу кабельного ввода управлением от контроллера с соответствующим током, в том числе должны быть предусмотрены трансформаторы тока. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Внутренний топливный бак |  |  | Должен обеспечивать не менее 8 часов беспрерывной работы дизель-генераторной установки при номинальной мощности. |  | указание характеристик |  |  |
|  | Аккумуляторные батареи |  |  | Должны обеспечивать запуск дизельного двигателя и электропитание системы управления. Аккумуляторы должны быть российского производства, не ранее 2026 года выпуска. Емкость аккумулятора не менее 190А*ч; Полярность прямая; Диаметр клеммы толстый (19,5мм и 17,9мм); Зарядное устройство аккумуляторных батареи - 230В (24В),10А. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита дизель-генераторной установки |  |  | При достижении предельных уставок двигателя и генератора защита должна быть выполнена с действием на отключение подачи топлива и перекрытие воздушного тракта. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Выхлопные коллекторы и газопроводы |  |  | Выхлопные коллекторы и газопроводы должны иметь предохранительные кожухи и теплоизоляцию. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на собственные нужды |  |  | Измерительный комплекс электроэнергии на собственные нужды должен иметь возможность передачи данных посредством GSM/GPRS модулей, межповерочный интервал не менее 16 лет. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на выработку |  |  | Измерительный комплекс электроэнергии на выработку должен иметь возможность передачи данных посредством GSM/GPRS модулей, межповерочный интервал не менее 16 лет, учет активной/реактивной электроэнергии в 2-х направлениях. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок |  |  | Не менее 36 месяцев или 1000 моточасов |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документация |  |  | Комплект документации должен быть на русском языке и содержать: - Формуляр (паспорт); - Техническое описание оборудования; - Инструкции по эксплуатации оборудования; - Регламент технического обслуживания; - Инструкцию по монтажу и наладке оборудования; - Схема принципиальная, электрическая и однолинейная. - Копии сертификатов соответствия ДГУ требованиям руководящих документов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплект ЗИП |  |  | Комплект ЗИП должен составлять в объеме для выполнения технического обслуживания после обкатки и трех ТО-2. Набор ключей для проведения технического обслуживания SATA S09510 или набор с эквивалентной комплектацией ключей другого производителя; |  | указание характеристик |  |  |
|  | Технологические жидкости |  |  | Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДГУ, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах, при эксплуатации изделий, входящих в состав ДГУ. Они должны быть в необходимом количестве для работы двигателя, согласно инструкции по эксплуатации |  | Согласие с требованием |  |  |
| 9. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1. | Подтверждение происхождения товаров |  |  |  | В составе заявки предоставить коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. Приложения

Приложение 1 - Таблица 6. Комплектация передвижной дизельной электростанции 315 кВт;

Приложение 2 - Таблица 7. Комплектация передвижной дизельной электростанции 450 кВт;

Приложение 3 — Таблица 8. Чертеж ПС-5;

Приложение 4 — Таблица 9. Чертеж ПС-6.

Приложение 1

Таблица 6. Комплектация передвижной дизельной электростанции 315 кВт

| № п/п | Наименование продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | 3 | 4 |
| Комплектация ДЭУ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, 315 кВт Степень автоматизации по ГОСТ 33115 - 2 Напряжение генератора Υ- 400В, Частота генератора, 50Гц Стандартная (базовая) комплектация дизельной электростанции включает в себя: дизель-генератор в сборе состоящий из: -Двигателя ЯМЗ-8503.10 или эквивалент -Генераторы серии ГС и ГСБ-315-4УХЛ3 (двухопорные) или эквивалент -Узлов и систем (радиаторы, воздухоочиститель, антифриз, масло и система охлаждения) | Указание характеристик |  | шт | 2 |
|  | Электронный регулятор частоты вращения дизеля ЭРЧ в комплекте | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Электроподогреватель охлаждающей жидкости 2,0 кВт с насосом | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Электрооборудование ДЭУ (датчики температуры масла и охлаждающей жидкости, датчики давления масла и охлаждающей жидкости) | Согласие с требованием |  | комплект | 1 |
|  | Щит автоматического управления ЩАУ АПР в комплекте: БУ (AGC150) + БС-2 (парал. работа) (блок управления БУ, щит силовой ЩС) | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Прибор контроля изоляции ПКИ (МКИ-3, РКИ-50) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Рама с топливным баком (Заправочная горловина должна быть выведена расположена снаружи блока контейнера, обеспечивающий удобный доступ для заправки и предотвращения загрязнения внутреннего пространства контейнера) | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Предпусковой топливо-прокачивающий насос ЭПН AG-35-24В или эквивалент с обратным клапаном (для рамы-бак) | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Зарядное устройство АКБ ЗУ 2410, 230/24В, 10A | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Аккумуляторные батареи АКБ 6СТ-190 | Согласие с требованием |  | шт | 2 |
|  | Глушитель с деталями газовыхлопа | Указание характеристик |  | комплект | 1 |
|  | Одиночный комплект ЗИП 1000 м/ч | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Сертификаты соответствия на установленное оборудование, декларации ТР ТС на ДЭУ | Согласие с требованием |  | Усл. единица | Требуется |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке | Указание характеристик |  | Усл. единица | Требуется |
| Комплектация ДЭС |  |  |  |  |  |
|  | Блок-контейнер БК типа "Энергия-5,0" ДхШхВ: 5280х2320х2380 мм или эквивалент | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | В составе: Несущий каркас стальной сварной; стены и потолок: - сэндвич-панель состоящий: из минеральной ваты 80-100мм, стальной лист 0,55мм с полимерным покрытием, сертификат пожарной безопасности на панели; - крыша лист 2,0мм, пол рифленый лист 4мм, площадка выдвижная. Каркас, крыша, пол окрашены полимерным покрытием: грунт, полиуретановая эмаль. | Указание характеристик |  | Усл. единица | Требуется |
|  | Люк клапана 400*400 защитной решеткой | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Люк клапана 800*800 с защитной решеткой | Указание характеристик |  | шт | 2 |
|  | Люк клапана 900*900 с защитной решеткой | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Привод моторный в сборе (актуатор 24В) | Указание характеристик |  | шт | 4 |
|  | Снегозащитные кожуха 400*400 | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Снегозащитные кожуха 800*800 | Указание характеристик |  | шт | 2 |
|  | Снегозащитные кожуха 900*900 | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Вентилятор аварийной вентиляции ø350 в сборе | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Система поддержания микроклимата в БК, вентиляция и отопление (электропродукция, датчики) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Щит автоматики вспомогательный ЩАВ (климат, вентиляция, обогрев) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Обогреватель настенный 0,7 кВт | Согласие с требованием |  | шт | 4 |
|  | Электрооборудование (кабели упр., освещение рабочее, аварийное) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Электрооборудование (кабели силовые) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Шкаф кабельного ввода ШКВ (щит ввода) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Кабельный ввод до 630 А (для подключения кабеля снаружи) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация ОПС, АСПТ БОЛИД, БК: 5,5-7,0 | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Автом. система пожаротушения аэрозольная | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Огнетушители ОУ-3 | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Сертификаты соответствия, декларации ТР ТС на ДЭС Эксплуатационная документация на русском языке | Согласие с требованием |  | Усл. единица | Требуется |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Топливный бак V = 1000л, визуальный контроль уровня | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Система топливопитания (арматура, топливопровод) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Расходомер топлива Eurosens Delta PN250 + F1 дисплей до 315кВт или эквивалент | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Ручной топливный закачивающий насос | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
| Установка контейнерной ДЭС на шасси (с ПТС) |  |  |  |  |  |
|  | Прицеп специальный для ДЭС (max масса ТС 10000кг) ПС-5 (приложение 3) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Устройство заземления УЗ (штыри, молот, кабель) комплект | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Площадка складная с лестницей | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Перила | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
| Дополнительные расходы и работы |  |  |  |  |  |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на собственные нужды (счетчик э/э) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на выработку (счетчик э/э) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Барабан с кабелем КГХЛ 4х120, 20м смонтирован на электростанции с манипулятором для съема барабана | Согласие с требованием |  | шт | 1 |

Приложение 2

Таблица 7. Комплектация передвижной дизельной электростанции 450 кВт

| № п/п | Наименование продукции | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | 3 | 4 |
| Комплектация ДЭУ |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, 450 кВт Степень автоматизации по ГОСТ 33115 - 2 Напряжение генератора Υ- 400В, Частота генератора, 50Гц Стандартная (базовая) комплектация дизельной электростанции включает в себя: дизель-генератор в сборе состоящий из: -Двигателя ЯМЗ-8503.10 или эквивалент -Генераторы серии ГС или ГСБ-500-4УХЛ3 (двухопорные) или эквивалент -Узлов и систем (радиаторы, воздухоочиститель, антифриз, масло, система охлаждения) | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Электронный регулятор частоты вращения дизеля ЭРЧ в комплекте | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Электроподогреватель охлаждающей жидкости 3,0 кВт с насосом | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Электрооборудование ДЭУ (датчики температуры масла и охлаждающей жидкости, датчики давления масла и охлаждающей жидкости) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Щит автоматического управления ЩАУ АПР в комплекте: БУ (AGC150) + БС-2 (парал. работа) (блок управления БУ, блок силовой БС или щит силовой ЩС) | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Прибор контроля изоляции ПКИ (МКИ-3, РКИ-50) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Рама с топливным баком (рама над баком) (Заправочная горловина должна быть выведена расположена снаружи блока контейнера, обеспечивающий удобный доступ для заправки и предотвращения загрязнения внутреннего пространства контейнера) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Предпусковой топливо-прокачивающий насос ЭПН AG-35-24В с обратным клапаном (для рамы-бак) или эквивалент | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Зарядное устройство АКБ ЗУ 2410, 230/24В, 10A | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Аккумуляторные батареи АКБ 6СТ-190 | Указание характеристик |  | шт | 2 |
|  | Глушитель с деталями газовыхлопа, комплект | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Одиночный комплект ЗИП 1000 м/ч | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Сертификаты соответствия, декларации ТР ТС на ДЭУ | Согласие с требованием |  | шт | + |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке | Согласие с требованием |  |  | + |
| Комплектация ДЭС |  |  |  |  |  |
|  | Блок-контейнер БК типа "Энергия-6,0" или эквивалент ДхШхВ: 6280х2320х2380 мм | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | В составе: Несущий каркас стальной сварной; стены и потолок: - сэндвич-панель состоящий: из минеральной ваты 80-100мм, стальной лист 0,55мм с полимерным покрытием, сертификат пожарной безопасности на панели; - крыша лист 2,0мм, пол рифленый лист 4мм, площадка выдвижная. Каркас, крыша, пол окрашены полимерным покрытием: грунт, полиуретановая эмаль. | Согласие с требованием |  |  | + |
|  | Люк клапана 600*600 защитной решеткой | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Люк клапана 900*900 с защитной решеткой | Указание характеристик |  | шт | 2 |
|  | Люк клапана 1400*700 с защитной решеткой | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Привод моторный в сборе (актуатор 24В) | Согласие с требованием |  | шт | 4 |
|  | Снегозащитные кожуха 600*600 | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Снегозащитные кожуха 900*900 | Указание характеристик |  | шт | 2 |
|  | Снегозащитные кожуха 1400*700 | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Вентилятор аварийной вентиляции ø350 в сборе | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Система поддержания микроклимата в БК, вентиляция и отопление (электропродукция, датчики) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Щит автоматики вспомогательный ЩАВ (климат, вентиляция, обогрев) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Обогреватель настенный 0,7 кВт | Согласие с требованием |  | шт | 4 |
|  | Электрооборудование (кабели упр., освещение рабочее, аварийное) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Электрооборудование (кабели силовые) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Шкаф кабельного ввода ШКВ (щит ввода) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Кабельный ввод до 1000 А (для подключения кабеля снаружи) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Охранно-пожарная сигнализация ОПС, АСПТ БОЛИД, БК: 5,5-7,0 | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Автоматическая система пожаротушения аэрозольная | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Огнетушители ОУ-3 | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Сертификаты соответствия, декларации ТР ТС на ДЭС Эксплуатационная документация на русском языке | Согласие с требованием |  | Усл. единица | Требуется |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
|  | Топливный бак V = 1000л, визуальный контроль уровня | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Система топливопитания (арматура, топливопровод) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Датчик расхода топлива Eurosens Delta RS500i или эквивалент (дисплей), до 600кВт | Указание характеристик |  | шт | 1 |
|  | Ручной топливный закачивающий насос | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
| Установка контейнерной ДЭС на шасси (с ПТС) |  |  |  |  |  |
|  | Прицеп специальный для ДЭС (max масса ТС 12000кг) ПС-6 (приложение 4) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Устройство заземления УЗ (штыри, молот, кабель) комплект | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Площадка складная с лестницей | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Перила | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
| Дополнительные расходы и работы |  |  |  |  |  |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на собственные нужды (счетчик э/э) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Измерительный комплекс электроэнергии на выработку (счетчик э/э) | Согласие с требованием |  | шт | 1 |
|  | Барабан с кабелем КГХЛ 4х150, 20м, смонтирован на электростанции с подъемным механизмом для съема барабана | Согласие с требованием |  | шт | 1 |

Приложение 3

Таблица 8. Чертеж ПС-5

Приложение 4

Таблица 9. Чертеж ПС-6

|  | Составил: Мастер 1 группы ДС __________________/Мартынов Г.Г./ (подпись) «____» ____________2026г. | Согласовано: Начальник ОКС __________________/Тимофеев П.А./ (подпись) «____» ____________2026г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Согласовано: Начальник ДС __________________/Дягилев И.А./ (подпись) «____» ____________2026г. | Согласовано: Начальник ПТС __________________/Козлов В.А./ (подпись) «____» ____________2026г. |  |
|  | Согласовано: Начальник СМиТ __________________/Коробов Н.И./ (подпись) «____» ____________2026г. |  |  |