Приложение №29
к Техническим требованиям

ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТАНЦИИ	Наименование завода-изготовителя		Лист из 9
ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	№ плана контроля качества
	Ревизия	0
Наименование оборудования по договору / Трансформатор силовой	Договор №
Обозначение изделия /тип	Заводской заказ №

НР – Точка контроля Завода-изготовителя;

WP –	Статус инспекции в присутствии заказчика - точка в процессе выполнения операций по изготовлению деталей и сборочных единиц, к моменту достижения которой Заказчик будет уведомлен о готовности предоставления их для инспекции. О готовности к предъявлению продукции в точках контроля завод-изготовитель письменно информирует Заказчика за 5 рабочих дней. В случае неприбытия представителей Заказчика на инспекцию контроль производится заводом-изготовителем без задержки технологического процесса. Результаты контроля могут быть предоставлены Заказчику при проведении инспекции по следующей контрольной точке.

№ п/п	Наименование / точки контроля	Наименование деталей / (узлов)	Нормативные документы, / содержащие требования / к качеству	Содержание / действий при контроле	Документы / регистрации результатов	Статус инспекций, испытаний и свидетельство соответствия
						Завод-изготовитель		Заказчик
						Статус инспекции	Свидетельство соответствия	Статус инспекции	Свидетельство соответствия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Входной контроль материалов	Электротехнический картон	IEC 60641-3-1-2008 Pressboard and presspaper for electrical purposes	Проверка сопроводительной документации и сверка соответствия сортамента и количества согласно отгрузочной документации	Журнал входного контроля	HP
	Входной контроль материалов	Электротехническая сталь	ГОСТ 32482-2013 «Прокат тонколистовой холоднокатный из электротехнической анизотропной стали для трансформаторов. Технические условия»; / ГОСТ 12119.4 - 98 «Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения удельных магнитных потерь и действующего значения напряженности магнитного поля»; / ГОСТ 12119.5 - 98 / «Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения амплитуд магнитной индукции и напряженности магнитного поля»; / ГОСТ 12119.8 - 98 «Сталь электротехническая. Методы определения магнитных и электрических свойств. Метод измерения коэффициента сопротивления изоляционного покрытия»	Программа испытаний	Протокол испытаний	HP
	Входной контроль материалов	Провод медный	ТУ 3592-095-59575813-07 «Провода обмоточные медные подразделённые с бумажной изоляцией»; / ТУ 27.32.11-129-59575813-2019 «Провод транспонированный марок: ПТБ, АПТБ, ПТС»	Контроль отсутствия механических повреждений, пятен на бумажной изоляции, замыканий между элементарными проводниками, следов влаги, проверка наличия бирки	Журнал входного контроля	HP
	Контроль качества изготовления верхней части бака трансформатора	Верхняя часть бака трансформатора	Чертеж завода-изготовителя	Проверка размеров с помощью измерительных инструментов обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. Внешний осмотр на соответствие полной комплектации в соответствии с КД	Акт о результатах измерений геометрических параметров изделия	HP		WP
	Контроль качества изготовления нижней части бака трансформатора	Нижняя часть бака трансформатора	Чертеж завода-изготовителя	Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. / Внешний осмотр на соответствие полной комплектации в соответствии с КД	Акт о результатах измерений геометрических параметров изделия	HP		WP
	Испытание бака на герметичность (пневмо-испытания)	Бак трансформатора	ГОСТ 3484.5-88 «Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность»; / Инструкция завода по испытаниям сварных швов на герметичность	Контроль герметичности избыточным давлением воздуха / на отсутствие протечек	Протокол испытания сварных швов на герметичность. Журнал предъявления продукции ОТК. / Технологический паспорт	HP		WP
	Контроль сборки бака трансформатора с каретками	Бак трансформатора	Чертеж завода-изготовителя	Контроль собираемости нижней части бака с каретками. / Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже, паспорте. / Проверка паспортов на каретки	Акт контроля	HP		WP
	Приемо-сдаточные испытания ввода ВН на заводе-изготовителе	Ввод ВН	Технические требования на ввод ВН	Проведение испытаний. / Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. / Внешний осмотр на соответствие КД	Протокол испытаний, / Акт контроля	HP		WP
	Контроль раскроя электротехнической стали	Электротехническая сталь.	Чертеж завода-изготовителя	Контроль геометрических размеров. / Продольный и поперечный раскрой. / Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. / Внешний осмотр на соответствие КД	Акт контроля	HP		WP
	Установка стержней	Активная часть трансформатора	Чертеж завода-изготовителя	Осмотр стержней и ярем перед началом шихтовки. / Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. / Внешний осмотр на соответствие КД	Акт контроля	HP		WP
	Проверка «завала» стержней магнитной системы.	Активная часть трансформатора	Чертеж завода-изготовителя	Осмотр стержней магнитной системы. / Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. / Внешний осмотр на соответствие КД. / Осмотр листов на предмет отсутствия коррозии, видимых повреждений изоляционного покрытия, деформаций листов, отсутствия заусенцев. / Контроль сопротивления пакетов стали. / Установление значений допустимого отличия сопротивлений симметричных пакетов (согласованного с Заказчиком). / Контроль отсутствия деформаций листов собранных пакетов	Акт контроля	HP		WP
	Контроль качества изготовления обмоток	Обмотка ВН	Чертеж завода-изготовителя	Контроль в период проверок: отсутствие замыканий между элементарными проводниками, сопротивление изоляции до ТВО, проверка внешнего состояния обмотки. / Определение фактического активного сопротивления витого провода, сопоставление с сопротивлением постоянному току и принятому расчётному коэффициенту добавочных потерь. / Проверка прочности обмоточного витого провода после запекания (термической) обработки) и осмотр под микроскопом качества нанесения эпоксидного слоя.	Акт контроля	HP		WP
	Контроль качества изготовления обмоток	Обмотка НН	Чертеж завода-изготовителя	Контроль в период проверок: отсутствие замыканий между элементарными проводниками, сопротивление изоляции до ТВО, проверка внешнего состояния обмотки. / Определение фактического активного сопротивления витого провода, сопоставление с сопротивлением постоянному току и принятому расчётному коэффициенту добавочных потерь. / Проверка прочности обмоточного витого провода после запекания (термической) обработки) и осмотр под микроскопом качества нанесения эпоксидного слоя.	Акт контроля	HP		WP
	Испытания после первой сборки	Активная часть трансформатора	Программа испытаний	Проведение испытаний	Протокол испытаний	HP		WP
	Испытания остова на первой сборке	Активная часть трансформатора	Программа испытаний	Проверка сопротивления межлистовой изоляции	Протокол испытаний	HP		WP
	Испытания после второй сборки	Активная часть трансформатора	Программа испытаний	Проведение испытаний	Протокол испытаний	HP		WP
	Комплектование верхней части бака трансформатора	Бак, верхняя часть	Чертеж завода-изготовителя	Монтаж шунтов	Акт контроля	HP		WP
	Отделка активной части и установка ее на дне трансформатора	Трансформатор	Чертеж завода-изготовителя	Визуальный осмотр активной части	Акт контроля	HP		WP
	Входной контроль закупаемых комплектующих	По перечню продукции, подлежащей верификации	РКД, ТД, НД по перечню продукции подлежащей верификации	Проверка соответствия закупленной продукции по критериям, определенным в перечне продукции подлежащей верификации. Соответствие данных паспортов, сертификатов, геометрических размеров. Проведение визуально измерительного контроля (ВИК)	Журнал входного контроля.	HP		WP
	Приемо-сдаточные испытания	Трансформатор	Программа приемо-сдаточных испытаний с обязательным проведением вибрационного, тепловизионного обследования, измерения частотных характеристик методом FRA и измерений частичных разрядов	Проведение испытаний	Протоколы испытаний	HP		WP
	Проверка герметичности газового реле и клапана сброса давления	Газовое реле и клапан сброса давления	ВИК, проверка герметичности	ВИК, проверка герметичности	Акт контроля	HP		WP
	Контроль присоединительных размеров трансформатора	Трансформатор	Чертеж завода-изготовителя	Контрольная сборка трансформатора с навесным оборудованием. / Проверка размеров с помощью измерительных инструментов, обеспечивающих точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочем чертеже. / Внешний осмотр на соответствие полной комплектации в соответствии с КД.	Акт контроля	HP		WP