Приложение №26

к Техническим требованиям

Перечень обязательных приёмо-сдаточных и типовых испытаний

Приёмо-сдаточные испытания

- Проверка коэффициента трансформации

- Проверка группы соединения обмоток

- Измерение потерь холостого хода при малом напряжении 380 В

- Измерение сопротивления обмоток постоянному току

- Измерение сопротивления и диэлектрических параметров изоляции:

  - Измерение сопротивления изоляции обмоток

  - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и емкости обмоток

  - Измерение сопротивления изоляции активной части и магнитопровода относительно бака

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и емкости основной изоляции вводов ВН и НН

- Испытания электрической прочности изоляции приложенным напряжением промышленной частоты (трансформатор в сборе с вводами)

- Испытание электрической прочности изоляции обмоток индуктированным напряжением

- Испытание изоляции длительным напряжением с измерением уровня частотных разрядов

- Измерение потерь и тока ХХ:

  - Измерение потерь и тока ХХ на основном ответвлении при Uном

  - Измерение потерь и тока ХХ на основном ответвлении при (0,8; 0,9; 1,05; 1,1) Uном

- Измерение потерь и напряжения КЗ

- Испытания бака трансформатора в сборе на герметичность (в том исле проверка клеммных коробок ТТ ВН, ТТ НН, ТТ ввода нейтрали, проходной доски оптических датчиков, проходной доски заземления АЧ, газового реле)

- Испытания встроенных трансформаторов тока:

  - Измерение сопротивления изоляции

  - Снятие характеристик намагничивания

  - Проверка полярности встроенных трансформаторов тока

  - Измерение сопротивления вторичных обмоток постоянному току

Типовые испытания

- Испытания электрической прочности изоляции напряжением полного грозового импульса

- Испытания электрической прочности изоляции напряжением срезанного грозового импульса

- Испытания электрической прочности изоляции напряжением коммутационного импульса

- Испытания на нагрев

- Акустические испытания

- Испытания бака на механическую прочность

- Измерение гармонического состава тока холостого хода

- Измерения вибрационных характеристик трансформатора (Измерения вибрационных характеристик в режиме ХХ, проводятся на трансформаторе, стоящем на подкареточных балках)

- Измерение амплитудно-частотных характеристик FRA-методом

- Испытания бака на механическую прочность при погрузке на транспортер