| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель директора - Главный инженер |  |  |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Магомедов М.Ш. |  |
| подпись |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |
| « |  | » |  |  |  | 2026г. |

Техническое требование на оказание услуг

«Диагностика и восстановление неисправных блоков производства ООО «САУ ВЭИ» установленные в системе возбуждения Ирганайской ГЭС СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 3. Требования к качеству услуг	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АРВ | Автоматический регулятор возбуждения генератора |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АРЧМ | автоматическое регулирование частоты и мощности |
| БД | База данных |
| ВОЛС | волоконно-оптическая линия связи |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГГ | Гидрогенератор |
| ИИК | информационно-измерительный канал |
| ИС | информационная система |
| ПМИ | программа и методика испытаний |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| ППО | прикладное программное обеспечение |
| ППР | проект производства работ |
| ПТК | программно–технический комплекс |
| ППК | Перепускной клапан |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| РК | Рабочее колесо |
| СВ | Система возбуждения |
| ТА | Технологическая автоматика гидроагрегата |
| ТВК | Температурный и вибрационный контроль |
| ТВС | Технологическое водоснабжение |
| ТЗ | техническое задание |
| ТСПД | технологическая сеть передачи данных |
| ЦКПА | централизованная координирующая противоаварийная автоматика |
| ЦППС | центральная приемо-передающая станция |
| ЦСС | централизованная система сигнализации |
| ЧМИ | Человеко-машинный интерфейс |
| ЩУ | щит управления |
| ЭГК | Электрогидравлическая колонка управления гидротурбины |

#### Наименование услуг

Диагностика и восстановление неисправных блоков производства ООО «САУ ВЭИ» установленные в системе возбуждения Ирганайской ГЭС СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска).

#### Цель оказания услуг

Выполнение работ по диагностике и восстановлению блоков производства ООО «САУ ВЭИ» установленные в системе возбуждения Ирганайской ГЭС СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска).

#### Существующее положение

На системе возбуждении гидрогенератора №1и2 Ирганайской ГЭС типа СТС-300-2000-2,5 УХЛ4 (производства АО «Силовые машины 2011 года выпуска) периодически выходят из строя блоки вывода дискретных сигналов DI48CAN (M2) 426433.014 и блоки ввода дискретных сигналов DO32C_M2 426436.032. Вышедшие из строя блоки ввода и вывода дискретных сигналов необходимо отправлять производителю оборудования ООО «САУ ВЭИ» для диагностики и восстановления.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 1. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностика и восстановление неисправных блоков ввода дискретных сигналов DI48-STM 426433.016 производства ООО «САУ ВЭИ» | Шт. | 1 |
|  | Диагностика и восстановление неисправных блоков вывода дискретных сигналов DO32-STM 426433.034 производства ООО «САУ ВЭИ» | Шт. | 2 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Диагностика и восстановление неисправных блоков производства ООО «САУ ВЭИ» | С даты, следующей за датой заключения договора | в течение 3 месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 3. Требования к выполнению услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Диагностика вышедших из строя блоков ввода и вывода дискретных сигналов для выявления конкретных неисправных электронных компонентов и оценка возможности восстановления неисправных блоков |  |  |
|  | Наличие договора или соглашения с производителем оборудования ООО «САУ ВЭИ» с правом выполнения работ по диагностике и восстановлению блоков производства ООО «САУ ВЭИ» |  |  |
|  | Объем выполняемых услуг по восстановлению блоков ввода и вывода дискретных сигналов: - Визуальный анализ видимых дефектов; - Анализ и расшифровка кодов неисправностей; - Проверка параметров электронных компонентов; - Проверка состояния изоляции узлов; - Проверка и профилактика электрических соединений силовых элементов; - Очистка электронных компонентов и плат; - Замена термопасты на силовых модулях; - Дефектовка электронных компонентов, в том числе с сократившимися характеристиками и истекающим сроком годности; - Устранение выявленных неисправностей; - Покрытие защитным лаком ремонтных участков печатных плат; - Тестирование восстановленных блоков и плат; - Нанесение защитной пломбы и упаковка блоков и плат; |  |  |
|  | Получение подтверждении от производителем оборудования ООО «САУ ВЭИ» о работоспособности восстановленных блоков |  |  |
|  | - Гарантия на отремонтированные блоки и платы не менее 12 месяцев |  |  |
|  | Технические, научные и организационные требования |  |  |
|  | Для оказания Услуг Заказчик предоставляет Исполнителю: - Пояснительную записку с описание выявленных неисправностей и с методикой замены неисправных блоков и плат. - Предоставление полной информации по шкафам неисправных блоков и плат. |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Перечень и комплектность результатов услуг |  |  |
|  | Акт завершения работ по диагностике и восстановление неисправных блоков ввода и вывода дискретных сигналов производства ООО «САУ ВЭИ» |  |  |