Технические требования к Модулю связи CIM 200 Modbus RTU/COMLi (96824796)

| Основные характеристики CIM 200 |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 24-220 В (DC/AC) -10%/+15% |
| Частота | 0-60 Гц |
| Энергопотребление | Макс. 11 Вт |
| Размер кабеля | IEC: 0.2 – 4 мм2 UL: 24-12 AWG |
| Класс защиты | IP54 |
| Кабель ввода | 6 хМ16 Ø 4 – Ø 10 |
| Рабочая температура | – 20 0С до + 45 0С |
| Температура хранения | – 20 0С до + 60 0С |
| Размеры | 182 х 108 х 82 мм |
| Связь GENbus |  |
| Протокол | GENbus |
| Рекомендуемый тип кабеля | Экранированная двойная витая пара |
| Максимальная длина кабеля | 1200 м |
| Связь Modbus RTU |  |
| Протокол | Modbus RTU |
| Трансивер | RS-485 |
| Скорость передачи данных | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 кбит/с |
| Контроль по паритету | Контроль по чётности и без контроля |
| Подчиненные адреса Modbus | 1 – 247, установка через коммутаторы |

| Передаваемые данные для контроля и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIM/CIU 200 Modbus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S = при наличии датчика | Насосы типа E 0.25–7.5 кВт |  | CUE /Насос типа E 11 – 22 кВт | Multi–E |  | Hydro MPC/ Control MPC | MP 204 | CR Monitor |
| S* = при наличии датчика или для TPE 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1перепад или абсолютное значение, зависит от датчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2нестандартная опция для Control MPC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3поддерживается насосом не во всех исполнениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим эксплуатации | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Значение рабочего параметра | + | + |  | + | + |  |  | + |
| Режим управления | + | + |  |  | + |  |  | + |
| Релейное управление | + | + |  |  |  |  | + |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип режима эксплуатации | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Тип режима управления | + | + |  | + | + |  |  | + |
| Обратная связь | + | + |  | + | + |  |  | + |
| Информация об авариях | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Информация о подшипниках |  | + |  |  |  |  |  | + |
| Измеряемые величины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергопотребление | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Давление (Напор)1 | S* | S* |  | + | +2 |  |  | + |
| Расход | S* | S* |  |  | +2 |  |  | + |
| Относительная производительность | + | + |  | + | + |  |  |  |
| Частота вращения | + | + |  |  |  |  |  | + |
| Цифровые входы/выходы | + | + |  | + | + |  |  | + |
| Ток двигателя | + | + |  | + |  |  | + | + |
| Напряжение постоянного тока | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение электродвигателя | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Расход в удаленной точке |  | S |  |  |  |  |  |  |
| Давление на линии всасывания1 |  | S |  |  | S |  |  | S |
| Расход в удаленной точке1 |  | S |  |  | S |  |  |  |
| Уровень жидкости | S | S |  |  | S |  |  |  |
| Температура двигателя |  | + |  |  |  |  | S | +3 |
| Температура в удаленной точке | S | S |  |  | S |  |  |  |
| Температура перекачиваемой жидкости |  | S |  |  |  |  |  | S |
| Температура подшипников |  | S |  |  |  |  |  |  |
| Вход для дополнительного датчика | S | S |  |  |  |  |  | S |
| Время в эксплуатации | + | + |  | + | + |  | + | + |
| Время наработки моточасов | + | + |  | + |  |  | + | + |
| Число пусков | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Температура окружающей среды |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Температура на линии всасывания и нагнетания |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Перепад температур |  |  |  |  | +2 |  |  | S |
| Давление на линии нагнетания1 |  |  |  |  | S |  |  |  |
| Уровень жидкости в резервуаре |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Фазные напряжения |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Сетевое напряжение/Ток/Частота |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Пусковой/Рабочий конденсатор |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Угол сдвига фаз + cos φ |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Пусков час/автоматических перезапусков/сутки |  |  |  |  |  |  | + |  |
| Подсчитанный/Измеренный КПД |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Доступный/Необходимый NPSH |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Кавитационный запас |  |  |  |  |  |  |  | + |
| Данные для каждого насоса в системе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация о состоянии |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Информация об авариях |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Время в эксплуатации |  |  |  | + | + |  |  |  |
| Частота вращения |  |  |  |  | + |  |  |  |

Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 35 календарных дней