Технические требования к Модулю связи CIM 200 Modbus RTU/COMLi (96824796)
	[bookmark: _GoBack]Основные характеристики CIM 200

	Напряжение питания
	24-220 В (DC/AC)
-10%/+15%

	Частота
	0-60 Гц

	Энергопотребление
	Макс. 11 Вт

	Размер кабеля
	IEC: 0.2 – 4 мм2 
UL: 24-12 AWG 

	Класс защиты
	IP54

	Кабель ввода
	6 хМ16 Ø 4 – Ø 10

	Рабочая температура
	– 20 0С до + 45 0С

	Температура хранения
	– 20 0С до + 60 0С

	Размеры
	182 х 108 х 82 мм

	
	

	Связь GENbus

	Протокол
	GENbus

	Рекомендуемый тип кабеля
	Экранированная двойная витая пара

	Максимальная длина кабеля
	1200 м 

	
	

	Связь Modbus RTU

	Протокол
	Modbus RTU

	Трансивер
	RS-485

	Скорость передачи данных
	1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 кбит/с

	Контроль по паритету
	Контроль по чётности и без контроля

	Подчиненные адреса Modbus
	1 – 247, установка через коммутаторы

	
	




	Передаваемые данные для контроля и управления

	CIM/CIU 200 Modbus

	S = при наличии датчика
	Насосы типа E
0.25–7.5 кВт
	CUE /Насос типа E
11 – 22 кВт
	Multi–E
	Hydro MPC/
Control MPC
	MP 204
	CR Monitor

	S* = при наличии датчика или для TPE 2000
	
	
	
	
	
	

	1перепад или абсолютное значение, зависит от датчика
	
	
	
	
	
	

	2нестандартная опция для Control MPC
	
	
	
	
	
	

	3поддерживается насосом не во всех исполнениях
	
	
	
	
	
	

	Управление

	Режим эксплуатации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Значение рабочего параметра
	+
	+
	+
	+
	
	+

	Режим управления
	+
	+
	
	+
	
	+

	Релейное управление
	+
	+
	
	
	+
	

	Состояние

	Тип режима эксплуатации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Тип режима управления
	+
	+
	+
	+
	
	+

	Обратная связь
	+
	+
	+
	+
	
	+

	Информация об авариях
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Информация о подшипниках
	
	+
	
	
	
	+

	Измеряемые величины

	Энергопотребление
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Давление (Напор)1
	S*
	S*
	+
	+2
	
	+

	Расход
	S*
	S*
	
	+2
	
	+

	Относительная производительность
	+
	+
	+
	+
	
	

	Частота вращения
	+
	+
	
	
	
	+

	Цифровые входы/выходы
	+
	+
	+
	+
	
	+

	Ток двигателя
	+
	+
	+
	
	+
	+

	Напряжение постоянного тока
	+
	+
	
	
	
	

	Напряжение электродвигателя
	+
	+
	
	
	+
	+

	Расход в удаленной точке
	
	S
	
	
	
	

	Давление на линии всасывания1
	
	S
	
	S
	
	S

	Расход в удаленной точке1
	
	S
	
	S
	
	

	Уровень жидкости
	S
	S
	
	S
	
	

	Температура двигателя
	
	+
	
	
	S
	+3

	Температура в удаленной точке
	S
	S
	
	S
	
	

	Температура перекачиваемой жидкости
	
	S
	
	
	
	S

	Температура подшипников
	
	S
	
	
	
	

	Вход для дополнительного датчика
	S
	S
	
	
	
	S

	Время в эксплуатации
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	Время наработки моточасов
	+
	+
	+
	
	+
	+

	Число пусков
	+
	+
	
	
	+
	+

	Температура окружающей среды
	
	
	
	S
	
	

	Температура на линии всасывания и нагнетания
	
	
	
	S
	
	

	Перепад температур
	
	
	
	+2
	
	S

	Давление на линии нагнетания1
	
	
	
	S
	
	

	Уровень жидкости в резервуаре
	
	
	
	
	+
	

	Фазные напряжения
	
	
	
	
	+
	

	Сетевое напряжение/Ток/Частота
	
	
	
	
	+
	

	Пусковой/Рабочий конденсатор
	
	
	
	
	+
	

	Угол сдвига фаз + cos φ
	
	
	
	
	+
	

	Пусков час/автоматических перезапусков/сутки
	
	
	
	
	+
	

	Подсчитанный/Измеренный КПД
	
	
	
	
	
	+

	Доступный/Необходимый NPSH
	
	
	
	
	
	+

	Кавитационный запас
	
	
	
	
	
	+

	Данные для каждого насоса в системе

	Информация о состоянии
	
	
	+
	+
	
	

	Информация об авариях
	
	
	+
	+
	
	

	Время в эксплуатации
	
	
	+
	+
	
	

	Частота вращения
	
	
	
	+
	
	



Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.
Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 35 календарных дней
