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1. Наименование работ.
Поставка силовых кабелей для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала.

2. Заказчик.
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5
Место поставки: Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, база ГСО.  

3. Цели и задачи. Существующее положение.

3.1. Для обеспечения бесперебойной работы вспомогательных систем гидроагрегатов и трансформаторов ДФ выявлена потребность в приобретении кабеля.

4. Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.
4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара. 
4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке. 
4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.    
4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий. 
4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

5. Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.
Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.


6. Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

	№ 
п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Технические характеристики (описание) 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость ед. (руб. с НДС) *
	Общая стоимость (руб. с НДС) 
	Срок поставки
	Перечень документов подтверждающих качество оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	


Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

7. Приложение 
	Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».


Согласовано:                                    
Заместитель главного инженера по технической части 
                                     должность     
________________ /Юшаев Б.Т. 
                    подпись                                                 


Согласовано:                                    
Начальник ОМТО /Тех.куратор/
          должность     
________________ /Дибияев А.Э. 
                    подпись             


   Согласовано:                                    
Начальник ОЗ 
должность     
________________ /Мусалаев М.М.  


                    подпись             
Приложение № 1
  к Техническим требованиям
«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП КСГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Провод водопогружной
	ELITRON ВПП 1х35 мм2 ГОСТ (400 метров) E914-400
	 ООО «ЭЛТРОН» (Россия).
	Водопогружной провод ВПП предназначен для подключения электрооборудования в воде, в частности используется в качестве кабеля для насосов. Тип ВПП; Номинальное напряжение 380/660 В; Материал медь; Изоляция полиэтилен высокого давления
Материал оболочки полиэтилен высокого давления; Цвет черный ;Количество жил 1 шт; Структура жилы МП; Сечение жилы кабеля 35 мм²; Длина 400 м; Диаметр 15 мм; Max рабочая температура+80 °С; Min рабочая температура-40 °С; Стандарт ТУ; Упаковка бухта ; Форма провода круглый ; Ширина кабеля; 15 мм; Мах высота кабеля15 мм
	м
	400
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией
	ВВГ 3х70+1х50
	ООО Крымский Кабельный Завод "ЕВКАБЕЛЬ"  (Россия).
	В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката,; В - оболочка из ПВХ-го пластиката пониженной горючести; Г - отсутствие защитных покровов; 3 - количество основных жил; 70 - сечение основных жил; 1 - дополнителДиапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.; Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%.; Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С.; Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:; одножильные - не менее 10 наружных диаметров; многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров.; Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать - 50 Н/мм².; Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - не более 70°С. Максимально допустимая температура нагрева жил сечением до 240мм² при токах короткого замыкания - не более 160°С.
	м
	620
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП ЧГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Кабель силовой
	КГВВнг(А)-LS 5х25
	ООО «НК-Кабель» 
	Рабочее напряжение, 1000ВМаксимальная рабочая температура нагрева жил, °сне более 70Температура эксплуатации, °сот -50 до +50Минимальный радиус изгиба, шт. внешних D5Срок службы, лет 30
	м
	180
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	Кабель
	 ВВГ 4х70,0мс (N)-1 
	ООО «НК-Кабель» 
	Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150 Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеля Многожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °С Температура эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
	м
	200
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	3
	Кабель
	ВВГнг(A) 4х50
	ООО «НК-Кабель» 
	Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеляМногожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °СТемпература эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
	м
	165
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№     п/п
	Наименование оборудования для ОП ИргГЭС
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель
	Технические характеристики (описание)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Кабель силовой
	КГВВнг(А)-LS 5х25
	ООО «НК-Кабель» 
	Рабочее напряжение, 1000ВМаксимальная рабочая температура нагрева жил, °сне более 70Температура эксплуатации, °сот -50 до +50Минимальный радиус изгиба, шт. внешних D5Срок службы, лет 30
	м
	170
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	2
	Кабель
	 ВВГ 4х70,0мс (N)-1 
	ООО «НК-Кабель» 
	Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150 Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеля Многожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °С Температура эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
	м
	195
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора

	3
	Кабель
	ВВГнг(A) 4х50
	ООО «НК-Кабель» 
	Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеляМногожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °СТемпература эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
	м
	185
	в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора







