«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

________________ М.Ш. Магомедов

«____» ____________2026 г.

Технические требования на

«Поставка и шефмонтаж выключателей 110 кВ Гунибской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

г. Каспийск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

2.3. В составе заявки необходимо предоставить:	10

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10

4. Приложения	10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | – | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| ОРУ | – | Открытое распределительное устройство |
| ГЩУ | – | Главный щит управления |
| ВН | – | Высокое напряжение |
| НН | – | Низкое напряжение |
| ПАО | – | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | – | Гидроэлектростанция |
| НТД | – | Нормативно-техническая документация |
| ТО | – | Техническое обслуживание |
| ПСД | – | Приемо-сдаточная документация |
| ПСИ | – | Приемо-сдаточные испытания |
| ПНР | – | Пуско-наладочные работы |
| ИД | – | Исполнительная документация |
| КЗ | – | Короткое замыкание |
| РЗА | – | Релейная защита и автоматика |
| DDP | – | Delivered Duty Paid (Поставка с доставкой до пункта назначения) |

#### Наименование закупаемой продукции

«Поставка и шефмонтаж выключателей 110 кВ Гунибской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

#### Цель использования закупаемой продукции

Повышение надежности работы схемы выдачи мощности и улучшение эксплуатационных характеристик ОРУ 110 кВ Гунибской ГЭС путем замены выключателей 110 кВ типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 на современные.

#### Существующее положение

Выключатели 110 кВ типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 установленные на ОРУ 110 кВ Гунибской ГЭС находятся в эксплуатации с 2004. За годы эксплуатации у выключателей накопился износ, который может привести к снижению надёжности работы оборудования и повышению риска аварийных ситуаций.

Установленные на ОРУ-110 кВ выключатели типа ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 морально и физически изношены, требуется замена на более современные.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора

Поставщик должен обеспечить разработку, изготовление, заводские испытания, транспортировку и разгрузку поставляемого оборудования на место, указанное Заказчиком (на условиях DDP).

На этапе исполнения Договора предоставляется доступ на объект для проведения обследования и сбора информации (исходных данных) по объему работ и уточнения влияния внешних факторов.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель элегазовый ВГТ-УЭТМ-110 УХЛ 1/ либо эквивалент, с параметрами и характеристиками в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, указанных в таблице №3. | шт. | 4 |
| Оборудование поставляется одной партией |  |  |  |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Шефмонтаж Поставщика | шт. | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выключатель элегазовый ВГТ-УЭТМ-110 УХЛ 1 | С даты подписания договора | Не позднее календарных 180 дней с даты подписания договора |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Шефмонтаж Поставщика | В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком на СМР, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки | Не позднее 60 дней с момента окончания поставки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Разъединитель высоковольтный с одним заземляющим ножом 110 кВ | Номинальное напряжение, кВ, не менее – 110; Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 126; Номинальный ток, А, не менее – 1250 Номинальный ток отключения, кА, не менее – 25 Время протекания тока термической стойкости, с – 3; Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления, В – 220; Тип электродвигателя – универсальный однофазный; Номинальное напряжение питания электродвигателя, В – ≃230; Ресурс по механической стойкости до капитального ремонта, циклов, не менее – 10000; Сейсмостойкость, балл, не менее – 9; Масса выключателя, кг, не более – 1700; Исполнение привода – пружинное; Тип привода – трехфазный; | Указание характеристик | Сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к технической документации | Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами. Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, выполняется на русском языке и предоставляется Поставщиком на этапе исполнения договора. Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) до отправки оборудования Заказчику. Документация предоставляется с возможностью работы поиска по документу. Представить документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 2-х экземпляров) на русском языке вместе с оборудованием. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Республика Дагестан, Гунибский район, Гунибская ГЭС | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Расходы по доставке | Расходы по доставке должны быть включены в стоимость закупаемой продукции | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Разгрузка на месте поставки и перемещение до склада Заказчика | Поставка и разгрузка, а также если перемещение Товара осуществляется Поставщиком по территории Покупателя до подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, Поставщик выполняет своими силами и за свой счет. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к упаковке | Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к испытаниям и измерениям | Измерения и испытания должны быть выполнены согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведены в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации | Согласие с требованием | Протоколы испытаний и измерений |  |  |
|  | Требования к эксплуатации | Выключатели устанавливаются и эксплуатируются на ОРУ 110 кВ | Согласие с требованием |  |  |  |

#### В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2)	Акт или протокол испытаний на сейсмостойкость до 9 баллов по ГОСТ 30546.1-98 (MSK-64);

3)	Копию действующей декларации о соответствии;

4) Руководство по эксплуатации на продукцию;

5) Габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами оборудования;

6) Копии Протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52726-2007.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в требованиях к оформлению и составлению сметной документации к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на Гунибской ГЭС.

Разработка расчета стоимости услуг (шеф-монтажных и шеф-наладочных работ) осуществляется в соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

# Приложения

Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.