
10

[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]















Технические требования на 

«Поставка и шефмонтаж разъединителей 110 кВ Гунибской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»





















г. Каспийск, 2026 

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения	3
1.1. Обозначения и сокращения	3
1.2. Наименование закупаемой продукции	4
1.3. Цель использования закупаемой продукции	4
1.4. Существующее положение	4
1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора	4
2. Требования к продукции	4
2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5
Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	5
2.2. Требования к качеству продукции	6
 Таблица 3. Требования к продукции	6
2.3. В составе заявки необходимо предоставить:	10
3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	10
4. Приложения	10







1. [bookmark: __RefHeading___Toc53965_2420787884][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc208564125][bookmark: _Toc227574042]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc53967_2420787884][bookmark: _Toc208564126][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc227574043]Обозначения и сокращения

	ТТ
	–
	Технические требования

	ОРУ
	–
	Открытое распределительное устройство

	ГЩУ
	–
	Главный щит управления

	ВН
	–
	Высокое напряжение

	НН
	–
	Низкое напряжение

	ПАО
	–
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	–
	Гидроэлектростанция

	НТД
	–
	Нормативно-техническая документация

	ТО
	–
	Техническое обслуживание

	ПСД
	–
	Приемо-сдаточная документация

	ПСИ
	–
	Приемо-сдаточные испытания

	ПНР
	–
	Пуско-наладочные работы

	ИД
	–
	Исполнительная документация

	КЗ
	–
	Короткое замыкание

	РЗА
	–
	Релейная защита и автоматика

	DDP
	–
	Delivered Duty Paid (Поставка с доставкой до пункта назначения)


1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc53969_2420787884][bookmark: _Toc208564127][bookmark: _Toc227574044]
Наименование закупаемой продукции
	«Поставка и шефмонтаж разъединителей 110 кВ Гунибской ГЭС» филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc53971_2420787884][bookmark: _Toc208564128][bookmark: _Toc227574045][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции 
	Повышение надежности работы коммутационного оборудования и улучшение эксплуатационных характеристик ОРУ 110 кВ Гунибской ГЭС путем замены разъединителей 110 кВ типа РДЗ-2-110Б/1000 УХЛ1 на современные с возможностью дистанционного управления с АРМ ГЩУ.

1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc53973_2420787884][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc208564129][bookmark: _Toc227574046]Существующее положение 
	Разъединители 110 кВ типа РДЗ-110Б/1000 УХЛ1 с ручными приводами ПР-05-2Б установленные на ОРУ 110 кВ Гунибской ГЭС находятся в эксплуатации с 2004. Оборудованы механическими блокировками, многие из которых неисправны. За годы эксплуатации у разъединителей накопился износ, 	который может привести к снижению надёжности работы оборудования и повышению риска аварийных ситуаций, требующего проведения сверхтиповых ремонтных работ с длительным простоем станции.
	Установленные на ОРУ-110 кВ  разъединители морально и физически изношены, требуется замена на более современные.

1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc53975_2420787884][bookmark: _Toc208564130][bookmark: _Toc227574047]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора
Поставщик должен обеспечить разработку, изготовление, заводские испытания, транспортировку и разгрузку поставляемого оборудования на место, указанное Заказчиком (на условиях DDP).
На этапе исполнения Договора предоставляется доступ на объект для проведения обследования и сбора информации (исходных данных) по объему работ и уточнения влияния внешних факторов.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc53977_2420787884][bookmark: _Toc208564131][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227574048][bookmark: _Toc46743510]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc53979_2420787884][bookmark: _Toc208564132][bookmark: _Toc227574049]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc53981_2420787884][bookmark: _Toc208564133][bookmark: _Toc227574050]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc53983_2420787884][bookmark: _Toc208564134][bookmark: _Toc227574051][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом 110 кВ
	шт.
	3

	2. 
	Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 110 кВ
	шт.
	9

	Оборудование поставляется одной партией


[bookmark: __RefHeading___Toc53985_2420787884][bookmark: _Toc75446577][bookmark: _Toc181255061]Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Шефмонтаж Поставщика
	шт.
	12



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc53987_2420787884][bookmark: _Toc208564135][bookmark: _Toc227574052]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc53989_2420787884][bookmark: _Toc208564136_Копия_1][bookmark: _Toc227574053_Копия_1][bookmark: _Toc51339697_Копия_1][bookmark: _Toc50125127_Копия_1][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284_Копия_1]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом 110 кВ
	С даты подписания договора
	Не позднее календарных 180 дней с даты подписания договора

	2. 
	Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами 110 кВ
	С даты подписания договора
	Не позднее календарных 180 дней с даты подписания договора


[bookmark: __RefHeading___Toc53991_2420787884][bookmark: _Toc208564136][bookmark: _Toc227574053][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Шефмонтаж Поставщика
	В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком на СМР, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки
	Не позднее 60 дней с момента окончания поставки
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc53993_2420787884][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc208564137][bookmark: _Toc227574054][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc53995_2420787884][bookmark: _Toc208564138][bookmark: _Toc227574055] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1. 
	Разъединитель высоковольтный с одним заземляющим ножом 110 кВ
	Номинальное напряжение, кВ, не менее – 110;
Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 126;
Номинальный ток, А, не менее – 1000
Отключаемый индуктивный ток, А – 4
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) кА, не менее – 25, но не более 40;
Допустимое время протекания тока термической стойкости, с, не менее – 3;
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее – 2,5;
Тип внешней изоляции – фарфор;
Конструктивная схема исполнения – горизонтально-поворотный;
Исполнение двигателя – однополюсный;
Рабочее номинальное напряжение электродвигателя – ~380/220;
Количество заземляющих ножей, шт. – 1;
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1;
Сейсмостойкость, балл, не менее – 9.
Комплектность поставки:
- Разъединитель однополюсный с комплектом валов и тяг – 3 шт.
- Привод двигательный главного ножа – 1 шт.
- Привод двигательный заземляющего ножа – 1 шт.
- Дистанционный блок управления – 1 шт.
	Указание характеристик
	Сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж
	
	

	1.2. 
	Разъединитель высоковольтный с двумя заземляющими ножами 110 кВ
	Номинальное напряжение, кВ, не менее – 110;
Наибольшее рабочее напряжение, кВ, не менее – 126;
Номинальный ток, А, не менее – 1000; 
Отключаемый индуктивный ток, А – 4; 
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) кА, не менее – 25, но не более 40;
Допустимое время протекания тока термической стойкости, с, не менее – 3; 
Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее – 2,5;
Тип внешней изоляции – фарфор;
Конструктивная схема исполнения – горизонтально-поворотный;
Исполнение двигателя – однополюсный;
Рабочее номинальное напряжение электродвигателя – ~380/220;
Количество заземляющих ножей, шт. – 1;
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1;
Сейсмостойкость, балл, не менее – 9.
Комплектность поставки:
- Разъединитель однополюсный с комплектом валов и тяг – 3 шт.
- Привод двигательный главного ножа – 1 шт.
- Привод двигательный заземляющего ножа – 2 шт.
- Дистанционный блок управления – 1 шт.
	Указание характеристик
	Паспорт, сертификат соответствия (декларация о соответствии), габаритно-установочный чертеж
	
	

	2. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Требования к технической документации
	Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами.
Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). 
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, выполняется на русском языке и предоставляется Поставщиком на этапе исполнения договора.
Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) до отправки оборудования Заказчику.
Документация предоставляется с возможностью работы поиска по документу. Представить документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 2-х экземпляров) на русском языке вместе с оборудованием.
	Согласие с требованием
	
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	
	
	

	3.1. 
	Место доставки
	Республика Дагестан, 
Гунибский район, Гунибская ГЭС
	Согласие с требованием
	
	
	


	3.2. 
	Расходы по доставке
	Расходы по доставке должны быть включены в стоимость закупаемой продукции
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.3. 
	Разгрузка на месте поставки и перемещение до склада Заказчика
	Поставка и разгрузка, а также если перемещение Товара осуществляется Поставщиком по территории Покупателя до подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12, Поставщик выполняет своими силами и за свой счет. 
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.4. 
	Требования к упаковке
	Упаковка должна предохранять оборудование от механических и атмосферных воздействий и должна соответствовать ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»
	Согласие с требованием
	
	
	

	3.5. 
	Требования к испытаниям и измерениям
	Измерения и испытания должны быть выполнены согласно  ГОСТ Р 52726-2007 и проведены в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации
	Согласие с требованием
	Протоколы испытаний и измерений
	
	

	3.6. 
	Требования к эксплуатации
	Разъединители устанавливаются и эксплуатируются на ОРУ 110 кВ
	Согласие с требованием
	
	
	


6
9

2.3. [bookmark: __RefHeading___Toc53997_2420787884][bookmark: _Toc208564139][bookmark: _Toc227574056]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
1)	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;
2)	Акт или протокол испытаний на сейсмостойкость до 9 баллов по ГОСТ 30546.1-98 (MSK-64);
3)	Копию действующей декларации о соответствии;
4) Руководство по эксплуатации на продукцию;
[bookmark: _Ref184912271]5) Габаритно-установочные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами оборудования;
[bookmark: _Ref184912294]6) Копии Протоколов испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям ГОСТ Р 52726-2007.

3. [bookmark: __RefHeading___Toc53999_2420787884][bookmark: _Toc208564140][bookmark: _Toc227574057][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме. 
	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в требованиях к оформлению и составлению сметной документации к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). 
	Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку основного оборудования, заводских приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на Гунибской ГЭС. 
	Разработка расчета стоимости услуг (шеф-монтажных и шеф-наладочных работ) осуществляется в соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

4. [bookmark: __RefHeading___Toc54001_2420787884][bookmark: _Toc208564141][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc227574058]Приложения
Приложение №1. Требования к оформлению и составлению сметной документации.

