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Технические требования на выполнение работ


ОКПД2 71.20.13.000 Комплексное диагностическое обследование трансформаторов 110 кВ в г. Якутске и г. Покровске
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1. [bookmark: _Toc162351886][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc233633125]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc162351887][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc233633126]Обозначения и сокращения

	ЦЭС
	Центральные электрические сети

	ТО 
	Техническое обслуживание

	С ИЗПИ
	Служба изоляции, защиты от перенапряжений и измерений

	ЭТЛ 
	Электротехническая лаборатория

	ТТ
	- технические требования

	ЗЭС
	- Западные электрические сети

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	ГОСТ
	- межгосударственный стандарт

	СП
	- свод правил

	ТУ
	- технические условия

	СНиП
	- строительные нормы и правила

	РД
	- руководящий документ

	ППР
	- проект производства работ

	КДО
	- комплексно-диагностическое обследование

	АБК
	- административно-бытовой комплекс

	ПРЭС
	Покровский район электрических сетей

	ЦРЭС
	Центральный район электрических сетей






1.2. [bookmark: _Toc162351888][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc233633127]Наименование закупаемой продукции
Комплексное диагностическое обследование силовых маслонаполненных трансформаторов (далее – КДО).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc162351889][bookmark: _Toc233633128]Цель выполнения работ
[bookmark: _Toc162351891][bookmark: _Toc54646400][bookmark: _Toc233633129]В целях повышения надежности функционирования объектов электросетевого комплекса ПО ДФО, сокращения рисков возникновения аварийных отключений силовых маслонаполненных трансформаторов, оптимизации затрат на выполнение капитальных ремонтов, повышения качества планирования диагностических мероприятий 
и обеспечения надёжного электроснабжения потребителей требуется провести комплексное диагностическое обследование силовых маслонаполненных трансформаторов (далее – КДО)
[bookmark: _Toc233633130]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место производства работ) 
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	ПС 110/35/10 кВ «Радиоцентр» 1Т 
	г. Якутск, РС(Я)
	1Т
ТДТН-10000-110-76У1 1968 г.в.
	

	2. 
	ПС 110/35/10 кВ «Радиоцентр» 2Т
	г. Якутск, РС(Я)
	2Т
 ТДТН-10000-110-УХЛ1 1974 г.в..
	

	3. 
	ПС 110/35/6 кВ «Покровск» 1Т 
	г. Покровск, РС(Я)
	1Т
ТМТ-6300 
1971 г.в.
	



1.4. [bookmark: _Toc233633131][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
Заказчик обеспечивает Исполнителю возможность временного (на период проведения КДО силовых трансформаторов (автотрансформаторов)) подключения к имеющимся у Заказчика к источникам электроснабжения, предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Исполнителя.
1.5. [bookmark: _Toc233633132]Иные требования и сведения общего характера. 
Согласно ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК» работу не вправе выполнять лица:
1.5.1. имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
1.6.2. состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
1.5.3.  досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
1.5.4. представившие недостоверные или неполные сведения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
1.5.5. являющиеся иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, или лицами без гражданства.
До начала производства работ, Исполнитель предоставляет представителю Заказчика копии документов подтверждающих исполнение требований ч.1 ст.10 федерального закона от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», в противном случае Исполнитель на объект ТЭК не допускаются.
2. [bookmark: _Toc162351892][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc233633133]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc162351893][bookmark: _Toc233633134]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc162351894][bookmark: _Toc233633135]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc162351895][bookmark: _Toc233633136]Таблица 2 Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работы
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка программы комплексного диагностического обследования трансформатора
	1 тр-р.
	3

	2. 
	Проведение электрических испытаний
	1 тр-р.
	3

	3. 
	Проведение специальных измерений и испытаний
	1 тр-р.
	3

	4. 
	Отбор проб трансформаторного масла и проведение хим. анализов
	1 тр-р.
	3

	5. 
	Обработка полученных результатов
	1 тр-р.
	3


2.1.2. [bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc162351896][bookmark: _Toc233633137]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc162351897][bookmark: _Toc233633138][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка программы комплексного диагностического обследования трансформатора
	С даты заключения договора
	01.06.2027

	2. 
	Проведение электрических испытаний
	С даты утверждения программы комплексного диагностического обследования трансформатора
	01.10.2027

	3. 
	Проведение специальных измерений и испытаний
	С даты утверждения программы комплексного диагностического обследования трансформатора
	01.10.2027

	4. 
	Отбор проб трансформаторного масла и проведение хим. анализов
	С даты утверждения программы комплексного диагностического обследования трансформатора
	01.10.2027

	5. 
	Обработка полученных результатов
	С даты заключения договора
	30.11.2027
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2.2. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc162351898][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc233633139]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc162351899][bookmark: _Toc233633140] Таблица 3. Требования к услугам
Наименование работ (позиция № 1- №5 Таблицы 1) Комплексное диагностическое обследование
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1. 
	Требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Требования к выполнению работ по обследованию
	В соответствии с Приложением №1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требования к организации работ
	В соответствии с Приложением №1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.3. 
	Перечень выполняемых работ
	В соответствии с Приложением №1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Иные требования
	В соответствии с Приложением №1
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Проезд до г. Якутск
	За счет Исполнителя
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.6. 
	Проезд до места проведения работ с г. Якутска
	За счет Заказчика
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	 Безопасность выполнения работ
	В соответствии с регламентом РГ-00-032.06-24 «Допуск подрядных организаций для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к порядку приемки результатов работ
	В соответствии с Приложением №1
Подписание акта об оказании услуг
	Согласие с требованием
	Акт об оказании услуг
	

	2.2. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Отчет о проведении КДО
	В соответствии с Приложением №2
	Согласие с требованием
	
	




7
В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»


3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc162351900][bookmark: _Toc233633141]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk87531818]Ориентировочный объем («расчетный заказ»), указываемый в Коммерческом предложении в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям «Ассортиментный перечень Услуг», служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №6 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителем). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору. 
[bookmark: _Ref40301253]Контакты для вопросов:
Зам. начальника С ИЗПИ
ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»
Кузьминов Вячеслав Сергеевич
+74112493795
KuzminovVS@rushydro.ru

[bookmark: _GoBack]Разработал: 


                                Начальник С ИЗПИ                                          И.П. Ушаков


