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Технические требования 
на проведение экспертизы сегментов подпятника гидрогенератора
1. Наименование услуг
Проведение экспертизы сегментов подпятника гидрогенератора
2. Заказчик (подразделение заказчика)
Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», 368300, г. Каспийск, ул. М. Халилова,
дом 5.
3. Цели и задачи. Существующее положение
3.1. Цели и задачи.
Проведение независимой экспертизы сегмента подпятника, определение причины  технологического нарушения в работе подпятника гидрогенератора ст.№3 Гергебильской ГЭС,  выдача рекомендаций, мероприятий по исключению данных нарушений. Предоставление обоснованного экспертного заключения.
3.2. Существующее положение.
При выполнении планового капитального ремонта гидроагрегата №3 Гергебильской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» (далее – Филиал) из аварийного запаса были использованы новые сегменты подпятника (ЛКПД.65-001.00.00.00.00) которые были поставлены в 2019 году.
В процессе подконтрольной эксплуатации после окончания ремонта, 29.05.2026 (26 дней в работе) все установленные сегменты подпятника вышли из строя. Монтаж и эксплуатация сегментов подпятника выполнялись в строгом соответствии с требованиями технического паспорта №269 (далее – Паспорт) и инструкцией завода-изготовителя. Случаев нарушений правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации со стороны Филиала зафиксировано не было.
Согласно изложенного считаем, что причиной выхода из строя сегментов подпятника ГА №3 Гергебильской ГЭС в количестве 8 шт. является заводской брак .
Гарантийный срок согласно п. 6 Паспорта составляет 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию сегментов подпятника, а гарантийный срок хранения фторопласта-4 марки ПН90 составляет 20 лет со дня изготовления.

4. Требования к услугам
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	Общие требования
	Основная цель — получить объективную и независимую оценку обстоятельств или ситуаций, причин нарушения работы подпятника, предоставление мероприятий исключающих возникновение подобных нарушений в работе подпятника.

	2
	Объем оказания услуг

	1. Провести визуальный осмотр сгоревших сегментов.
2. Провести лабораторные испытания для определения физико-химических свойств материала сегментов.
3. Определить причины возгорания и неисправности сегментов подпятника.
4. Оценить соответствие сегментов требованиям стандартов и технических условий на момент их изготовления.
5. Провести анализ производственного процесса (при необходимости) на предмет выявления возможных нарушений технологических процессов.
6. Оценить влияние условий хранения на состояние материалов.
7. Подготовить экспертное заключение.

	3
	Требования к составу документации, передаваемой Заказчику и результат услуг
	По результатам экспертизы специализированной организацией выдаётся  Заключение эксперта, в котором отражаются все выявленные факты, анализ этих фактов и выводы эксперта., мероприятия исключающие нарушения.
Документ предоставляется в письменной форме и содержит все необходимые подтверждения и рекомендации по решению вопроса.


5. Сроки оказания услуг
Таблица 2
	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1. 
	Сроки оказания услуг
	30 рабочих дней с даты заключения договора 


6. Обязательства Заказчика
На стадии исполнения договора Заказчик предоставляет действующую техническую документацию (имеющуюся техническую документацию на обследуемое оборудование)

	7. Требования к участнику
	№
п/п
	Наименование
параметра
	Требование заказчика

	2.
	Квалификация персонала
	Квалифицированный специалист, должен обладать необходимыми знаниями и стажем практической деятельности в области технической экспертизы.
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