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1. [bookmark: __RefHeading___Toc8320_2341194836][bookmark: _Toc75446566][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8322_2341194836][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	ТЭЦ
	Теплоэлектроцентраль

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ТУ
	Технические условия

	АЗ
	Аварийный запас

	ТТ
	Технические требования

	КР
	Капитальный ремонт





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8324_2341194836][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКДП2 27.11.4 Поставка трансформатора для формирования аварийного запаса Филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский» (далее — Продукция).
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc8326_2341194836][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc8328_2341194836]Соблюдение норм требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070.
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Существующее положение
Основное оборудование Филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский» (Владивостокская ТЭЦ-2)-  не полностью обеспечено аварийным запасом для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций. 

2. [bookmark: __RefHeading___Toc8330_2341194836][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8332_2341194836][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc8334_2341194836][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc8336_2341194836][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Трансформатор

	АТДЦТН-125000/220/110
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8340_2341194836][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc8342_2341194836][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Трансформатор АТДЦТН-125000/220/110
	С даты заключения договора
	В течение 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения договора.
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc8346_2341194836][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc8348_2341194836][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к продукции 
Силовой трансформатор, согласно Таблицы 1.1 настоящих ТТ
Наименование продукции: Силовой трансформатор

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2
	Тип (марка)

	АТДЦТН-125000/220/110
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Номинальная мощность обмоток, кВА
	ВН
	125000
	
Согласие с требованием
	
	

	
	
	СН
	125000
	
	
	

	
	
	НН
	63000
	
	
	

	1.4
	Номинальное напряжение при холостом ходе, кВ
	ВН
	230
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	СН
	121
	
	
	

	
	
	НН
	10,5
	
	
	

	1.5
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	ВН
	252
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	СН
	126
	
	
	

	
	
	НН
	12
	
	
	

	1.6
	Номинальное напряжение нейтрали, кВ
	35
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Схема и группа соединения обмоток
	Yн авто / Δ - 0 - 11
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Ток холостого хода, %, не более, в соответствии с  ГОСТ 17544-85
	Согласно ГОСТ – 0,40
	Указание характеристик
	
	

	1.9
	Напряжение короткого замыкания %, приведенное к мощности. В соответствии с  ГОСТ 17544-85
	   ВН-СН
	Согласно ГОСТ – 11
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	 ВН-НН
	Согласно ГОСТ – 45
	
	
	

	
	
	   СН-НН
	Согласно ГОСТ – 28
	
	
	

	1.10
	Потери холостого хода, не более, кВт, В соответствии с  ГОСТ 17544-85
	Согласно ГОСТ – 65
	Указание характеристик
	
	

	1.11
	 Потери КЗ, не более, кВт В соответствии с  ГОСТ 17544-85
	ВН-СН
	Согласно ГОСТ – 315
	
Указание характеристик
	
	

	1.12
	Допустимые превышения температуры отдельных элементов автотрансформатора над температурой окружающей среды, 0С, не более
	Масло в верхних слоях не более 60 °С,  обмотки  не более 70 °С, Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций не более 75 °С.
	Указание характеристик
	
	

	1.13
	Автотрансформатор должен выдерживать внешние короткие замыкания на любом ответвлении обмотки при любых сочетаниях сторон питания, соответствующих режимам работы трансформатора, указанным в НД. Мощность трехфазного короткого замыкания сети – по ГОСТ Р 52719
	Предоставить Расчет (расчетное обоснование) по методике изготовителя на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемый автотрансфор-матор в соответствии с п. 6.4.1 и п. 9.3-9.7 ГОСТ Р 52719-2007, а также п. 3.13.4.1. технической политики группы РусГидро.
	Согласие с требованием
	Расчет (расчетное обоснование) по методике изготовителя на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемый автотрансформатор
	

	1.14
	 Способ и диапазон регулирования
	РПН в линии СН
	Согласие с требованием
	
	

	2
	РПН
	
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	Тип, производитель: PHOA-110/1000
15 СТУПЕНЕЙ Uн 1,65 кВ
В соответствии с Приложением 1 к ТТ.
	Предложение участника по характеристикам и параметрам, но с отклонением не более +-0,5% от требования заказчика
	Указание характеристик
	
	

	2.2
	Количество переключений до первой ревизии, не менее
	200 000
	Указание характеристик
	
	

	2.3
	Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее
	500 000
	Указание характеристик
	
	

	2.5
	Износостойкость контактов при (0,7-1,0)Iном, количество переключений, не менее
	60 000
	Указание характеристик
	
	

	2.6
	Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.7
	Датчик положения РПН
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.7.1
	Количество
	1
	Согласие с требованием
	
	

	2.8
	Аналоговые выходы
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3
	Система охлаждения

	
	
	

	3.1
	Вид системы охлаждения
	Комбинированная система охлаждения М/Д и М/Д/ДЦ с
ручным и автоматическим режимами управления)
	Согласие с требованием
	
	

	3.2
	Компоновка охладителей
	Навесная
	Согласие с требованием
	
	

	3.3
	Конструкция охлаждающих устройств

	Определяется поставщиком/изготовителем
	Согласие с требованием
	
	

	3.4
	Количество охладителей / из них резервных
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	3.5
	Включение циркуляции масла на отключённом трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ)  - 30°С,  (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.6
	Номинальная мощность электродвигателей системы охлаждения, кВт (обдув +циркуляция)
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	3.7
	Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В
	Двигателей
	~ 380
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Цепей управления
	~ 220
	
	
	

	
	
	Цепей сигнализации
	=220
	
	
	

	3.8
	Тип конструкции насоса охладителя
	Центробежные насосы с принудительной циркуляцией масла
	Согласие с требованием
	
	

	4
	Встроенные трансформаторы тока

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1







	На вводах ВН:
Количество
	По 2
	Согласие с требованием
	
	

	
	Первичный ток, А:
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ,  не менее
	30
	Указание характеристик
	
	

	
	Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	Обмотка №      Измерения

	Класс точности
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	
	
	

	
	Обмотка №            РЗ

	Класс точности
	10PR
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	50
	
	
	

	
	Обмотка №
под систему мониторинга
(параметры и место установки определяет Изготовитель)
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	4.2
	На вводах СН:
Количество
	2
	Согласие с требованием
	
	

	
	Первичный ток, А
	2000
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вторичный ток, А
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ,  не менее
	30
	Указание характеристик
	
	

	
	Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	Обмотка №         Измерения

	Класс точности
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	
	
	
	

	
	Обмотка №               РЗ

	Класс точности
	10PR
50
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	
	
	
	

	4.3
	На вводах НН:
Количество
	2
	Согласие с требованием
	
	

	
	Первичный ток, А
	6000
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ,  не менее
	20
	Указание характеристик
	
	

	
	Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	Обмотка №                    РЗ

	Класс точности
	10PR
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	40
	
	
	

	4.5

	На вводе нейтрали
Количество
	2
	Согласие с требованием
	
	

	
	Первичный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ,  не менее
	20
	Указание характеристик
	
	

	
	Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	Обмотка №            Измерения

	Класс точности
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	Обмотка №                    РЗ

	Класс точности
	10PR
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	40
	Согласие с требованием
	
	

	4.6
	На отводе общей обмотки
Количество
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	Первичный ток, А
	1000
	Согласие с требованием
	
	

	
	Вторичный ток, А
	5
	Согласие с требованием
	
	

	
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ,  не менее
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более
	5
	Указание характеристик
	
	

	
	Обмотка №            Измерения


	Класс точности
	0,5
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	40
	Согласие с требованием
	
	

	
	Обмотка №                    РЗ


	Класс точности
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	5
	Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Уровень разъема бака согласно п. Г 20 ГОСТ Р 52719-2007”
	Верхний/нижний
	Указание характеристик
	
	

	5.2
	Заземление магнитопровода
	Снаружи бака
	Согласие с требованием
	
	

	5.3
	Разность сопротивлений пакетов электротехнической стали не более 10%
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	Отсутствие необходимости подпрессовки  обмоток и магнитопровода и замены уплотнений на весь срок службы
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.5
	Наличие фильтра очистки масла от механических примесей по ГОСТР52719-2007
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.6
	Панель дистанционной сигнализации режимов работы автотрансформатора и РПН на щите управления подстанции (да, нет)
	Да

	Согласие с требованием
	
	

	5.7
	Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет)
при транспортировке и в эксплуатации.
	
Да

	Согласие с требованием
	
	

	5.8
	Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.9
	Наличие термосифонного фильтра (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.10
	Наличие газового реле АТ с двумя отключающими контактами и двумя сигнальными контактами
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.11
	Наличие струйного реле РПН с двумя отключающими контактами
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.12
	Наличие индикатора потока масла в охладителях
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.13
	Наличие необслуживаемого  воздухоосушителя (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.14
	Наличие автоматической системы управления состоянием изоляции трансформаторов (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.15
	Возможность подключения датчиков для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.16
	Наличие внутренних и внешних датчиков для подключения системы мониторинга  (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.17
	Цвет покраски автотрансформатора
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	5.18
	Марки, типы и производители основных комплектующих:
Масло
Обмоточный провод
Электрокартон
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	5.19
	Установка автотрансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя) (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.20
	Требования к внутренней изоляции АТ
	ГОСТ 1516.3-96
	Согласие с требованием
	
	

	5.21
	Уровень частичных разрядов
	ГОСТ 1516.3-96
	Согласие с требованием
	
	

	5.22
	Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению)
	ГОСТ 1516.3-96
	Согласие с требованием
	
	

	5.23
	Допустимые перегрузки
	ГОСТ 14209-85
	Согласие с требованием
	
	

	5.24
	Степень полимеризации исходной намоточной бумаги обмоток.
	Не менее 1250 единиц.
	Указание характеристик
	
	

	6
	Вводы:
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	ВН Типы вводов:
	с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	СН Типы вводов:
	с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS
	Согласие с требованием
	
	

	6.3
	НН Типы вводов:
	с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS
	Согласие с требованием
	
	

	6.4
	Нейтрального
	с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS
	Согласие с требованием
	
	

	6.5
	Требования к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	6.6
	Удельная длина пути утечки внешней изоляции
ГОСТ 9920-89 см/кВ, не менее
	2,25
	Указание характеристик
	
	

	6.7
	Допустимые испытательные нагрузки на клеммы вводов 110 кВ и выше в горизонтальном направлении, Н, не менее. В соответствии с ГОСТ 55187-2012
	В соответствии с таб. 2 ГОСТ 55187-2012
	Согласие с требованием
	
	

	6.8
	Цвет покрышек вводов ВН, СН, НН и нейтрали
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	6.9
	Измерительный вывод для контроля изоляции вводов ВН и СН с возможностью постоянного и периодического подключения внешних устройств контроля
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7
	Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим
климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и  ГОСТ 15543.1-89
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Климатическое исполнение и категория размеще-          н  ния
	У1 /УХЛ1
	Указание характеристик
	
	

	7.2
	Температура окружающего воздуха, °С
верхняя рабочая
нижняя рабочая
	
+40/+40
-45/-60
	Согласие с требованием
	
	

	7.3
	Допустимая высота установки над уровнем моря, м
	До 1000м
	Согласие с требованием
	
	

	7.4
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	Не менее 8
	Указание характеристик
	Предоставить расчет на сейсмостойкость
	

	7.5
	Габаритные размеры, мм:
длина
ширина
высота
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	7.6
	Габариты транспортные, мм:
длина
ширина
высота
	
Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	7.7
	Масса, кг:
Транспортная (с маслом)
полная
масла
	Определяется поставщиком/
изготовителем
	Указание характеристик
	
	

	8
	Требования по надежности:
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Срок службы до среднего ремонта, лет
	30
	Согласие с требованием
	
	

	8.2
	Срок службы, лет
	30
	Согласие с требованием
	
	

	8.3
	Периодичность и объем технического обслуживания
	Согласно руководству по эксплуатации и ПТЭ
	Согласие с требованием
	
	

	8.4
	Наличие Российских Сертификатов Безопасности
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	9
	Гарантии изготовителя
	
	
	

	9.1
	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее
	60
	Указание характеристик
	
	

	10
	Требования по экологии
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1
	Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более
	
2500
	Указание характеристик
	
	

	10.2
	Допустимый корректированный уровень звуковой мощности на расстоянии 2м от контура автотрансформатора при номинальном напряжении и частоте, дБА
	Не более 85 дБа
	Указание характеристик
	
	

	11
	Требования по безопасности:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1
	Номер и дата выдачи сертификатов безопасности
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12
	Комплектность поставки
	
	
	

	12.1
	Автотрансформатор трехфазный в комплекте по ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007 (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.2
	Отправка (с маслом, без масла)
	С маслом
	Согласие с требованием
	
	

	12.3
	Резервное количество трансформаторного масла
для долива и технологических операций при монтаже
	
да
	Согласие с требованием
	
	

	12.4
	Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (min и max) (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.5
	Индикатор температуры обмотки с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.6
	Индикатор температуры масла с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.7
	Датчики температуры масла на входе и выходе охладителей (количество согласовывается дополнительно)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.8
	Силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956 для полноценной заправки термосифонных фильтров.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.9
	Устройство для отбора проб газа из газового реле  с уровня установки трансформатора (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.10
	Предохранительные клапаны с двумя контактами  (да, нет)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.11
	Тип отсечного клапана
	электромагнитный
	Согласие с требованием
	
	

	12.12
	Тип газового реле (с двумя отключающими контактами)
	Реле Бухгольца
	Согласие с требованием
	
	

	12.13
	Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами)
	Реле Бухгольца
	Согласие с требованием
	
	

	12.14
	Прибор для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет)
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	12.15
	Контрольные кабели медные, многожильные,
в металлорукаве,  сечением  мм2 (не менее):
от трансформаторов тока
от приборов контроля
	
Да
2.5
1.5
	Указание характеристик
	
	

	12.16
	Все шкафы (управления системой охлаждения, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты не менее IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет).
	Да

	Указание характеристик
	
	

	12.17
	Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов
	
Да
	Согласие с требованием
	
	

	12.18
	Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл.
	
2 экз (1 на бумаге +1 экз. на электронный носитель )
	Согласие с требованием
	
	

	13
	Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения

	
	
	

	13.1
	Маркировка, упаковка и консервация
	ГОСТ Р 52719-2007
	Согласие с требованием
	
	

	13.2
	Условия транспортирования:
1) При транспортировании оборудования категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей.
2) Все неокрашенные металлические поверхности оборудования (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.
3) Условия хранения по ГОСТ 15150 - 8ОЖ3
4)  Условия транспортирования согласно таблицы 1 п. 2.1 ГОСТ 23216 –жесткие (Ж)
Срок сохраняемости, не менее, лет - 2
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	13.3
	Передвижение трансформатора
	Продольно-поперечное
	Согласие с требованием
	
	

	13.4
	Форма катков
	С ребордой
	Согласие с требованием
	
	

	13.5
	Ширина колеи, мм
продольного перемещения
поперечного перемещения
	1524
 1524
	Согласие с требованием
	
	

	13.6
	Доставка оборудования до места назначения
	ж/д транспортом
	Согласие с требованием
	
	

	13.7
	Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки
	
Да
	Согласие с требованием
	
	

	13.8
	Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП
	ГОСТ Р 52719-2007
ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	
	

	13.9
	Монтаж автотрансформатора выполняется с участием шеф-инженера  фирмы - изготовителя
	[bookmark: _GoBack]Сервис инженер для обеспечения гарантийных обязательств, в том числе для обеспечения консервации.
	Согласие с требованием
	
	

	14
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	  14.1
	Поставка эквивалентной продукции других про-изводителей возможна, но требуется соответ-ствие существующей схеме, параметрам РПН для параллельной работы с существующим ав-тотрансформатором на период замены.
	Новый автотрансформатор должен быть спроектирован и изготовлен с возможностью временной параллельной работы с существующим автотрансформатором типа на период поэтапной замены.
	Согласие с требованием
	
	

	  14.2
	Во всем неоговоренном автотрансформаторы должны соответствовать ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	  14.3
	Отсутствие необходимости проведения КР на весь срок службы
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	  14.4
	Оснащение устройствами контроля вводов 220 кВ
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.5

	Предусмотреть комплект трансформаторов тока для пуска охлаждения по нагрузке (сторону установки определяет завод-изготовитель) Iвтор.ном - 5А, Кб.пр.- не более 5, Кл.точности - 0,5, Sном 30ВА
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	14.6
	Поставка эквивалентной продукции других про-изводителей возможна, но требуется соответ-ствие существующей схеме, параметрам РПН для параллельной работы с существующим ав-тотрансформатором на период замены.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	15
	Требование к документам предоставляемым Участником в составе заявки
	
	
	

	15.1
	Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), в составе заявки необходимо предоставить в полном объёме:

	1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
2. Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия».
 Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке).
Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (силовые трансформаторы ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75).
3. Габаритные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора выполненный в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023.
4. Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федеральному Закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
5. Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор.
6. Ведомость ЗИП.
7. Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875.

	Согласие с требованием
	Предоставить в составе технического предложения Участника:
1. Техническое предложение;
2. Декларацию о соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 ;
3. Габаритные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора выполненный в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023;
4. Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока, согласно Федеральному Закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ;
5. Технические условия в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор;
6. Ведомость ЗИП;
7. Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции

	




“Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. Во всем, не оговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11677-85.”

“Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.”
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc8352_2341194836][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Hlk88325985]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
[bookmark: _Hlk88327292]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.























































4. [bookmark: __RefHeading___Toc8354_2341194836][bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1.  Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.



5. [bookmark: __RefHeading___Toc8356_2341194836][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]Приложения


Приложение 1. Заводской щиток АТ-4А,Б АТДЦТН-125000.110.220.




















