Технические требования

ОКДП2 27.11.41 Поставка трансформатора для формирования аварийного запаса

для филиала ПАО "РусГидро" - "Приморский"

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.3. Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5. Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |
| АЗ | Аварийный запас |
| ТТ | Технические требования |
| КР | Капитальный ремонт |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКДП2 27.11.4 Поставка трансформатора для формирования аварийного запаса Филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский» (далее — Продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Соблюдение норм требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 4 октября 2022 г. № 1070.

#### Существующее положение

Основное оборудование Филиала ПАО «РусГидро» - «Приморский» (Владивостокская ТЭЦ-2)-  не полностью обеспечено аварийным запасом для оперативного устранения последствий аварийных ситуаций.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Трансформатор | АТДЦТН-125000/220/110 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор АТДЦТН-125000/220/110 | С даты заключения договора | В течение 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения договора. |

.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Силовой трансформатор, согласно Таблицы 1.1 настоящих ТТ

Наименование продукции: Силовой трансформатор

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2 | Тип (марка) |  |  |  | АТДЦТН-125000/220/110 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Номинальная мощность обмоток, кВА |  |  | ВН | 125000 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | СН | 125000 |  |  |  |
|  |  |  |  | НН | 63000 |  |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение при холостом ходе, кВ |  |  | ВН | 230 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | СН | 121 |  |  |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |  |  |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  | ВН | 252 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | СН | 126 |  |  |  |
|  |  |  |  | НН | 12 |  |  |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  | 35 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц |  |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  | Yн авто / Δ - 0 - 11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Ток холостого хода, %, не более, в соответствии с ГОСТ 17544-85 |  |  |  | Согласно ГОСТ – 0,40 | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Напряжение короткого замыкания %, приведенное к мощности. В соответствии с ГОСТ 17544-85 |  |  | ВН-СН | Согласно ГОСТ – 11 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  | ВН-НН | Согласно ГОСТ – 45 |  |  |  |
|  |  |  |  | СН-НН | Согласно ГОСТ – 28 |  |  |  |
| 1.10 | Потери холостого хода, не более, кВт, В соответствии с ГОСТ 17544-85 |  |  |  | Согласно ГОСТ – 65 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Потери КЗ, не более, кВт В соответствии с ГОСТ 17544-85 |  | ВН-СН |  | Согласно ГОСТ – 315 | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов автотрансформатора над температурой окружающей среды, 0С, не более |  |  |  | Масло в верхних слоях не более 60 °С, обмотки не более 70 °С, Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций не более 75 °С. | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Автотрансформатор должен выдерживать внешние короткие замыкания на любом ответвлении обмотки при любых сочетаниях сторон питания, соответствующих режимам работы трансформатора, указанным в НД. Мощность трехфазного короткого замыкания сети – по ГОСТ Р 52719 |  |  |  | Предоставить Расчет (расчетное обоснование) по методике изготовителя на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемый автотрансфор-матор в соответствии с п. 6.4.1 и п. 9.3-9.7 ГОСТ Р 52719-2007, а также п. 3.13.4.1. технической политики группы РусГидро. | Согласие с требованием | Расчет (расчетное обоснование) по методике изготовителя на стойкость при коротких замыканиях на предлагаемый автотрансформатор |  |
| 1.14 | Способ и диапазон регулирования |  |  |  | РПН в линии СН | Согласие с требованием |  |  |
| 2 | РПН |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Тип, производитель: PHOA-110/1000 15 СТУПЕНЕЙ Uн 1,65 кВ В соответствии с Приложением 1 к ТТ. |  |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам, но с отклонением не более +-0,5% от требования заказчика | Указание характеристик |  |  |
| 2.2 | Количество переключений до первой ревизии, не менее |  |  |  | 200 000 | Указание характеристик |  |  |
| 2.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее |  |  |  | 500 000 | Указание характеристик |  |  |
| 2.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0)Iном, количество переключений, не менее |  |  |  | 60 000 | Указание характеристик |  |  |
| 2.6 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2.7 | Датчик положения РПН |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 2.7.1 | Количество |  |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.8 | Аналоговые выходы |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3 | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Вид системы охлаждения |  |  |  | Комбинированная система охлаждения М/Д и М/Д/ДЦ с ручным и автоматическим режимами управления) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Компоновка охладителей |  |  |  | Навесная | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Конструкция охлаждающих устройств |  |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4 | Количество охладителей / из них резервных |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 3.5 | Включение циркуляции масла на отключённом трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ) - 30°С, (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6 | Номинальная мощность электродвигателей системы охлаждения, кВт (обдув +циркуляция) |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 3.7 | Напряжение питания системы охлаждения и РПН, В |  | Двигателей |  | ~ 380 | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  | Цепей управления |  | ~ 220 |  |  |  |
|  |  |  | Цепей сигнализации |  | =220 |  |  |  |
| 3.8 | Тип конструкции насоса охладителя |  |  |  | Центробежные насосы с принудительной циркуляцией масла | Согласие с требованием |  |  |
| 4 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | На вводах ВН: Количество |  |  |  | По 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Первичный ток, А: |  |  |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичный ток, А |  |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем |  |  |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Обмотка № под систему мониторинга (параметры и место установки определяет Изготовитель) |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 4.2 | На вводах СН: Количество |  |  |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Первичный ток, А |  |  |  | 2000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичный ток, А |  |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |  | 10PR 50 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | На вводах НН: Количество |  |  |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Первичный ток, А |  |  |  | 6000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичный ток, А |  |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 40 |  |  |  |
| 4.5 | На вводе нейтрали Количество |  |  |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Первичный ток, А |  |  |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичный ток, А |  |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 40 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.6 | На отводе общей обмотки Количество |  |  |  | 1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Первичный ток, А |  |  |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вторичный ток, А |  |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения, не более |  |  |  | 5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Обмотка № Измерения | Класс точности |  |  | 0,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | 40 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обмотка № РЗ | Класс точности |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 5 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Уровень разъема бака согласно п. Г 20 ГОСТ Р 52719-2007” |  |  |  | Верхний/нижний | Указание характеристик |  |  |
| 5.2 | Заземление магнитопровода |  |  |  | Снаружи бака | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Разность сопротивлений пакетов электротехнической стали не более 10% |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода и замены уплотнений на весь срок службы |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5 | Наличие фильтра очистки масла от механических примесей по ГОСТР52719-2007 |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6 | Панель дистанционной сигнализации режимов работы автотрансформатора и РПН на щите управления подстанции (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.7 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) при транспортировке и в эксплуатации. |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.8 | Наличие гибкой оболочки для защиты масла от соприкосновения с окружающим воздухом (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.9 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.10 | Наличие газового реле АТ с двумя отключающими контактами и двумя сигнальными контактами |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.11 | Наличие струйного реле РПН с двумя отключающими контактами |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.12 | Наличие индикатора потока масла в охладителях |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.13 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.14 | Наличие автоматической системы управления состоянием изоляции трансформаторов (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.15 | Возможность подключения датчиков для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.16 | Наличие внутренних и внешних датчиков для подключения системы мониторинга (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.17 | Цвет покраски автотрансформатора |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 5.18 | Марки, типы и производители основных комплектующих: Масло Обмоточный провод Электрокартон |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 5.19 | Установка автотрансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя) (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.20 | Требования к внутренней изоляции АТ |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.21 | Уровень частичных разрядов |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.22 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.23 | Допустимые перегрузки |  |  |  | ГОСТ 14209-85 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.24 | Степень полимеризации исходной намоточной бумаги обмоток. |  |  |  | Не менее 1250 единиц. | Указание характеристик |  |  |
| 6 | Вводы: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | ВН Типы вводов: |  |  |  | с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS | Согласие с требованием |  |  |
| 6.2 | СН Типы вводов: |  |  |  | с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | НН Типы вводов: |  |  |  | с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4 | Нейтрального |  |  |  | с твердой изоляцией RIP/RIN/RIS | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5 | Требования к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции ГОСТ 9920-89 см/кВ, не менее |  |  |  | 2,25 | Указание характеристик |  |  |
| 6.7 | Допустимые испытательные нагрузки на клеммы вводов 110 кВ и выше в горизонтальном направлении, Н, не менее. В соответствии с ГОСТ 55187-2012 |  |  |  | В соответствии с таб. 2 ГОСТ 55187-2012 | Согласие с требованием |  |  |
| 6.8 | Цвет покрышек вводов ВН, СН, НН и нейтрали |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 6.9 | Измерительный вывод для контроля изоляции вводов ВН и СН с возможностью постоянного и периодического подключения внешних устройств контроля |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7 | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Климатическое исполнение и категория размеще- н ния |  |  |  | У1 /УХЛ1 | Указание характеристик |  |  |
| 7.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая |  |  |  | +40/+40 -45/-60 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.3 | Допустимая высота установки над уровнем моря, м |  |  |  | До 1000м | Согласие с требованием |  |  |
| 7.4 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 |  |  |  | Не менее 8 | Указание характеристик | Предоставить расчет на сейсмостойкость |  |
| 7.5 | Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 7.6 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 7.7 | Масса, кг: Транспортная (с маслом) полная масла |  |  |  | Определяется поставщиком/ изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 8 | Требования по надежности: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  |  |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2 | Срок службы, лет |  |  |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 8.3 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  | Согласно руководству по эксплуатации и ПТЭ | Согласие с требованием |  |  |
| 8.4 | Наличие Российских Сертификатов Безопасности |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9 | Гарантии изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |  |  | 60 | Указание характеристик |  |  |
| 10 | Требования по экологии |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  | 2500 | Указание характеристик |  |  |
| 10.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности на расстоянии 2м от контура автотрансформатора при номинальном напряжении и частоте, дБА |  |  |  | Не более 85 дБа | Указание характеристик |  |  |
| 11 | Требования по безопасности: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 11.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12 | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Автотрансформатор трехфазный в комплекте по ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007 (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.2 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  | С маслом | Согласие с требованием |  |  |
| 12.3 | Резервное количество трансформаторного масла для долива и технологических операций при монтаже |  |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.4 | Указатель уровня масла в расширителе стрелочного типа со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (min и max) (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.5 | Индикатор температуры обмотки с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.6 | Индикатор температуры масла с 4-мя контактами, с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.7 | Датчики температуры масла на входе и выходе охладителей (количество согласовывается дополнительно) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.8 | Силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956 для полноценной заправки термосифонных фильтров. |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.9 | Устройство для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.10 | Предохранительные клапаны с двумя контактами (да, нет) |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.11 | Тип отсечного клапана |  |  |  | электромагнитный | Согласие с требованием |  |  |
| 12.12 | Тип газового реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  | Реле Бухгольца | Согласие с требованием |  |  |
| 12.13 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  | Реле Бухгольца | Согласие с требованием |  |  |
| 12.14 | Прибор для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 12.15 | Контрольные кабели медные, многожильные, в металлорукаве, сечением мм2 (не менее): от трансформаторов тока от приборов контроля |  |  |  | Да 2.5 1.5 | Указание характеристик |  |  |
| 12.16 | Все шкафы (управления системой охлаждения, сигнализации, клеммные коробки) должны быть изготовлены со степенью защиты не менее IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет). |  |  |  | Да | Указание характеристик |  |  |
| 12.17 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 12.18 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  |  |  | 2 экз (1 на бумаге +1 экз. на электронный носитель ) | Согласие с требованием |  |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация |  |  |  | ГОСТ Р 52719-2007 | Согласие с требованием |  |  |
| 13.2 | Условия транспортирования: - При транспортировании оборудования категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. - Все неокрашенные металлические поверхности оборудования (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. - Условия хранения по ГОСТ 15150 - 8ОЖ3 - Условия транспортирования согласно таблицы 1 п. 2.1 ГОСТ 23216 –жесткие (Ж) Срок сохраняемости, не менее, лет - 2 |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.3 | Передвижение трансформатора |  |  |  | Продольно-поперечное | Согласие с требованием |  |  |
| 13.4 | Форма катков |  |  |  | С ребордой | Согласие с требованием |  |  |
| 13.5 | Ширина колеи, мм продольного перемещения поперечного перемещения |  |  |  | 1524 1524 | Согласие с требованием |  |  |
| 13.6 | Доставка оборудования до места назначения |  |  |  | ж/д транспортом | Согласие с требованием |  |  |
| 13.7 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 13.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  | ГОСТ Р 52719-2007 ГОСТ 15150-69 | Согласие с требованием |  |  |
| 13.9 | Монтаж автотрансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы - изготовителя |  |  |  | Сервис инженер для обеспечения гарантийных обязательств, в том числе для обеспечения консервации. | Согласие с требованием |  |  |
| 14 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 14.1 | Поставка эквивалентной продукции других про-изводителей возможна, но требуется соответ-ствие существующей схеме, параметрам РПН для параллельной работы с существующим ав-тотрансформатором на период замены. |  |  |  | Новый автотрансформатор должен быть спроектирован и изготовлен с возможностью временной параллельной работы с существующим автотрансформатором типа на период поэтапной замены. | Согласие с требованием |  |  |
| 14.2 | Во всем неоговоренном автотрансформаторы должны соответствовать ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007 |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 14.3 | Отсутствие необходимости проведения КР на весь срок службы |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 14.4 | Оснащение устройствами контроля вводов 220 кВ |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 14.5 | Предусмотреть комплект трансформаторов тока для пуска охлаждения по нагрузке (сторону установки определяет завод-изготовитель) Iвтор.ном - 5А, Кб.пр.- не более 5, Кл.точности - 0,5, Sном 30ВА |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 14.6 | Поставка эквивалентной продукции других про-изводителей возможна, но требуется соответ-ствие существующей схеме, параметрам РПН для параллельной работы с существующим ав-тотрансформатором на период замены. |  |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 15 | Требование к документам предоставляемым Участником в составе заявки |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции (поставляемой продукции), в составе заявки необходимо предоставить в полном объёме: |  |  |  | 1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели. 2. Копию действующей декларации о соответствии, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия». Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию (статус действующего документа) в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (силовые трансформаторы ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75). 3. Габаритные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора выполненный в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023. 4. Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы тока, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа», согласно Федеральному Закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 5. Отсканированные копии утвержденных технических условий (все страницы документа) в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор. 6. Ведомость ЗИП. 7. Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции в соответствии с нормами постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875. | Согласие с требованием | Предоставить в составе технического предложения Участника: 1. Техническое предложение; 2. Декларацию о соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 ; 3. Габаритные чертежи с присоединительными и установочными размерами и размерами силового трансформатора выполненный в соответствии с ГОСТ Р 2.109-2023; 4. Свидетельство об утверждении типа на трансформаторы тока, согласно Федеральному Закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ; 5. Технические условия в соответствии с которыми выпускается силовой трансформатор; 6. Ведомость ЗИП; 7. Документы, подтверждающие страну происхождения поставляемой продукции |  |

“Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. Во всем, не оговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 17544-85, ГОСТ 11677-85.”

“Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.”

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Дополнительные документы по ценообразованию не включаются.

# Приложения

Приложение 1. Заводской щиток АТ-4А,Б АТДЦТН-125000.110.220.