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1. [bookmark: _Toc214892763][bookmark: _Toc227670194][bookmark: _Toc125709831]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc214892764][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc227670195][bookmark: _Toc125709832]Обозначения и сокращения

	ТТ
	-
	технические требования;

	ПАО
	-
	публичное акционерное общество;

	ОП
	-
	обособленное подразделение;

	ГЭС
	-
	гидроэлектростанция;

	ПНР
	-
	пусконаладочные работы;

	ППР
	-
	проект производства работ;

	ПБ
	-
	пожарная безопасность;

	ПТС
	-
	производственно-техническая служба;

	ВОР
	-
	ведомость объема работ;

	ТПиР
	-
	техническое перевооружение и реконструкция;

	РД
	-
	рабочая документация;

	СМР
	-
	строительно-монтажные работы;

	СИЗ
	-
	средства индивидуальной защиты;

	НТД
	-
	нормативно-техническая документация;

	ИД
	-
	исполнительная документация;

	ПС
	-
	подъемное сооружение;

	РТН
	-
	Ростехнадзор;

	ДФ
	-
	Дагестанский Филиал




1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc214892765][bookmark: _Toc227670196]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507] Поставка компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».
1.3. [bookmark: _Toc214892766][bookmark: _Toc227670197]Цель оказания услуг 
· повышение надежности работы компрессорной высокого давления;
· снижение эксплуатационных и ремонтных затрат.

1.4. [bookmark: _Toc214892767][bookmark: _Toc227670198][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
   На Гоцатлинской ГЭС эксплуатируется два компрессора высокого давления ВШВ 3/100 для подачи давления сжатого воздуха в 6,3МПа в систему МНУ через два ресивера. Оборудование компрессорной системы высокого давления функционирует с 2015 г.. Для поддержания в системе необходимого давления и безаварийной эксплуатации оборудования и автоматики управления появилась необходимость реконструкции системы высокого давления в частности: 
· замена компрессоров высокого давления ВШВ 3/100-2шт на новые компрессорные установки ВШВ 3/70 -2комплект и осушителя воздуха-1комплект;
· замена запорной арматуры трубопровода (перепускных, предохранительных и обратных клапанов) высокого давления на новые;
· замена шкафов управления компрессорами на новое:
- с возможностью дистанционное местного перевода основной и резервный;                            - включения необходимого количества компрессоров в зависимости от расхода воздуха;
-  распределения времени работы компрессоров и выдачи аварийных, предупредительных сигналов в систему сигнализации станции.
· строительные работы по устройству полов и фундамента под компрессором.
· приобретение и доставка комплект ЗиП на текущий ремонт к компрессорам ВШВ3/70. 
1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc214892769][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc227670200][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
[bookmark: _Hlk48209761]Заказчик предоставляет подрядчику: 
1. Рабочая документация по техническому перевооружению компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС (электротехническая, технологическая и строительная часть) будут предоставлена после завершения её разработки и процедуры согласования.

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc227670201][bookmark: _Toc214892770][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc214892771][bookmark: _Toc227670202]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc227670203][bookmark: _Toc214892772]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc227670204][bookmark: _Toc214892773][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	 Поставка компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС

	1.1. 
	Компрессорная установка ВШВ-3/70-                      2 комплекта;
	В соответствии с ТТ

	1.2. 
	Система управления группой компрессоров Metacentre P4 c комплектом визуализации-            1 комплект;
	

	1.3. 
	Осушитель воздуха ОВА0655 PN100 Q=10,9 м3/мин, Р=100 кг/см2 -1 комплект.
	


[bookmark: _Toc54785620]Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг» 
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Сборка и доставка оборудования  компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС, Гергебильский район, c. Чалда. Республика Дагестан с оплатой таможенных сборов и пошлин, погрузка/разгрузка. Входной контроль оборудования на месте доставки (расконсервация нового оборудования, визуальный осмотр оборудования и комплектующих, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствия повреждений. Ревизия оборудования (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего поставку оборудования по согласованию)
	комплект
	1

	5.
	Шефналадка Поставщика
	комплекс услуг
	1

	6.
	Разработка и согласование программ приемо-сдаточных испытаний с Заказчиком, проведение полного комплекса приемо-сдаточных испытаний поставляемого электрооборудования на месте монтажа (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего СМР и ПНР)
	комплекс услуг
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc214892774][bookmark: _Toc227670205][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc227670206][bookmark: _Toc214892775][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг/ этапа услуг
	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1. 
	Поставка и наладка  оборудования  компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС
	С даты заключения договора
	В течении 4 месяцев


[bookmark: _Toc203466672]Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Шефналадка поставщика
	В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки
	Не позднее 30 дней с момента окончания СМР
	



0

6


2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc214892776][bookmark: _Toc227670207][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc214892777][bookmark: _Toc227670208]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.1. 
	Компрессорная установка ВШВ-3/70 на раме с блоком управления компрессором (БУК) с контроль температуры всех ступеней, Q=3,02 м3/мин, Р=7,0 МПа, Nдв=45 кВт, с соединительными шлангами с фитингами, весом 1,52 т   -2комплекта


	указание характеристик
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	1.1.2. 
	Система управления группой компрессоров Metacentre P4 c комплектом визуализации  -1комплект.


	указание характеристик
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	1.1.3. 
	Осушитель воздуха ОВА0655 PN100 Q=10,9 м3/мин, Р=100 кг/см2, Nдв=40 вт, весом 0,35т  -1комплект.

	указание характеристик
	В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Республика Дагестан, Гергебильский район   Гоцатлинская ГЭС, в 130 км от г. Махачкала.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к маркировке
	Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки КУ-0, КУ-1 и КУ-2 по ГОСТ 23170-78*, и производиться в соответствии с чертежами.
Каждое грузовое место с упакованным оборудованием должно сопровождаться упаковочным листом, содержащим все данные, приведенные в отправочной ведомости, согласно которой комплектуются и отгружаются грузовые места.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки)
	Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
· Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в спецификации);
· Паспорта;
· Руководства по эксплуатации;
· Принципиальные схемы;
· Электрические (исполнительные) схемы;
· Упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
· товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
· товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.;
· протоколы заводских испытаний и измерений.
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Требования к конструкторской и технической документации
	Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами.
Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда.
Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из‑за процедуры согласования  участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует.
Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ).
Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение, выполняется на русском языке.
Состав представляемой документации на шкафы автоматизации, должен включать:
- полный перечень поставляемого оборудования и материалов;
- перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации;
- перечень рекомендуемых запасных частей на послегарантийный пятилетний период - перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для монтажа, испытаний и эксплуатации;
- принципиальные схемы управления и контроля с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем;
- чертежи шкафов автоматизации, а также кабельных связей этих шкафов с поставляемым оборудованием;
Поставщик должен представить Заказчику через 2 (четыре) месяца после даты подписания договора следующую документацию:
- окончательные ведомости поставляемого оборудования, включая документацию по средствам и приборам управления;
- чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования;
Поставляемое оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику.
В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа.
Технические решения Конструкторской документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра). Документация предоставляется возможностью работы поиска по документу. Представить конструкторскую и эксплуатационную документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 4-х экземпляров) на русском языке.
	Комплект КД  предоставить на бумажном носителе – 4 экз., а также на электронном носителе в формате – pdf.
	
	

	5. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к  оборудованию высокого давления
	-//-
	-//-
	-//-

	
	Компоновка и размещение оборудованию высокого давления выполнить в строгом соответствии с рабочей документации.
	Согласие с требованием
	
	

	
	ГОСТ Р 54522-2011 «Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчёта на прочность». Здесь собраны нормы и методики расчёта элементов (обечаек, днищ, фланцев, крышек) при статическом нагружении. Стандарт применяется для стальных сосудов (кованых, кованосварных, многослойных и однослойных), которые работают под внутренним давлением свыше 10 до 130 МПа. Он актуален для газовой, нефтяной, нефтехимической, химической промышленности и производства минеральных удобрений.
	Согласие с требованием
	
	

	
	ГОСТ Р 50599-93 «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации». В нём прописаны методы неразрушающего контроля (визуальный, цветной, магнитопорошковый, ультразвуковой, радиографический) для таких сосудов. Также стандарт задаёт основные требования к проведению контроля и правила оценки качества по его результатам.
	Согласие с требованием
	
	

	
	ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Устанавливает общие технические требования к стальным сварным сосудам и аппаратам
	Согласие с требованием
	
	

	
	ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности». Регулирует требования к предохранительным клапанам — критически важному элементу безопасности любого оборудования под давлением
	Согласие с требованием
	
	

	
	ГОСТ 34233.1-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Общие требования». Заменяет более раннюю версию (ГОСТ 34233.1-78) и закладывает базовые принципы, на которых строятся все последующие расчёты
	Согласие с требованием
	
	

	
	оборудование, работающий под избыточным давлением, базовым является ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Именно он определяет, какие именно параметры (давление, температура, вместимость) переводят устройство в категорию «оборудование высокого давления»,
	Согласие с требованием
	
	

	
	Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждает ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».
	Согласие с требованием
	
	

	
	Формирование комплекта ЗИП 6000ч. Наличие запасных частей и инструментов для оперативной замены
	Согласие с требованием
	
	

	5.2. 
	Требования к шефналадке
	
	
	

	
	В соответствии с
	ГОСТ Р 58176-2018 «Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на объектах тепловых электрических станций»                                                            СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»
	Согласие с требованием
	Гарантированное участие Поставщика при выполнении строительно-монтажных работ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности выполнения шеф-услуг при выполнении строительно-монтажных работ.
	

	6. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Требование к согласованию конструкторской документации
	Разработанную конструкторскую документацию поставщик должен согласовать с Заказчиком/Покупателем  до начала изготовления продукции
	Согласие с требованием
	
	

	6.2. 
	Требования к сопутствующим затратам
	Стоимость упаковки, доставки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта.
	Согласие с требованием
	
	

	6.3. 
	Требования в части ограничения по привлечению субподрядных организаций (указать свойства, которыми должна обладать или не обладать субподрядная организация, например: наличие лицензий, отсутствие налоговых задолженностей и т.п.)
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Поставщик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
	Согласие с требованием
	
	

	7. 
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Требования к надежности
	В соответствии с ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности»
	Согласие с требованием
	
	

	7.2. 
	Проведение испытаний
	Участие в приемо-сдаточных испытаниях представителя Поставщика
	
	Гарантированное участие Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях.  Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях
	

	7.3. 
	Обучение персонала Заказчика
	Перед вводом эксплуатацию персонал осуществляющий эксплуатацию компрессорного оборудования должны быть обучены.
	Согласие с требованием
	Гарантированное участие Поставщика в обучении персонала Заказчика.  Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в обучении персонала Заказчика
	

	Примечание:
1. Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция1 требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.
Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В качестве альтернативы Участник может предложить свое решение (на основе собственного опыта), изменив типы, состав, конструктив перечисленного выше оборудования, но сохранив его функциональные возможности с аналогичными (или лучшими) техническими характеристиками.
2. В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
3. Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:
3.1.1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели.
3.2.2) В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).
3.2.3) Декларация соответствия, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»
Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/(требование п.6 ст.24 ФЗ-184.
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3. [bookmark: _Toc227670209][bookmark: _Toc125709846][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc214892778][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию
При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …», указанные в Приложениях №№ 2 Технических требований.



4. [bookmark: _Toc214892779][bookmark: _Toc227670210][bookmark: _Toc125709847]Приложения
4.1. [bookmark: _Toc227670211]Приложение №1:



