Технические требования на оказание услуг

на «Поставку компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС» филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»

Лот№ --ТПиР-2029-ДФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию	10

4.	Приложения	11

4.1.	Приложение №1:	11

4.1.1.	;	11

4.1.2.	Приложение №2 ;	11

4.1.3.	 Приложение №3

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | - | технические требования; |
| --- | --- | --- |
| ПАО | - | публичное акционерное общество; |
| ОП | - | обособленное подразделение; |
| ГЭС | - | гидроэлектростанция; |
| ПНР | - | пусконаладочные работы; |
| ППР | - | проект производства работ; |
| ПБ | - | пожарная безопасность; |
| ПТС | - | производственно-техническая служба; |
| ВОР | - | ведомость объема работ; |
| ТПиР | - | техническое перевооружение и реконструкция; |
| РД | - | рабочая документация; |
| СМР | - | строительно-монтажные работы; |
| СИЗ | - | средства индивидуальной защиты; |
| НТД | - | нормативно-техническая документация; |
| ИД | - | исполнительная документация; |
| ПС | - | подъемное сооружение; |
| РТН | - | Ростехнадзор; |
| ДФ | - | Дагестанский Филиал |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

#### Цель оказания услуг

- повышение надежности работы компрессорной высокого давления;

- снижение эксплуатационных и ремонтных затрат.

#### Существующее положение

На Гоцатлинской ГЭС эксплуатируется два компрессора высокого давления ВШВ 3/100 для подачи давления сжатого воздуха в 6,3МПа в систему МНУ через два ресивера. Оборудование компрессорной системы высокого давления функционирует с 2015 г.. Для поддержания в системе необходимого давления и безаварийной эксплуатации оборудования и автоматики управления появилась необходимость реконструкции системы высокого давления в частности:

- замена компрессоров высокого давления ВШВ 3/100-2шт на новые компрессорные установки ВШВ 3/70 -2комплект и осушителя воздуха-1комплект;

- замена запорной арматуры трубопровода (перепускных, предохранительных и обратных клапанов) высокого давления на новые;

- замена шкафов управления компрессорами на новое:

- - с возможностью дистанционное местного перевода основной и резервный;                            - включения необходимого количества компрессоров в зависимости от расхода воздуха;

-  распределения времени работы компрессоров и выдачи аварийных, предупредительных сигналов в систему сигнализации станции.

- строительные работы по устройству полов и фундамента под компрессором.

- приобретение и доставка комплект ЗиП на текущий ремонт к компрессорам ВШВ3/70.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет подрядчику:

- Рабочая документация по техническому перевооружению компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС (электротехническая, технологическая и строительная часть) будут предоставлена после завершения её разработки и процедуры согласования.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС |  |  |
|  | Компрессорная установка ВШВ-3/70- 2 комплекта; | В соответствии с ТТ |  |
|  | Система управления группой компрессоров Metacentre P4 c комплектом визуализации- 1 комплект; |  |  |
|  | Осушитель воздуха ОВА0655 PN100 Q=10,9 м3/мин, Р=100 кг/см2 -1 комплект. |  |  |

# Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сборка и доставка оборудования компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС, Гергебильский район, c. Чалда. Республика Дагестан с оплатой таможенных сборов и пошлин, погрузка/разгрузка. Входной контроль оборудования на месте доставки (расконсервация нового оборудования, визуальный осмотр оборудования и комплектующих, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствия повреждений. Ревизия оборудования (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего поставку оборудования по согласованию) | комплект | 1 |
| 5. | Шефналадка Поставщика | комплекс услуг | 1 |
| 6. | Разработка и согласование программ приемо-сдаточных испытаний с Заказчиком, проведение полного комплекса приемо-сдаточных испытаний поставляемого электрооборудования на месте монтажа (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего СМР и ПНР) | комплекс услуг | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 2.1. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка и наладка оборудования компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 4 месяцев |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шефналадка поставщика | В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки | Не позднее 30 дней с момента окончания СМР |  |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Компрессорная установка ВШВ-3/70 на раме с блоком управления компрессором (БУК) с контроль температуры всех ступеней, Q=3,02 м3/мин, Р=7,0 МПа, Nдв=45 кВт, с соединительными шлангами с фитингами, весом 1,52 т -2комплекта |  | указание характеристик | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Система управления группой компрессоров Metacentre P4 c комплектом визуализации -1комплект. |  | указание характеристик | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Осушитель воздуха ОВА0655 PN100 Q=10,9 м3/мин, Р=100 кг/см2, Nдв=40 вт, весом 0,35т -1комплект. |  | указание характеристик | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Республика Дагестан, Гергебильский район Гоцатлинская ГЭС, в 130 км от г. Махачкала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке | Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки КУ-0, КУ-1 и КУ-2 по ГОСТ 23170-78*, и производиться в соответствии с чертежами. Каждое грузовое место с упакованным оборудованием должно сопровождаться упаковочным листом, содержащим все данные, приведенные в отправочной ведомости, согласно которой комплектуются и отгружаются грузовые места. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в спецификации); - Паспорта; - Руководства по эксплуатации; - Принципиальные схемы; - Электрические (исполнительные) схемы; - Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - протоколы заводских испытаний и измерений. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкторской и технической документации | Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами. Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из-за процедуры согласования участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует. Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение, выполняется на русском языке. Состав представляемой документации на шкафы автоматизации, должен включать: - полный перечень поставляемого оборудования и материалов; - перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации; - перечень рекомендуемых запасных частей на послегарантийный пятилетний период - перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для монтажа, испытаний и эксплуатации; - принципиальные схемы управления и контроля с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем; - чертежи шкафов автоматизации, а также кабельных связей этих шкафов с поставляемым оборудованием; Поставщик должен представить Заказчику через 2 (четыре) месяца после даты подписания договора следующую документацию: - окончательные ведомости поставляемого оборудования, включая документацию по средствам и приборам управления; - чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования; Поставляемое оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику. В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа. Технические решения Конструкторской документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра). Документация предоставляется возможностью работы поиска по документу. Представить конструкторскую и эксплуатационную документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 4-х экземпляров) на русском языке. | Комплект КД предоставить на бумажном носителе – 4 экз., а также на электронном носителе в формате – pdf. |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию высокого давления |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Компоновка и размещение оборудованию высокого давления выполнить в строгом соответствии с рабочей документации. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | ГОСТ Р 54522-2011 «Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчёта на прочность». Здесь собраны нормы и методики расчёта элементов (обечаек, днищ, фланцев, крышек) при статическом нагружении. Стандарт применяется для стальных сосудов (кованых, кованосварных, многослойных и однослойных), которые работают под внутренним давлением свыше 10 до 130 МПа. Он актуален для газовой, нефтяной, нефтехимической, химической промышленности и производства минеральных удобрений. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - ГОСТ Р 50599-93 «Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации». В нём прописаны методы неразрушающего контроля (визуальный, цветной, магнитопорошковый, ультразвуковой, радиографический) для таких сосудов. Также стандарт задаёт основные требования к проведению контроля и правила оценки качества по его результатам. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Устанавливает общие технические требования к стальным сварным сосудам и аппаратам |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - ГОСТ 12.2.085-2002 «Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности». Регулирует требования к предохранительным клапанам — критически важному элементу безопасности любого оборудования под давлением |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | - ГОСТ 34233.1-2017 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Общие требования». Заменяет более раннюю версию (ГОСТ 34233.1-78) и закладывает базовые принципы, на которых строятся все последующие расчёты |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | оборудование, работающий под избыточным давлением, базовым является ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Именно он определяет, какие именно параметры (давление, температура, вместимость) переводят устройство в категорию «оборудование высокого давления», |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждает ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением». |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Формирование комплекта ЗИП 6000ч. Наличие запасных частей и инструментов для оперативной замены |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  |
|  | В соответствии с | ГОСТ Р 58176-2018 «Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на объектах тепловых электрических станций» СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» | Согласие с требованием | Гарантированное участие Поставщика при выполнении строительно-монтажных работ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности выполнения шеф-услуг при выполнении строительно-монтажных работ. |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к согласованию конструкторской документации | Разработанную конструкторскую документацию поставщик должен согласовать с Заказчиком/Покупателем до начала изготовления продукции | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим затратам | Стоимость упаковки, доставки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в части ограничения по привлечению субподрядных организаций (указать свойства, которыми должна обладать или не обладать субподрядная организация, например: наличие лицензий, отсутствие налоговых задолженностей и т.п.) | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Поставщик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к надежности | В соответствии с ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение испытаний | Участие в приемо-сдаточных испытаниях представителя Поставщика |  | Гарантированное участие Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях |  |
|  | Обучение персонала Заказчика | Перед вводом эксплуатацию персонал осуществляющий эксплуатацию компрессорного оборудования должны быть обучены. | Согласие с требованием | Гарантированное участие Поставщика в обучении персонала Заказчика. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в обучении персонала Заказчика |  |
| Примечание: - Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция1 требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В качестве альтернативы Участник может предложить свое решение (на основе собственного опыта), изменив типы, состав, конструктив перечисленного выше оборудования, но сохранив его функциональные возможности с аналогичными (или лучшими) техническими характеристиками. - В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. - Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 3.1.1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели. 3.2.2) В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме). 3.2.3) Декларация соответствия, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия» Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/(требование п.6 ст.24 ФЗ-184. |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию

При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …», указанные в Приложениях №№ 2 Технических требований.

# Приложения

#### Приложение №1: