## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО:
_________________
" _____ " ________________ 2017 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Реконструкция компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 3
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т (компрессор ВШВ-3/100, весом 1,52т) | 1 шт. | 3
2 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм (клапан фланцевый 15с27нж1 Ду 40, Ру 6,3 МПа) | 1 шт. | 19
3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм (вентиль фланцевый 15с18п Ду 40, Ру 2,5 МПа) | 1 шт. | 3
4 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм (вентиль трехходовой Т-203 Ду 10, Ру 4,0 МПа) | 1 шт. | 4
5 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм (клапан 16с13нж Ду 40, Ру 4,0 МПа) | 1 шт. | 1
6 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (клапан перепускной ЭПК-19) | 1 шт. | 2
7 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (клапан СППК4-40 Ду 50, Ру 4,0 МПа) | 1 шт. | 3
8 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (манометр ЭКМ-1У) | 1 шт. | 4
9 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм (кран для манометра 11Б18бк) | 1 шт. | 4
10 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм (диам. 15мм) | 100 м трубопровода | 0.09
11 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.015
12 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм | 100 м трубопровода | 3.8
13 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м трубопровода | 0.31
14 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 85 км I класс груза (перевозка на площадку временного хранения и сортировки на перевалочной базе в г. Кизилюрт) | 1 т груза | 6.44
15 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (разгрузка материалов от демонтажа металлоконструкций) | 1 т груза | 6.44
Раздел 2. Монтажные работы
17 О | Компрессорная установка ВШВ-3/70 на раме с блоком управления компрессором (БУК) с понижающим редуктором, Q=3,02 м3/мин, Р=7,0 МПа, Nдв=45 кВт, с соединительными шлангами с фитингами, весом 1,52 т | компл | 3
18 О | Контроль температуры всех ступеней | компл | 3
19 О | Система управления группой компрессоров Metacentre P4 c комплектом визуализации и ноутбуком | компл | 1
20 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1
21 | Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т | 1 шт. | 3
22 | Электроэнергия (необходимая для индивидуального испытания оборудования) | кВт-ч | 1122
23 | Вода химически очищенная (необходимая для индивидуального испытания оборудования) | м3 | 84
24 О | Осушитель воздуха ОВА0655 PN100 Q=10,9 м3/мин, Р=100 кг/см2, Nдв=40 вт, весом 0,35т. | компл | 1
25 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,5 т | 1 шт. | 1
26 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 4
27 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП4-У диаметром 160 мм | шт. | 2
28 | Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм | шт. | 2
29 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм | 1 шт. | 1
30 | Клапан регулирующий Samson D511K Ду 40, Ру10МПа | шт | 1
31 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 2
32 | Клапан регулирующий 21с15нж Ду50, Ру6.3МПа Настройка пружины 2.1МПа | шт | 2
33 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 4
34 | Клапан предохранительный СППК5Р-50-632 Ду50, Ру6.3МПа Настройка пружины 2.1МПа | шт | 4
35 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм | 1 шт. | 3
36 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19с25п3, Ду 40, Ру 6,3 МПа | шт | 3
37 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 4
38 | Кран шаровой для манометра КШ.М.н 015.063-00, Ду 15, Ру 6,3 МПа | шт | 2
39 | Кран шаровой для манометра КШ.М.н 015.100-00, Ду 15, Ру 10,0 МПа | шт | 2
40 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.04
41 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 10 мм | 1 шт. | 6
42 | Кран шаровой фланцевый КШ.Ф. 010.063.00, Ду 10, Ру 6,3 МПа | шт | 6
43 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 3
44 | Кран шаровой фланцевый КШ.Ф. 015.063.00, Ду 15, Ру 6,3 МПа | шт | 1
45 | Кран шаровой фланцевый КШ.Ф. 015.100.00, Ду 15, Ру 10,0 МПа | шт | 2
46 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм | 1 шт. | 16
47 | Кран шаровой фланцевый КШ.Ф. 040.063.00, Ду 40, Ру 6,3 МПа | шт | 12
48 | Кран шаровой фланцевый КШ.Ф. 040.100.00, Ду 40, Ру 10,0 МПа | шт | 4
49 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.024
50 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 22 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 2.4912
51 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.8
52 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0.8304
53 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 45 мм | 100 м трубопровода | 2.4
54 | Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 249.12
55 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм | 100 м трубопровода | 0.068
56 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3 мм | м | 7.0584
57 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм | 100 м трубопровода | 0.091
58 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 9.4458
59 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (опорные конструкции трубопровода) | т | 0.14982
60 | Отвод 90-45*3,0 ГОСТ 30753-2001 | шт | 46
61 | Переход К-45х4.0-32х4.0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
62 | Переход К-57х5,0-45х4,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 5
63 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм (1-10-63) | шт. | 12
64 | Фланец 1-15-100 ГОСТ 17378-2001 | шт | 6
65 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 29
66 | Фланец 1-40-100 ГОСТ 17378-2001 | шт | 8
67 | Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением: 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 16
68 | Фланец 1-200-100 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2
69 | Заглушка 1-50-63 | шт | 4
70 | Заглушка 1-200-100 | шт | 2
71 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт. | 1.32
73 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт. | 0.12
75 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм | 100 шт. | 0.12
76 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (добавить до глубины 130мм) | 100 шт. | 0.12
77 | Анкер Hilti HST R М8х95 | шт | 132
78 | Анкер Hilti HST R М10х130 | шт | 12
79 | Анкер Hilti HST R М12х185 | шт | 8
80 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска трубопроводов за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2665
(должность, подпись, расшифровка)
(должность, подпись, расшифровка)
(должность, подпись, расшифровка)