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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc157781488]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc157781489]Обозначения и сокращения

	ТТ
	–
	технические требования

	ПАО 
	–
	публичное акционерное общество

	ГЭС
	–
	гидроэлектростанция

	НТД
	–
	нормативно-техническая документация

	ТО
	–
	техническое обслуживание

	ПСД
	–
	приемо-сдаточная документация

	ППР
	–
	Проект производства работ

	ПСИ
	–
	Приемо-сдаточные испытания

	СМР
	–
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	–
	Пуско-наладочные работы

	ИД
	–
	Исполнительная документация

	РД
	–
	Рабочая документация

	
	
	

	
	
	






1.2. [bookmark: _Toc157781490][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: _Toc46743507]Монтаж и наладка компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС
1.3. [bookmark: _Toc157781491]Цель выполнения работ 
Целью выполнения работы является обеспечение надежной и безотказной работы компрессорного оборудования высокого давления Гоцатлинской ГЭС
1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc157781492]Существующее положение 
 На Гоцатлинской ГЭС эксплуатируется два компрессора высокого давления ВШВ 3/100 для подачи давления сжатого воздуха в 6,3МПа в систему МНУ через два ресивера. Оборудование компрессорной системы высокого давления функционирует с 2015 г.. Для поддержания в системе необходимого давления и безаварийной эксплуатации оборудования и автоматики управления появилась необходимость реконструкции системы высокого давления в частности: 
1. замена компрессоров высокого давления ВШВ 3/100-2шт на новые компрессорные установки ВШВ 3/70 -2комплект и осушителя воздуха-1комплект;
2. замена запорной арматуры трубопровода (перепускных, предохранительных и обратных клапанов) высокого давления на новые;
3. замена шкафов управления компрессорами на новое:
- с возможностью дистанционное местного перевода основной и резервный;                            - включения необходимого количества компрессоров в зависимости от расхода воздуха;
-  распределения времени работы компрессоров и выдачи аварийных, предупредительных сигналов в систему сигнализации станции.
4. строительные работы по устройству полов и фундамента под компрессором.

[bookmark: _Toc157781493]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
	Наименование основного средства 
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Компрессорная установка ВШВ-3/70-                      2 комплекта;
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»
ОП Ирганайская ГЭС Гоцатлинская ГЭС
	
	

	2. 
	Система управления группой компрессоров Metacentre P4 c комплектом визуализации-            1 комплект;
	
	
	

	3. 
	Осушитель воздуха ОВА0655 PN100 Q=10,9 м3/мин, Р=100 кг/см2 -1 комплект.
	
	
	



1.5. [bookmark: _Toc157781494][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Hlk48209761]Рабочая документация по техническому перевооружению компрессорной высокого давления Гоцатлинской ГЭС(электротехническая, технологическая и строительная часть) будут предоставлена после завершения её разработки и процедуры согласования.
2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc157781495][bookmark: _Toc50125126]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc157781496]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc157781497]Требования к видам и объемам работ
[bookmark: _Toc157781498][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№
п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Демонтажные работы

	1.1.
	Демонтаж существующего оборудования 
	В соответствии с РД 

	2.
	Монтажные работы

	2.1.
	Монтажно нового оборудования 
	В соответствии с РД:

	4.
	Разработка: 

	4.1.
	ППР (проекта производства работ)
	шт.
	4

	5.
	Непредвиденые работы. В сметной документации должны быть учтены затраты на непредвиденные расходы в объеме 3% от общей стоимости договора.
	
	


2.1.2. [bookmark: _Toc157781499][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам выполнения работ
[bookmark: _Toc157781500][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ/ этапа работ
	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Разработка ППР 
	с даты заключения договора
	в течении 30 дней

	2. 
	Поставка материалов 
	с даты заключения договора
	в течении 60 дней

	3. 
	Демонтажные работы 

	3.1.
	Демонтаж существующего компрессорного оборудования 
	
	[bookmark: _Toc46743510]в течении 10 дней

	4. 
	Монтажные работы
	
	

	5.1.
	Монтаж и наладка компрессорного оборудования
	
	в течении 30 дней

	6.
	Непредвиденные работы
	с даты заключения договора
	До приемки выполненных работ



0
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2.2. [bookmark: _Toc157781501]Требования к качеству работ
[bookmark: _Toc157781502][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству работ 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполнению работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к выполнению работ
	
	
	

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022 №1070);
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н;   
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2020 г. № 753н;  
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 835н; 
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.
· Правила по охране труда при работе на высоте утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. № 782н.
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 884н;
· Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2.
· [bookmark: _GoBack]РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения»
	
	
	

	1.2. 
	Требования к организации работ
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика

	Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков.
Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика.
	
	
	

	1.3. 
	Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам

	Материалы, необходимые для выполнения монтажных работ,  приобретаются подрядчиком самостоятельно.
Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее
	
	 

	

	1.4. 
	Требования к контролю качества работ и материалов
	-//-
	-//-
	-//-

	1.4.1. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
· наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»;
· наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
· наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
· комплектности поставляемых материалов.
	
	

	

	1.4.2. 
	Контроль качества работ
	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007.
	
	
	

	1.4.3. 
	Контроль качества сварочных работ
	Осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с:
· СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ ведением журнала сварочных работ, форма которого приведена СП 70.13330 (приложение 2)
	
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	1.5.1. 
	Наличие квалифицированного персонала
	Наличие в штате у Подрядчика собственного или привлеченного персонала (по трудовым либо по гражданско-правовым договорам) не менее:
· 1 руководителя работ с группой по электробезопасности не менее 5;
· 2 специалистов для выполнения электромонтажных работ с группой по электробезопасности не менее 4;
· 1 специалист по наладке электротехнического оборудования с группой по электробезопасности не ниже 3;
· 1 сварщик не ниже 6 разряда. 
До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности  с приложением копий  удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей)
	
	
	

	1.6. 
	Требования к безопасности работ и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	1.6.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Подрядчик должен:
Соблюдать требования действующего федерального законодательства РФ, нормативных правовых актов субъектов РФ
Подрядчик обязан
направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.
	
	
	

	2. 
	Требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам работ
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	Требования к строительно-монтажных работ
	Требования к строительно-монтажным работам, которым должен удовлетворять объект строительства после проведения СМР описаны в РД (см. приложение № 1 к настоящим ТТ) 
	
	

	

	2.2. 
	Требования к порядку приемки результатов работ 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Приемка работ
	Приемка работ осуществляется в соответствии с:
· СТО РусГидро 01.02.115-2019 Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства
	
	
	

	2.3. 
	Требования к оформлению документации
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Оформление документации
	Представить Заказчику исполнительную техническую документацию (акты освидетельствования скрытых работ, акты монтажа, Общий журнал работ, журналы производства работ, протоколы испытаний и т.д.).
Приёмо-сдаточная документация согласно:
· И1.13-07. «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам»;
	
	
	

	2.3.2. 
	Предоставление исполнительной документации на выполненные работы
	В соответствии с приложением к распоряжению ПАО «РусГидро» № 358р от 14.08.2023 приемка у Подрядчика выполненных работ с оформлением и подписанием унифицированной формы КС-2 или подписанием акта освидетельствования выполненных работ осуществляется при условии надлежащего оформления и предъявления Подрядчиком полного комплекта ИД в соответствии с применимыми требованиями нормативного-технической документации и законодательства в отношении предъявляемых 
к сдаче-приемке работ.
В ходе сдачи-приемки Подрядчиком работ сформированные им комплекты исполнительной документации размещаются на сетевом ресурсе Группы РусГидро.
Подрядчик размещает на сетевом ресурсе в соответствующем разделе комплекты ИД и реестр ИД.
Формы Реестров для соответствующих разделов, а также порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро  представлены в приложении 
к настоящим техническим требованиям.
	
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.1. 
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантия на результат работ – не менее 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11
	
	
	

	4. 
	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ
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3. [bookmark: _Toc157781503][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке:
· «Требования к оформлению и составлению сметной документации по программе реконструкция и техническое перевооружение»;
· «Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам»;
· «Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам ТПиР».



4. [bookmark: _Toc125709847][bookmark: _Toc215578775]Приложения
4.1. [bookmark: _Toc215578776]Рабочая документация на мостовые краны.
4.2. [bookmark: _Toc215578777]Требования к оформлению и составлению сметной документации.
4.3. [bookmark: _Toc157781506]Приложение №2: Распоряжение ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро
4.3.1. [bookmark: _Toc157781507]Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 358р Порядок предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро;
4.3.2. [bookmark: _Toc157781508]Приложение к распоряжению «ПАО РусГидро» от 14.08.2023 № 258 Форма реестров и исполнительной документации.
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[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]Приложение № 3
к техническим требованиям 

Требования к оформлению и составлению
 сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.
2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 7.0.
3. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004.
4. При составлении смет на реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования применять «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению» (далее – БЦ), «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанные АО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом их дополнений и изменений. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельного индекса, установленного в ПАО «РусГидро».
5. Локальные сметные расчеты составлять на основе действующих единичных расценок, утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов утвержденным органом исполнительной власти, уполномоченным в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
	Для пересчета в текущие цены применять:
· индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства «Общеотраслевое строительство».
При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным актуального краткосрочного прогноза МЭРТ. Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ. При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (прогноз базовый). Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.
6. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в 
Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается.
7. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение 
сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). 
Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.
	Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2004 в соответствии с письмами органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности и дополнениями к ним.
	Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, применять согласно общим положениям «Общей части» к ЕНиР и ВНиР, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 05.12.1986 №43/512/29-50.
8. В случае изменения СНБ (выход новой редакции, уточнение норм и расценок) на момент составления сметной документации к договору (дополнительному соглашению) применить следующий вариант составления сметной документации:
· Составление сметной документации на новые объемы работ согласно актуальным изменениям СНБ, при этом ранее выполненная сметная документация пересчету не подлежит.
9. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ССЦ, утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительно» использование расценок сборника не допускается. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику допускается определять стоимость на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать «прайс-лист», во вкладке «Дополнительная информация. Примечания» ПК «Гранд-смета» указывать дополнительную информацию о ресурсе-поставщика/изготовителя, дату действия и т.д.), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро». 
При представлении сметной документации на экспертизу необходимо прикладывать все документы (прайсы, счета, коммерческие предложения и т.п.), подтверждающие стоимость МТР.
10. При формировании сметной стоимости работ в случаях замены материала Заказчиком в ВОР (в случаях, когда стоимость материала определяется по прайс-листу поставщика и отсутствует в сборнике ССЦ), замену выполнять с учетом среднерыночной стоимости, расход материала учитывать в соответствии с паспортными данными. Данный подход применим, когда технология выполнения работ и их трудоемкость с использованием новых материалов не отличается от МТР, учтенных в расценках.
11. Транспортная составляющая сметной цены на материалы/оборудование определяется на основе:
· фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5%-для материалов, 4,2%-для вспомогательного оборудования (с учетом заготовительно-складских расходов);
· при значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 5% и 4,2% соответственно, транспортные расходы учитываются, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования на основе транспортных схем, обоснованных ПОС. Затраты на перевозку материально-технических ресурсов и оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.
В случае, если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.
12. При определении стоимости кабелей и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро».
13. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.
14. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно.
15. При составлении сметной документации на работы, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения), работы, выполняемые в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, работы по возведению временных зданий и сооружений, работы, объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению), в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
16.  Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
Непредвиденные работы и затраты не начисляются на стоимости затрат, компенсируемых за счет средств на ввод объектов в эксплуатацию, т.е. не учитываются в сметах на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой», предусматриваемых за итогом ССР.
17. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
18. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.
19. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов в текущих ценах.
20. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании п. 4.102 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»:
· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», относятся к капитальным затратам (инвестиции) и включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.
· Пусконаладочные работы «под нагрузкой», как затраты некапитального характера, в сметной документации не предусматриваются. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами (Приложение № 3.3 к настоящим требованиям) и включаются в сводную смету (Приложение № 3.4 к настоящим требованиям).
21. Стоимость доводки (доработка и укрупнительная сборка) оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.
22. Стоимость шеф-монтажных и шеф-наладочных работ определять отдельным расчетом. Расчет стоимости шеф-монтажных работ выполняется по форме ЗП с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности (образец формы расчета представлен в Приложение № к настоящим требованиям). Участник (подрядчик, контрагент) представляет смету на шеф-монтажные работы в соответствии с графиком выполнения работ. В ССР стоимость шеф-монтажных работ относится на стоимость оборудования и учитывается в главе 2 «Основные объекты строительства». В ССР стоимость шеф-наладочных работ на стоимость прочих и учитывается в главе 9 «прочие работы».
23. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:
· суточные-500 руб./сутки;
· проживание -400руб./сутки;
· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом).
24. В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. Величину НДС не указывать.
25. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» для смет:
· на ремонт энергооборудования – ЛСР БЦ (для УГК)2003; 
· составленных по единичным расценкам базисно-индексным методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма; только в MS «Excel»)», 17 граф.
26. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.
27. При наличии двух и более смет составлять ССР в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Формат ССР выполнять по Образцу Приложения 3.2 к настоящим требованиям.
28. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:
· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);
· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту.
Сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в 1 файле с внесением ССР, ЛСР и иных расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.
29. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по единичным расценкам базисно-индексным методом, должны состоять из следующих позиций:
· для разделов:
	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах с учетом индексов пересчета  ОЗП=…….; ЭМ=……; ЗПМ=……; МАТ=…..  (Поз.      )

	Накладные расходы

	  В том числе, справочно:

	   …..%… ФОТ (от         )  (Поз.       )

	Сметная прибыль

	  В том числе, справочно:

	   …..% ФОТ (от      )  (Поз.   )

	   ….% ФОТ (от         )  (Поз.       )

	Итого по разделу 1 


· для итогов по всей смете:
	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах с учетом индексов пересчета в текущие цены…кв. ОЗП=….; ЭМ=….; ЗПМ=…; МАТ=…"

	Накладные расходы

	Сметная прибыль

	Итоги по смете:

	  Итого

	    В том числе:

	      Материалы

	      Машины и механизмы

	      ФОТ

	      Накладные расходы

	      Сметная прибыль

	  ВСЕГО по смете



30. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по БЦ, должны состоять из следующих позиций:
· для разделов:
	 
	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2003г.
	

	Итого прямые затраты по разделу:
	

	  В том числе, справочно:
	

	   Поправочный коэффициент на вредные условия труда ….% БЦ общие положения п….. ПЗ=…..  (Поз.   )
	

	   Поправочный индекс …. Письмо "……" №… от …….. ПЗ=…..  (Поз.    )
	

	Итого по разделу 1:
	


· для итогов по всей смете:
	 
	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:

	  Итого

	    В том числе:

	      Материалы

	  ВСЕГО по смете







Приложение № 3.1        
К Требованиям к оформлению 
сметной документации на 
выполнение работ по реконструкции и 
техническому перевооружению
Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета
 к договорам на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения 1.1.
2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом локальных смет (далее - ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении 2.1.1.
3. ЛС являются неотъемлемой частью - приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.
4. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями МДС 81-35.2004.
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5. В ССР, аналогично ЛС, построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. ССР составлять без учета НДС.
	
	

	
	
	

                                                                                                                          Приложение № 3.1.1
к Требованиям к оформлению и составлению ССР


	


СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	

	
Сводный сетный расчет в сумме:
	
	
руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»…….   

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	


                                              
	     

	     Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	     Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


	СОГЛАСОВАНО:
	
	

	


	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	 _____________________ И.О.Ф.
	
	
	       ____________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:  
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»……. .  

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора:

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сметам основного договора:
	
	
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением№1:

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №1:
	
	
	
	
	

	Исключить дополнительным соглашением №2:

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого исключено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением №2:

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе……:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам:
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету:
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора (без НДС)
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №1 без НДС:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №2 без НДС
	
	
	 
	 
	


                                                                                                                                                                                                                                  






















	
Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


	Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/











Приложение № 3.1.2 
к Требованиям к оформлению 
и составлению сметной документации на 
выполнение работ по реконструкции и 
техническому перевооружению


	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	 _____________________ И.О.Ф.
	
	
	       ____________________И.О.Ф. 



	                 Локальная смета в сумме:     руб. без НДС


Локальная смета на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» №

                       Филиал ПАО «РусГидро» - «____________________________________».  
(наименование объекта)


	Составлена в ценах по состоянию на _______квартал 20____ г.

	№ п/п
	Обоснование
(шифр, номер расценки, обоснование коэффициентов и др.)
	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ)
	Единица измерения
	Количество по проекту
	Стоимость 


	
	
	
	
	
	единицы измерения,

	      Всего

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



                  Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/
                  
                  Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи




	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	 _____________________ И.О.Ф.
	
	
	       ____________________И.О.Ф. 

		
	
	
	

	
	
	
	Сводная смета в сумме:            руб. НДС
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сводная смета на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» №

	

	
	
	
	
	
	
	

	                       Филиал ОАО «РусГидро» - «______________________».  

	
	
	                                                                                      (наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на ____ квартал 20____г.

	
	

	№ пп
	Номер локальной сметы
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	




	
                    Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	                   
Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/ 
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Приложение №3.2
к техническим требованиям 

Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на ТПиР
	№п\п
	Наименование условия
	Условие Заказчика

	1
	2
	3

	
	Метод определения стоимости работ по договору
	Договор с предельной ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением текущих (актуальных) индексов пересчета в текущие цены в соответствии с пунктом 5 настоящей таблицы. В случае превышения предельной цены договора при применении индексов пересчета в текущие цены применяются понижающие коэффициенты для сохранения предельной цены договора.  Индексация цены договора не допускается.

	
	Метод расчета сметной документации
	Базисно-индексный

	
	Применение сметно-нормативной базы
	Применение Федеральной сметно-нормативной базы (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп).

	
	Определение стоимости материально-технических ресурсов (далее МТР)
	Стоимость МТР, определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается стоимость определять на основании прайс-листов  в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро». К стоимости кабелей и проводов, определенных по сборникам ФССЦ, применяется коэффициент, приводящий текущую стоимость с соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро».

	
	Применение индексов пересчета в текущие цены
	Индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства "Общеотраслевое строительство".

	
	Применение индексов-дефляторов для определения прогнозных цен
	При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ (далее МЭРТ). Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ.
При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (базовый вариант).  Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

	
	Определение стоимости работ выполняемых в рамках договора, т.е. входящих в договорную стоимость (сметная документация на работы, объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению))
	При составлении сметной документации на работы, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.

	
	Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты
	3%

	
	Определение стоимости работ, учтенных в сметной документации по предельной цене, дополнительных работ, не учтенных объемами работ, в соответствии с техническими требованиями к основному договору
	Стоимость работ рассчитывается в соответствии с актуальными требованиями ПАО «РусГидро» к оформлению и составлению сметной документации. Локальные сметные расчеты составляются с применением актуальный сметно-нормативной базы, действующей на момент составления сметной документации и внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет в текущие цены осуществляется  с применением индексов пересчета, действующих на момент составления сметной документации.

	
	Шеф-монтажные работы
	Стоимость шеф-монтажных и шеф наладочных работ определяется отдельным расчетом. Расчет стоимости шеф-монтажных работ выполняется по форме 3П, с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных в себестоимости, уровню рентабельности. Участник предоставляет смету на шеф-монтажные работы в соответствие с графиком выполнения работ. При проведение пусконаладочных работ шеф-монтажным организациями, стоимость этих работ уменьшается согласно технической части соответствующих сборников.

	
	Командировочные расходы
	Составляется расчет стоимости командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и с учетом норм определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР:

•Суточные                    500руб.;
•Проживание               400руб.;
• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). 

Лимиты командировочных расходов при производстве ПИР:

•Суточные                  700руб.;
•Проживание              3500руб.;
• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом).

	
	Доводка оборудования*
	Стоимость доводки оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.



[bookmark: _Ref40301253][bookmark: _Hlk48224758]* доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ)
