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Технические требования на поставку МТР
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc903_40715321][bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc905_40715321][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567]Обозначения и сокращения
	Филиал
	Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	ПАО
	Публичное акционерное общество

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	МТР
	Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти

	ПК
	Персональный компьютер

	ТТ
	Технические требования





1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc907_40715321][bookmark: _Toc75446568][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР пульта запуска ЛСО  для Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc909_40715321][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции  
МТР закупаются для использования в производственной деятельности.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc913_40715321][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc75446571][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
		Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.
1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc915_40715321][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Hlk482097611][bookmark: _Toc75446572]Иные требования и сведения общего характера
Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.
Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».
При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. 
Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

2. [bookmark: __RefHeading___Toc917_40715321][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc919_40715321][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc921_40715321][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc923_40715321][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров
	№
п/п
	Наименование товаров
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Кнопка с подсветкой, с фиксацией
D16LAT1-2ABJG (зеленая)
	шт.
	20

	2.
	Кнопка с подсветкой, с фиксацией
D16LAT1-2ABJR (красная)
	шт.
	20

	3.
	Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик+2 блока питания AC/DC) 8 каналов «сухой контакт» NC-NO, SM, 20 км, NO-000-8TC-20
	комплект
	2

	4.
	Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 IP41 без шин прозрачная крышка белый
Артикул производителя: Б0047725
	шт.
	1

	5.
	Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м
Артикул производителя: COM0001923
	шт.
	4

	6.
	Патч-корд оптический SC/UPC-FC/UPC SM (одномод 9/125мкм) simplex (3.0мм) 20м
	шт.
	1

	7.
	Блок питания стабилизированный  NAVIgard  NV 7211
AC220 50Hz/DC+12V
	шт.
	3


2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc925_40715321][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc927_40715321][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров
	№ п/п
	Наименование товара / партии товаров
	Требования к началу срока поставки товаров
	Требования к окончанию срока поставки товаров

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Кнопка с подсветкой, с фиксацией
D16LAT1-2ABJG (зеленая)
	С даты подписания договора
	Не позднее  30 календарных дней с даты подписания договора

	2. 
	Кнопка с подсветкой, с фиксацией
D16LAT1-2ABJR (красная)
	
	

	3. 
	Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик+2 блока питания AC/DC) 8 каналов «сухой контакт» NC-NO, SM, 20 км, NO-000-8TC-20
	
	

	4. 
	Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 IP41 без шин прозрачная крышка белый
Артикул производителя: Б0047725
	
	

	5. 
	Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м
Артикул производителя: COM0001923
	
	

	6. 
	Патч-корд оптический SC/UPC-FC/UPC SM (одномод 9/125мкм) simplex (3.0мм) 20м
	
	

	7. 
	Блок питания стабилизированный  NAVIgard  NV 7211
AC220 50Hz/DC+12V
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2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc929_40715321][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc931_40715321][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к товарам
[bookmark: _GoBack]Наименование товаров (Таблица 1.)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Кнопка с подсветкой, с фиксацией
D16LAT1-2ABJG (зеленая)
	Форма кнопки — прямоугольная 18х24 мм;
Монтажное отверстие — 16 мм;
Функциональная группа —кнопочные переключатели с фиксацией;
Количество контактных групп — 2NO+2NC;
Тип и напряжение лампы подсветки — светодиод 12В;
Цвет колпачка кнопки — зеленый;
Рабочий ход кнопки — 3мм;
Усилие срабатывания — 2- 5 Н;
Максимальное количество срабатываний (механическое) — 2х10⁶;
Максимальное количество срабатываний (электрическое) — 8х10⁵;
Максимальное сечение припаиваемого провода — 0,75 мм²;
Класс защиты —IP 40;
Диапазон рабочих температур — -25…+55°С.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Кнопка с подсветкой, с фиксацией
D16LAT1-2ABJR (красная)
	Форма кнопки — прямоугольная 18х24 мм;
Монтажное отверстие — 16 мм;
Функциональная группа —кнопочные переключатели с фиксацией;
Количество контактных групп — 2NO+2NC;
Тип и напряжение лампы подсветки — светодиод 12В;
Цвет колпачка кнопки — красный;
Рабочий ход кнопки — 3мм;
Усилие срабатывания — 2- 5 Н;
Максимальное количество срабатываний (механическое) — 2х10⁶;
Максимальное количество срабатываний (электрическое) — 8х10⁵;
Максимальное сечение припаиваемого провода — 0,75 мм²;
Класс защиты —IP 40;
Диапазон рабочих температур — -25…+55°С.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик+2 блока питания AC/DC) 8 каналов «сухой контакт» NC-NO, SM, 20 км, NO-000-8TC-20
	Отсутствие каких-либо регулировок и настроек;
Индикация питания и сигнала;
Максимальное затухание сигнала не более 15db.
Порт реле «cухой контакт» NC-NO
Количество каналов: 8 реле «сухой контакт»;
Время сработки: не более 5 мс;
Источник сигнала на передатчике: Замыкатель «сухого контакта» без подачи напряжения (кнопка, извещатель);
Максимально допустимое коммутируемое напряжение на приемнике: 12В
Максимально допустимый коммутируемый ток на приемнике: 1А
Тип розетки: FC/UPC
Количество оптических жил: 1
Дистанция передачи: до 20 км по одномодовому оптоволокну
Электропитание: AC220 50Hz/DC+5V (адаптеры питания в комплекте) для настенного исполнения.
Влажность: 0~95% без образования конденсата
Рабочий диапазон температур: -40 ~ +85
Габариты: 173*173*50 мм (приемник или передатчик) для настенного исполнения
	Согласие с требованием
	
	

	1.4. 
	Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 IP41 без шин прозрачная крышка белый

	Материал корпуса —Пластик;
Степень защиты — IP41;
Способ монтажа — Накладной;
DIN-рейка —Да;
Прозрачная дверца — Да;
Количество рядов	—1;
Количество модулей	—18;
Ширина —361 мм;
Высота	— 220 мм;
Глубина —100 мм;
Цвет —	Белый;
	Согласие с требованием
	
	

	1.5. 
	Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м
	Тип —	Simplex;
Волокно — одномодовое (SMF);
Тип волокна —	 SM 9/125 мкм (G.652D);
Цвет оболочки —	Желтый; 
Рабочие длины волн —	1270 – 1610 нм;
Тип коннекторов — SC-FC;
Тип полировки — UPC-UPC;
Длина кабеля — 1 м;
Типичные вносимые потери —
0,20±0,15 дБ;
Максимальные вносимые потери не более 0,45 дБ;
Вносимые потери в конце жизненного цикла ≤0,7 дБ;
Возвратные потери ≥50 дБ;
Количество циклов соединения —	1000;
Диаметр оболочки (защитного буфера) —3 мм;
Минимальный радиус изгиба
≥30 мм;
Материал оболочки —	LSZH;
Классификация воспламеняемости —UL94V-0;
Диапазон рабочих температур
—	 -10 ~ +70 °C;
	Согласие с требованием
	
	

	1.6. 
	Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 20 м
	Тип —	Simplex;
Волокно — одномодовое (SMF);
Тип волокна —	 SM 9/125 мкм (G.652D);
Цвет оболочки —	Желтый (Yellow);
Рабочие длины волн —	1270 – 1610 нм;
Тип коннекторов — SC-FC;
Тип полировки — UPC-UPC;
Длина кабеля — 20 м;
Типичные вносимые потери —
0,20±0,15 дБ;
Максимальные вносимые потери не белее 0,45 дБ;
Вносимые потери в конце жизненного цикла ≤0,7 дБ;
Возвратные потери ≥50 дБ;
Количество циклов соединения —	1000;
Диаметр оболочки (защитного буфера) —3 мм;
Минимальный радиус изгиба 
≥30 мм;
Материал оболочки —	LSZH;
Классификация воспламеняемости —UL94V-0;
Диапазон рабочих температур
—	 -10 ~ +70 °C;
	Согласие с требованием
	
	

	1.7. 
	Блок питания стабилизированный  NAVIgard  NV 7211
AC220 50Hz/DC+12V
	Входное напряжение	 100 – 240 В АС, 50 - 60 Гц
Выходной разъем	 5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт в комплекте)
Выходное напряжение	 12 В ±5%
Ток нагрузки 1 А
Уровень пульсаций не более 90 (мВp-p)
Линейная модуляция	не более ±0.5%
Температурный коэффициент ±0.02%/град.С
Время запуска	не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%)
Срабатывание защиты	не более 20 мс (240 В AC, нагрузка 100%)
Заводская установка	12 В, 1 А
Защита от перегрузки	115%-200% кВА, авто восстановление
Защита от короткого замыкания 1 канал: авто восстановление
Уровень изоляции	1000В AC/10 мА, 1 MIN
Сопротивление изоляции	не менее 30 МОм, DC 500 В
Рабочая температура	 от 0 до +40°С, 10~90% RH
Габариты	120х55х35 мм
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к  упаковке
	Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Входной контроль качества поставляемой продукции.
	Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР
	Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев  с даты подписания универсального передаточного акта.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2. 
	Требования гарантийному обслуживанию
	Требования к гарантийному обслуживанию:
- в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых  продукции на протяжении всего гарантийного срока;
- эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика.
- на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.);
- гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания;
- замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком
	[bookmark: __RefHeading___Toc933_40715321][bookmark: _Toc126936407]Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с товаром
	Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
 - сертификаты качества;
- технические паспорта;
- руководства по эксплу-атации;
- протоколы заводских испытаний (при их наличии);
- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;
- товарно-транспортную накладную формы №1-Т;
- товарную накладную унифицированной формы.
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc935_40715321][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.

