## Лист1
Приложение к ТЗ лот 204B
№ | Номер | Наименование | Технические требования и характеристики | ЕИ | Количество | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | 2089328 | КВВГнг 7*1,5 | Количество жил - 7 Номинальное сечение жилы - 1,5 мм. кв. Минимальный диаметр жилы - 1,35 мм Максимальный диаметр жилы - 1,5 мм Материал жилы - медь Материал изоляции - ПВХ пластикат Материал оболочки - ПВХ пластикат пониженной горючести Максимальный вес кабеля - 0,292 кг/м Максимальный наружный диаметр кабеля - 12,9 мм Максимальное электрическое активное сопротивление жилы - 12,6 Ом/км Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе - 21 А Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле -27 А Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 0,21 кА Номинальное постоянное напряжение - 1000 В Номинальная толщина изоляции жил - 0,6 мм Минимальная толщина изоляции жил - 0,44 мм | М | 440 | 27.32.13.143 | Ограничение | До склада получателя | Авто | г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22А