ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по обслуживанию систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности в Брянском районе Брянской области

1. Объекты транспортной инфраструктуры, подлежащие обслуживанию:

мост ч/р Десна км 37+311 автомобильной дороги Северо-Западный обход г. Брянска с транспортными развязками на км 31+600 на км 38+947 через железную дорогу в Брянском районе Брянской области, реестровый номер ДХА0013445, III категория.

путепровод ч/р ж/д км 38+971 автомобильной дороги Северо-Западный обход г. Брянска с транспортными развязками на км 31+600 на км 38+947 через железную дорогу в Брянском районе Брянской области, реестровый номер ДХА0013455, III категория.

2. Термины и определения:

| ОТИ | объект транспортной инфраструктуры |
| --- | --- |
| ИТСОТБ | инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности |
| ССО | система связи и оповещения |
| СТН | система телевизионного наблюдения |
| ССОИ | система сбора и обработки информации |
| СКУД | система контроля и управления доступа |
| СОПС | система охранно-пожарной сигнализации |
| СИС | система инженерных сооружений |
| СЭОО | система электропитания и охранного освещения |
| ИБП | источник бесперебойного питания |
| ДГУ | дизельная генераторная установка |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| ЦУП | центр управления производством |
| АВР | автоматика ввода резерва |
| ГОР | группа оперативного реагирования |
| ПО | программное обеспечение |

3. Цель работ: поддержание в исправном, работоспособном состоянии:

-инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности ОТИ;

-электроснабжения ИТСОТБ;

кроме того:

- консультирование по вопросам, связанным с эксплуатацией инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности;

- снятие информации с систем накопления, обработки и хранения данных и передача ее Заказчику, в том числе для предоставления федеральным органам исполнительной власти (Ространснадзор, ФСБ и МВД России), по запросу.

4. Заказчик – Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» (ГКУ «УАД Брянской области»).

5. Источник финансирования – областной бюджет.

6. Срок оказания услуг – в соответствии с условиями договора.

7. Общие требования:

Обслуживание должно обеспечивать постоянное круглогодичное функционирование ИТСОТБ, включая техническое обслуживание аппаратного и специализированного программного обеспечения систем, обеспечивающих функционирование инженерно-технических систем обеспечения транспортной безопасности ОТИ.

Обслуживание должно включать в себя:

- еженедельное, ежемесячное, ежеквартальное, полугодовое и годовое обслуживание ИТСОТБ, кабельного хозяйства;

- восстановление их работоспособности, в случае выхода из строя, с выездом на ОТИ по письменной или устной заявке Заказчика или уполномоченной организации, осуществляющей охрану Объекта;

- обязательное техническое обслуживание ИТСОТБ при переходе на весеннее – летнюю и на осеннее - зимнюю эксплуатацию;

- организация и сопровождение доведения данных, полученных от подсистем ИТСОТБ, до пользователей в соответствии с требованиями Заказчика;

- сопровождение прикладного программного обеспечения;

- выполнение   правил   внутреннего   распорядка и техники безопасности;

-	проведение инструктажа и обучения персонала Заказчика и сотрудников подразделения транспортной безопасности, осуществляющих охрану ОТИ, по работе с ИТСОТБ;

- ведение технической документации;

- уведомление Заказчика о новых заявках организации, осуществляющей охрану Объекта, на обслуживание и ремонт ИТС на ОТИ;

- еженедельное предоставление Заказчику данных о состоянии ИТС на объектах, а также текущих сведений о ходе исполнения работ по обслуживанию и ремонту ИТС на ОТИ;

- предоставление Заказчику (по запросу) отчетов о выполненных работах, содержащих сведения о времени выполнения работ, назначенных исполнителях работ, а также фото и видео материалы, полученные до и после выполнения работ на ОТИ.

7.1. Подрядчик обязан:

- В течение 10 дней с момента заключения договора представить на утверждение:

- проект организации дорожного движения на период временных ограничений в местах производства работ (в соответствии с приказом Минтранса РФ от 30.07.2022 №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», ГОСТ Р 58350-2019, ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»). К производству работ, без установки знаков согласно вышеуказанных схем, приступать запрещается. При производстве работ согласованные схемы должны находиться у производителя работ, непосредственно на объекте.

2) В течение 10 дней с момента заключения договора представить на согласование проект производства работ. В срок 15 дней с момента заключения договора Подрядчик обязан устранить все имеющиеся замечания по проекту производства работ и утвердить их у Заказчика.

Проект производства работ по обслуживанию систем сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств (систем) обеспечения транспортной безопасности, включает в себя:

- технологические карты, схемы и технологический регламент на выполняемые работы;

- мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности;

- мероприятия по организации контроля и обеспечения качества работ;

- приказы на ответственных лиц,

- состав, квалификация, документы об обучении специалистов, другие документы.

3) В течение 10 дней с момента заключения договора представить список лиц (работников, специалистов) для допуска в зону транспортной безопасности ОТИ, при выполнении работ.

4) В течение 10 дней с момента заключения договора представить надлежаще оформленные (прошнурованные, пронумерованные и скрепленные печатью организации) журналы:

- регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ИТС ОТБ на ОТИ;

- журнал ввоза/вывоза оборудования на объекте;

- журнал заправки ДГУ (дизель-генераторная установка);

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте.

7.2.   Требования к техническому обслуживанию.

7.2.1. Техническое обслуживание ИТСОТБ должно включать в себя:

- инструментальный контроль состояния соединений в подсистемах ИТСОТБ, автоматов защиты сети, приборов, восстановление работоспособности в случае необходимости;

- визуальный осмотр и проверка целостности оборудования подсистем ИТСОТБ, проводов и шин заземления, восстановление работоспособности в случае необходимости;

- настройка и техническое обеспечение приема-передачи данных с подсистем ИТСОТБ, программного обеспечения;

- обеспечение безотказной и бесперебойной работы всех подсистем ИТСОТБ и программного обеспечения;

- проверка и восстановление работоспособности источников бесперебойного питания (ИБП);

- проверка времени работы прибора от ИБП;

- обеспечение бесперебойной работы резервного источника электроснабжения (дизель-генераторной установки – ДГУ), в том числе в период планового или аварийного отключения основного источника электроснабжения, поддержание уровня топлива в баке не менее 80 % от емкости бака, проверку и восстановление работоспособности (при необходимости);

- 1 раз в год (октябрь) - калибровка приборов, а также после обслуживания и ремонта;

- анализ и коррекция получаемых данных с подсистем ИТСОТБ;

- ежемесячное и ежеквартально техническое обслуживание аппаратуры и аккумуляторов, кабельного хозяйства;

- восстановление работоспособности по факту выхода из строя;

- ведение технической документации;

- обеспечение электропитания всех аппаратных средств от системы бесперебойного гарантированного электроснабжения;

- содержание систем телекоммуникационной связи;

- содержание и техническое обслуживание АРМ специалистов инженерно-технических систем обеспечения безопасности;

- техническое обслуживание аппаратных средств, включенных в состав АРМ, замена комплектующих аппаратного комплекса под требования соответствующего программного обеспечения;

- анализ и коррекция получаемых данных с подсистем (при необходимости)

- визуальный осмотр и инструментальная проверка целостности блоков, проводов и шин заземления;

- проведение необходимого восстановления работоспособности аппаратного комплекса АРМ и его элементов по заявке Заказчика.

7.2.2. Содержание и техническое обслуживание программных средств должно включать в себя:

- сопровождение баз данных;

- предоставление по требованию Заказчика отчетов за запрашиваемый период времени;

- конвертация отчетов в формат EXCEL.

- запись с камер и передача Заказчику (при запросе).

- передача данных в реальном времени в ГКУ «УАД Брянской области».

- оплата (периодичность определить в соответствии с договором о предоставлении услуг связи) и поддержание работоспособности проводных и беспроводных каналов связи, обеспечивающих передачу данных Заказчику.

7.2.3. Схема ИТСОТБ включает в себя следующие инженерные системы с соответствующим оборудованием:

— система видеонаблюдения;

— система хранения данных;

— система передачи данных;

— система громкоговорящего оповещения;

— система периметральной, охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа;

— система электроснабжения, включая охранное освещение объекта;

— система волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);

— система комплексного мониторинга;

— система инженерных сооружений обеспечения безопасности.

— прочие элементы и оборудование, находящееся на ОТИ, входящее в перечень оснащенного, для обеспечения транспортной безопасности ОТИ.

Всё оборудование имеет круглосуточный режим работы, краткосрочное (не более чем на 15 минут) отключение допускается только для проведения соответствующих регламентных работ. В случае вывода оборудования в ремонт обязательна установка подменного оборудования для обеспечения бесперебойного функционирования систем.

7.2.4. Меры безопасности.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (ССБТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также иными действующими нормативными документами.

Техническое обслуживание высоко расположенных частей ИТСОТБ должно выполняться с применением специально предназначенных для этих целей стремянок или иных механизмов и приспособлений.

Работы по техническому обслуживанию ИТСОТБ, прилегающих к проезжим зонам частей ОТИ, должны сопровождаться установкой временных дорожных знаков, согласно утвержденной с Заказчиком схемы организации движения и ограждения в местах производства работ.

В случае возникновения аварийных ситуаций, работу по техническому обслуживанию следует прекратить и принять меры по устранению аварийной ситуации. Продолжать работу по техническому обслуживанию следует только после полной ликвидации причин и условий, вызвавших аварийную ситуацию.

Специалисты, задействованные при выполнении работ по техническому обслуживанию, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами, укомплектованы комплектом дорожных знаков и технических средств регулирования согласно схеме производства работ с обеспечением их установки и переустановки в точном соответствии с утвержденной схемой.

7.2.5. Условия выполнения обслуживания, требования к функциональным и качественным характеристикам выполняемых работ, применяемым материалам и оборудованию.

Работы выполняются круглосуточно, без выходных. Подрядчик в течении трех суток с момента подписания государственного договора, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

Подрядчик при проведении технического обслуживания использует руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования завода-изготовителя. Поставляемые в процессе выполнения работ материалы, оборудование и инструменты в том числе, должны иметь сертификаты качества.

Подрядчик должен создать группу для оперативного и квалифицированного устранения возникающих аварийных ситуаций и проведения противоаварийных мероприятий. Эта группа также должна участвовать, по требованию Заказчика, в совместной с Подрядчиком организации учений, с моделированием различных критических ситуаций и отработкой мероприятий по выходу из них. Группа оперативного реагирования (ГОР) должна круглосуточно быть на связи с соответствующими структурами Заказчика и в случае необходимости прибыть на место, указанное Заказчиком, в течение 3 часов с оборудованием и материалами, для восстановления работоспособности вышедших из строя систем.

При нанесении повреждений ИТСОТБ и иным объектам ОТИ Заказчика при проведении ремонтных работ и комплексных мероприятий по обслуживанию оборудования, Подрядчик должен за свой счёт произвести ремонт повреждений. При устранении повреждений Подрядчик должен использовать материалы с такими же техническими характеристиками, которые были ранее установлены на объекте транспортной инфраструктуры, после согласования с Заказчиком.

Замена вышедшего из строя оборудования по вине Подрядчика, производится за счет Подрядчика. Заменяемое оборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности согласно Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969.

7.2.6. Требования к организации выполнения работ Подрядчиком.

Персонал Подрядчика должен знать и неукоснительно соблюдать при выполнении работ правила пожарной безопасности, требования охраны труда, другие нормы и правила, регламентирующие выполнение работ по техническому обслуживанию всех имеющихся на ОТИ ИТСОТБ.

Заказчик на любом этапе выполнения работ, имеет право проводить контроль специалистов, их документы и квалификацию.

Обязательна возможность получения Заказчиком сведений об актуальном состоянии объектов и ИТС в реальном времени.

К работе по техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие в установленном порядке обучение по охране труда и инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие обучение и инструктаж к работам, не допускаются.

Отчет по выполненным заявкам обязательно должен включать в себя:

- фотографии до и после выполнения работ на объектах по каждой заявке;

- учет информации о длительности выполнения работ по каждой заявке на обслуживание и ремонт.

Объем оперативной документации может быть дополнен в связи с изменением, дополнением нормативных документов, по решению Заказчика.

Вся нормативно-техническая документация, должна предъявляться Заказчику, по его запросу, для проверки. Журналы должны ежемесячно предоставляться Заказчику для проверки.

8. Перечень и периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию приведен в Регламенте по обслуживанию систем видеонаблюдения, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области.

Начальник ОЭиСД

ГКУ «УАД Брянской области»                                                                                  С.А. Вотрин