УТВЕРЖДАЮ

________________ /___________
«___» _____________ 2026 г.

Технические требования

ОКПД2 26.20.40.111 Приобретение резервного источника бесперебойного питания для центра обработки данных ПАО «Якутскэнерго

СОГЛАСОВАНО		СОГЛАСОВАНО

________________ /_________		________________ /_________
«___» _____________ 2026 г		«___» _____________ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО		РАЗРАБОТАЛ

________________ /_________		________________ /__________
«___» _____________ 2026 г		«___» _____________ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения

Термин	Определение
Общество	ПАО «Якутскэнерго»
Поставщик	Участник торгов, получивший право заключения договора поставки
ЦОД	Центр обработки данных
ИБП	Источник бесперебойного питания
АКБ	Аккумуляторная батарея
ТР ТС	Технический регламент Таможенного союза
ТТ	Технические требования

  1. Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 26.20.40.111 Приобретение резервного источника бесперебойного питания для центра обработки данных ПАО «Якутскэнерго
  1. Цель использования закупаемой продукции
Целью закупки является приобретение резервного ИБП для ЦОД ПАО «Якутскэнерго
1. Требования к продукции
  1. Требования к объемам и срокам поставки
    1. Перечень и объем закупаемой продукции
# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ / п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	ОКПД2	Применение законодательства о национальном режиме
1	2	3	4	5	6
	Партия № 1 (ИД)	-//-	-//-	-//-	-//-
1	ИБП	шт	1	26.20.40.111	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции
2	Кабель КГВВнг(А)-LS	шт	1	27.32.13.124	Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции
3	Услуги по настройке и запуску ИБП	шт	1	33.12.19	Устанавливается преимущество в отношении товаров Российского происхождения

    1. Требования к срокам поставки продукции
# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1	ИПБ	С даты заключения договора	В течение 120 календарных дней
2	Кабель КГВВнг(А)-LS	С даты заключения договора	В течение 120 календарных дней
3	Услуги по настройке и запуску ИБП	С даты поставки ИБП	В течении 30 календарных дней

  1. Требования к качеству продукции
# Таблица 3. Требования к продукции

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика		Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3		4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)			-//-	-//-	-//-
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ “Требования к продукции” (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)			Согласие с требованием/ указание характеристик	Согласие с требованием/указание характеристик, указывается Участником в Приложении №1 к настоящим ТТ “Требования к продукции”(индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	-
	Требования к безопасности			-//-	-//-	-//-
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование	Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). / Национальный режим не предоставляется: установлен режим ограничения закупки иностранной продукции		Согласие с требованием	Участник должен предоставить в составе заявки копии сертификатов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 на весь перечень продукции, указанной в Таблице 2.1
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам			-//-	-//-	-//-
	Требования к конструкции в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ “Требования к продукции”(индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)			Согласие с требованием/ указание характеристик	Согласие с требованием/указание характеристик, указывается Участником в Приложении №1 к настоящим ТТ “Требования к продукции”(индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)	-
	Сборка и выпуск		Материал должен иметь заводскую сборку, выпускаться серийно.	Согласие с требованием	-
	Новизна продукции		Продукция должна быть новой*, ранее не используемой, произведенной не ранее 01.01.2026 г. / * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.	Согласие с требованием	-
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам			-//-	-//-	-//-
	Условия эксплуатации	Температура окружающего воздуха от 15 до 35 градусов ºС		Согласие с требованием	-
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям			-//-	-//-	-//-
	Условия транспортирования, погрузки, разгрузки и хранения	Должна соответствовать требованиям ГОСТ 15846-2002. Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера		Согласие с требованием	-
	Транспортная маркировка	Должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96
	Условия доставки, погрузки, разгрузки	Доставка, погрузка – разгрузка производится силами и средствами Поставщика		Согласие с требованием	-
	Безопасность упаковки	Поставляемая продукция должна быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"		Согласие с требованием	-
	Место поставки	Продукция должна быть поставлена по следующему адресу: / Партия № 1 677001, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Ф. Попова, д.14 (ИД)		Согласие с требованием	-
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию			-//-	-//-	-//-
	Срок гарантии	Сроки гарантии на поставляемую продукцию, в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим ТТ. / Время начала исчисления гарантийного срока – с даты подписания Сторонами УПД.		Согласие с требованием	-
	Наличие сервисного центра на территории РФ	Обязательно		Согласие с требованием	-
	Условия гарантии	В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена вышедшего из строя материала, включая его доставку до места поставки продукции (в соотв. с п. 4.5 Таблицы 3) и обратно.		Согласие с требованием	-
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией			-//-	-//-	-//-
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием	Поставщик обязан одновременно с передачей материалов передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: / сертификаты качества; / технические паспорта; / руководства по эксплуатации; / упаковочные листы, / товарно-транспортную накладную формы №1-Т; / УПД в 2 экз.		Согласие с требованием	-
	Прочие (дополнительные) требования к продукции			-//-	-//-	-//-
	Требования к происхождению поставляемой продукции	Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в один из следующих реестров, а именно: / в реестр промышленной продукции, произведенной в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», или / в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок / товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации / от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».		Согласие с требованием	-	-
	Условия поставки эквивалентной продукции	Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности. / Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ, РД (руководящий документ) или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ, РД (руководящий документ) или нормативный документ, принятый в его развитие.
Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
  2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

Приложение №1:
Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Приложение №2:
Требования к участнику закупки

Приложение №1 к Техническим требованиям
Требования к продукции
(индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)
Наименование продукции (позиции № 1 и 2 Таблицы 1.1): Аккумулятор, тип 1.

№ п/п	Наименование продукции из Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»	Требования заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
		Технические и функциональные характеристики	Согласие с требованием / указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	ИБП		Указание характеристик (производителя, модели)	-
	Общие характеристики:	-	-	-	-
		Форм-фактор — Напольный	Согласие с требованием	-
		Полная мощность, кВА — не менее 20	Указание характеристик
		Активная мощность, кВт — не менее 20	Указание характеристик
		Фазы на входе — 3	Согласие с требованием	-
		Фазы на выходе — 3	Согласие с требованием	-
		Топология и форма выходного напряжения - Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе	Согласие с требованием	-
		Фильтрация - Встроенный фильтр низких частот	Согласие с требованием	-
		Тип байпас - Электронный и ручной сервисный байпас	Согласие с требованием	-
		Наличие встроенных АКБ — да	Согласие с требованием
		Время автономной работы при нагрузке 10000 Вт — не менее — 8 минут	Указание характеристик
		Тип аккумуляторных батарей — Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечк	Согласие с требованием
		Время переключения на батареи - 0 мс - с электросети на АКБ, 0 мс - с электросети на байпас	Согласие с требованием
		Защита батарей - Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания	Согласие с требованием	-
		Интерфейсные порты - USB, RS232/485, RJ45	Согласие с требованием	-
		Поддерживаемые протоколы - TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP	Согласие с требованием	-
		Размер (Ш х Г х В), не более мм — 270х910х900	Указание характеристик	-
	Комплект поставки:	ИБП, Руководство по эксплуатации, Паспорт изделия, Комплект перемычек и крепежа для внутренней установки АКБ, АКБ.	Согласие с требованием	-
	Гарантия и тех. поддержка:	Не менее 24 месяцев	Указание характеристик	-
	Кабель КГВВнг(А)-LS
	Общие характеристики:	-	-	-	-
		Нормативный документ - ГОСТ 31996-2012	Согласие с требованием
		Длина кабеля м. - 50	Указание характеристик
		Количество жил - 5	Согласие с требованием
		Сечение жилы, мм - 10	Согласие с требованием
		Номинальное постоянное напряжение не менее кВ - 1	Указание характеристик
		Материал изоляции — ПВХ	Согласие с требованием
		Материал наружной оболочки - ПВХ	Согласие с требованием
		Материал жилы — Медь	Согласие с требованием
		Класс пожарной опасности - П1б.8.2.2.2	Согласие с требованием
		Срок службы, не менее лет - 30	Указание характеристик
		Номинальная частота не менее, Гц - 60	Указание характеристик
2.	Услуги по настройке и запуску ИБП		Указание характеристик (производителя, модели)
2.	Настройка и запуск ИБП	Объем работ не менее:	Указание характеристик
		Проверка размещения оборудования согласно требованиям технической документации	Согласие с требованием
		Внешний осмотр ИБП на наличие механических повреждений, полученных при транспортировке	Согласие с требованием
		Контроль номиналов предохранителей и автоматов — соответствие входных и выходных предохранителей, а также сечения кабелей требованиям технической документации ИБП	Согласие с требованием
		Проверка напряжения аккумуляторной батареи (АКБ)	Согласие с требованием
		Сборка АКБ — установка аккумуляторов в корпус ИБП	Согласие с требованием
		Подключение силовых кабелей — входных и выходных кабелей для подключения ИБП	Согласие с требованием
		Переключение входного кабеля с имеющейся ИБП	Согласие с требованием
		Проверка установки перемычек и разъёмов — согласно сервисной документации ИБП	Согласие с требованием
		Подача электропитания на вход ИБП — проверка наличия электропитания для работы оборудования	Согласие с требованием
		Контроль прохождения внутреннего теста ИБП — проверка функциональности устройства	Согласие с требованием
		Проверка правильности подключения фаз — контроль ротации фаз для обеспечения стабильной работы	Согласие с требованием
		Настройка параметров ИБП: установка даты и времени, выбор типа АКБ, настройка напряжения заряда АКБ и др.	Согласие с требованием
		Запуск ИБП в сервисном режиме — проверка и регулировка входных и выходных параметров	Согласие с требованием
		Проверка работоспособности ИБП — тестирование всех режимов работы: байпас, двойное преобразование и работа от АКБ	Согласие с требованием
		Запуск ИБП в штатном режиме — переход к нормальной эксплуатации	Согласие с требованием
		Инструктаж обслуживающего персонала — обучение по включению и выключению ИБП, а также действиям при отказах	Согласие с требованием
		Составление акта о выполнении пуско-наладочных работ — документирование всех этапов настройки ИБП	Согласие с требованием

Приложение №2 к Техническим требованиям
Требования к Участнику закупки
ОКПД2 26.20.40.111 Приобретение резервного источника бесперебойного питания для центра обработки данных ПАО «Якутскэнерго»

Квалификационные требования
Таблица 1. Перечень квалификационных требований
№ п/п	Требования к Участникам	Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
	Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) поставки ИТ оборудования, вспомогательного электротехнического оборудования при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 50 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении..	В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: / копии договоров, подписанных с обеих сторон; / копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении поставок в рамках каждого предоставленного в виде копии договора. / К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.