Технические требования

ОКПД2 26.51.66.131 Поставка датчика абсолютной вибрации для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 26.51.66.131 Поставка датчика абсолютной вибрации для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №16-КАП-РЕМ 2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Преобразователь (Датчик абсолютной вибрации) ИВП-08/200-Н-Р с поверкой (3-х про-водная схема подключения) | 26.51.66.131 | шт. | 3 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.51.66.131 Поставка датчика абсолютной вибрации для нужд Жигулевского филиала | с даты подписания договора | В течении 50 (пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: ОКПД2 26.51.66.131 Поставка датчика абсолютной вибрации для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции |  |  |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Преобразо-ватель (Дат-чик абсо-лютной виб-рации) ИВП-08/200-Н-Р с поверкой (3-х про-водная схема под-ключения) |  | Диапазон рабочих частот, Гц |  | 0,8 - 200 | ГОСТ ИСО 8042-2002 |
|  |  |  |  | Коэффициент преобразования, мкА/мкм |  | 16 |  |
|  |  |  |  | Коэффициент преобразования, мВ/мкм |  | 10 |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерения виброперемещений (ампл.), мкм |  | ± 500 |  |
|  |  |  |  | Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, % |  | < ±5 |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -10…+80 |  |
|  |  |  |  | Изменение коэффициента преобразования при изменении температуры в диапазоне -10…+70 °С, % / °С |  | < 0,05 |  |
|  |  |  |  | Относительный коэффициент поперечного преобразования, % |  | < 5 |  |
|  |  |  |  | Неравномерность АЧХ не более ±5% в целом, Гц |  | 0,5 – 150 |  |
|  |  |  |  | Ток потребления, мА |  | < 50 |  |
|  |  |  |  | Максимальная длина выходного кабеля, м |  | 100 |  |
|  |  |  |  | Схема подключения |  | 3-х проводная |  |
|  |  |  |  | Повышенная защищенность от радиопомех |  | Да |  |
|  |  |  |  | Устойчивость к высокочастотным и ударным воздействиям, м/с |  | 200 |  |
|  |  |  |  | Выходной сигнал, мА (В) |  | 4…20 (0…10) |  |
|  |  |  |  | Тип сигнала |  | вольтовый |  |
|  |  |  |  | Прибор поверенный |  | Да |  |
| 2. |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| 3. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |
| --- | --- | --- |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 4.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |
| 4.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |
| 4.3. | Срок гарантии: срок гарантии должен составлять 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |