Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.12.24 Поставка МТР на эксплуатационные нужды службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"

Лот № 13 -ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2.Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.2. Требования к качеству продукции	8

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	25

Приложения:	25

# 1. Общие сведения

#### 1.1. Обозначения и сокращения

| МТР | Материально- технические ресурсы |
| --- | --- |
| СВК | Система виброконтроля |
| СМО и ГТС | Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений |
| ТО | Техническое обслуживание |
| УЗНК | Ультразвуковой неразрушающий контроль |

#### 1.2.Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.24 Поставка МТР на эксплуатационные нужды службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС".

#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Создание необходимых производственных фондов МТР, требуемых для проведения  эксплуатационного обслуживания систем мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений, проведения высоковольтных испытаний, вибродиагностики, ультразвукового контроля оборудования.

Обеспечение персонала СМО и ГТС МТР для обслуживания систем мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений, проведения высоковольтных испытаний, вибродиагностики, ультразвукового контроля оборудования.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Беспроводной датчик напряжения ОРИОН LILAB | шт. | 1 |
|  | Реле HJQ-22F-24VAC-4Z | шт. | 2 |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фА | шт. | 1 |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фВ | шт. | 1 |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фС | шт. | 1 |
|  | Удлинитель силовой Эра с заземл. и выкл. IP44 на металл. кат. 4 розетки 30м | шт. | 1 |
|  | Прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 2,5 МГц, типа П-111-2,5-К12. | шт. | 1 |
|  | Малогабаритный прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 5,0 МГц, типа П-111-5,0-К6. | шт. | 2 |
|  | Специальный пьезоэлектрический преобразователь для измерения скоростей распространения «головных» и поверхностных ультразвуковых волн, типа П111-2,5-К12Ф | шт. | 1 |
|  | Лабораторный источник питания 0-30V 10A Wanptek WPS3010H | шт. | 2 |
|  | Клемма OPK-3K 2,5 | шт. | 10 |
|  | Автоматический выключатель ВТМ (S) ВА 51-39 341810 630А 6300 (НР-380АС) ВТМ00002010 | шт. | 1 |
|  | Промышленный двунаправленный преобразователь USB в RS485 Болид АЦДР.426469.032 | шт. | 2 |
|  | Автомат IEK MVA20-3-063-B | шт. | 5 |
| - 15. | Батарейки Duracell LR14-2BL 4 упаковки по 2 шт | шт. | 8 |
| 16. | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м зеленая | шт. | 10 |
| 17 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м красная | шт. | 10 |
| 18 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м желтая | шт. | 10 |
| 19 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м синяя | шт. | 10 |
| 20 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м черная | шт. | 10 |
| - 21 | Витая пара EC-UU004-5E-PE-BK | м | 300 |
| - 22 | ГЕРМЕТИК высокотемпературный (термостойкий) | шт. | 10 |
| - 23 | Хомуты нейлоновые многоразовые ЗУБР (100 шт в уп) | шт | 5 |
| - 24 | Стяжка кабельная СК-300х3,6 (100 шт в уп) | шт | 10 |
| - 25 | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 4х6 медный | м | 100 |
| - 26 | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 2х4 медный | м | 50 |
| - 27 | Кабель КГ1х300 (резиновая изоляция) | м | 300 |
| - 28 | Болт шестигранный М5х20 DIN 933, нержавеющая сталь А2 | шт | 500 |
| - 29 | Портативная рация Аргут А-74 dPMR UHF/ | шт. | 3 |
| - 30 | Гайковерт Аккумуляторный ударный Макита DTW1001 Premium* | шт. | 1 |
| - 31 | Светильник автотранспортный «Корпус 018» СИЕУ.453754.009-07 А | шт. | 6 |
| - 32 | Автоматический выключатель EKF 3P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic mcb4729-3-10C | шт. | 5 |
| - 33 | НАБОР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА KBT | шт. | 1 |
| - 34 | Датчик биения вала (Преобразователь относительных перемещений) DB-5000 | шт. | 5 |
| - 35 | Датчик абсолютной вибрации ДВП-1000П-0,7/200-Д10М-Н в комплекте с кабелем (10 м) | шт. | 3 |
| - 36 | Датчик осевого сдвига (вихретоковый датчик линейных перемещений) ВК-316ОС.04) в комплекте с кабелем (7 м) | шт. | 3 |
| - 37 | Датчик биения вала ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д20-Н) в комплекте с кабелем (20 м) | шт. | 3 |
| - 38 | Преобразователь виброскорости AV02-03-0. | шт. | 3 |
| - 39 | Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-10К 10kVA | шт. | 1 |
| - 40 | Газоанализатор ИГАС IR SF6 | шт. | 4 |
| - 41 | Кабель КВПЭф-5е 2х2х0,52 + 2 НВМ 0,75 | м | 250 |
| - 42 | Распределительная коробка для о/п безгалогенная (HF) черная 80х50 | шт | 10 |
| - 43 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый (табло) "Газ! Уходи" | шт | 3 |
| - 44 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый (табло) "Газ! Не Входить" (Скопа) | шт | 3 |
| - 45 | Труба гофр.ПВХ Plast с зондом d16мм | м | 250 |
| - 46 | Универсальная эмаль аэрозольная алкидная красная | шт | 50 |
| - 47 | Однолямочный тактический рюкзак 15 литров | шт. | 3 |
| - 48 | Бипод для инварных реек RGK GM-2D-B | шт. | 2 |
| - 49 | Лента сигнальная ЗУБР Мастер, Цвет: красно-белый, 50мм х 200м | шт. | 4 |
| - 50 | Пленочный отражатель ОП-30 | шт. | 4 |
| - 51 | Пленочный отражатель ОП-50 | шт. | 4 |
| - 52 | Монтировка-лом Kraftool 750 мм, 19 мм, шестигранная | шт. | 1 |
| - 53 | Фонарь Fenix wh23r Li-Pol, Емкость:2 А*ч, Количество режимов работы: 7 | шт. | 1 |
| - 54 | Толщиномер ADA ЛКП PaintMeter 1500 А00581 | шт. | 1 |
| - 55 | Аккумулятор Leica GEB333 | шт. | 1 |
| - 56 | Видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE70 | шт. | 1 |
| - 57 | Промышленный эндоскоп с записью Profinspection 4-23-30DVR | шт. | 1 |
| - 58 | PLLG Датчик уровня воды | шт. | 3 |
| - 59 | Погружной датчик уровня ALZ 3721 | шт. | 3 |
| - 60 | Преобразователи давления измерительные струнные модифицированные ПДС-М | шт. | 3 |
| - 61 | Аккумулятор Leica GEB212 | шт. | 1 |
| - 62 | Маяк ЗИ-3д | шт. | 5 |
| - 63 | Маяк ЗИ-2у | шт. | 5 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Беспроводной датчик напряжения ОРИОН LILAB | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
|  | Реле HJQ-22F-24VAC-4Z | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фА | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фВ | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фС | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 6 | Удлинитель силовой Эра с заземл. и выкл. IP44 на металл. кат. 4 розетки 30м | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 7 | Прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 2,5 МГц, типа П-111-2,5-К12. | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 8 | Малогабаритный прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 5,0 МГц, типа П-111-5,0-К6. | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 9 | Специальный пьезоэлектрический преобразователь для измерения скоростей распространения «головных» и поверхностных ультразвуковых волн, типа П111-2,5-К12Ф | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 10 | Лабораторный источник питания 0-30V 10A Wanptek WPS3010H | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 11 | Клемма OPK-3K 2,5 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 12 | Автоматический выключатель ВТМ (S) ВА 51-39 341810 630А 6300 (НР-380АС) ВТМ00002010 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 13 | Промышленный двунаправленный преобразователь USB в RS485 Болид АЦДР.426469.032 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 14 | Автомат IEK MVA20-3-063-B | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 15 | Батарейки Duracell LR14-2BL 4 упаковки по 2 шт | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 16 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м зеленая | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 17 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м красная | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 18 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м желтая | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 19 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м синяя | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 20 | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м черная | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| 21 | Витая пара EC-UU004-5E-PE-BK | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 22 | ГЕРМЕТИК высокотемпературный (термостойкий) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 23 | Хомуты нейлоновые многоразовые ЗУБР (100 шт в уп) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 24 | Стяжка кабельная СК-300х3,6 (100 шт в уп) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 25 | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 4х6 медный | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 26 | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 2х4 медный | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 27 | Кабель КГ1х300 (резиновая изрляция) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 28 | Болт шестигранный М5х20 DIN 933, нержавеющая сталь А2 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 29 | Портативная рация Аргут А-74 dPMR UHF/ | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 30 | Гайковерт Аккумуляторный ударный Макита DTW1001 Premium* | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 31 | Светильник автотранспортный «Корпус 018» СИЕУ.453754.009-07 А | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 32 | Автоматический выключатель EKF 3P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic mcb4729-3-10C | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 33 | НАБОР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА KBT | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 34 | Датчик биения вала (Преобразователь относительных перемещений) DB-5000 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 35 | Датчик абсолютной вибрации ДВП-1000П-0,7/200-Д10М-Н в комплекте с кабелем (10 м) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 36 | Датчик осевого сдвига (вихретоковый датчик линейных перемещений) ВК-316ОС.04) в комплекте с кабелем (7 м) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 37 | Датчик биения вала ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д20-Н) в комплекте с кабелем (20 м) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 38 | Преобразователь виброскорости AV02-03-0. | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 39 | Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-10К 10kVA | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 40 | Газоанализатор ИГАС IR SF6 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 41 | Кабель КВПЭф-5е 2х2х0,52 + 2 НВМ 0,75 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 42 | Распределительная коробка для о/п безгалогенная (HF) черная 80х50 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 43 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый (табло) "Газ! Уходи", | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 44 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый (табло) "Газ! Не Входить" (Скопа) | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 45 | Труба гофр.ПВХ Plast с зондом d16мм | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 46 | Универсальная эмаль аэрозольная алкидная красная | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 47 | Однолямочный тактический рюкзак не менее 15 литров | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 48 | Бипод для инварных реек RGK GM-2D-B | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 49 | Лента сигнальная ЗУБР Мастер Цвет: красно-белый 50мм х 200м | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 50 | Пленочный отражатель ОП-30 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 51 | Пленочный отражатель ОП-50 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 52 | Монтировка-лом Kraftool 750 мм, 19 мм, шестигранная | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 53 | Фонарь Fenix wh23r Li-Pol, Емкость:2 А*ч, Количество режимов работы:7 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 54 | Толщиномер ADA ЛКП PaintMeter 1500 А00581 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 55 | Аккумулятор Leica GEB333 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 56 | Видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE70 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 57 | Промышленный эндоскоп с записью Profinspection 4-23-30DVR | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 58 | PLLG Датчик уровня воды | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 59 | Погружной датчик уровня ALZ 3721 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 60 | Преобразователи давления измерительные струнные модифицированные ПДС-М | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 61 | Аккумулятор Leica GEB212 | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 62 | Маяк ЗИ-3д | С даты подписания договора | 15.12.2026 |
| - 63 | Маяк ЗИ-2у | С даты подписания договора | 15.12.2026 |

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: ОКПД2 27.12.24 Поставка МТР на эксплуатационные нужды службы мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Беспроводной датчик напряжения ОРИОН LILAB, или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Диапазон измерения: от -10 до 10 В Разрешение: 1 мВ Максимально допустимое напряжение на входе: ±50 В Разъем для подключения измерительных щупов: Jack 3,5 мм Комплект поставки: Датчик напряжения (вольтметр) 1 шт Измерительный щуп 2 шт Bluetooth адаптер 1 шт Паспорт датчика 1 шт | Согласие с требованием | - |  |
|  | Реле HJQ-22F-24VAC-4Z | Ток питания обмотки -Переменный; Классификация реле по начальному состоянию - Моностабильное; Количество обмоток - 1; Сопротивление обмотки -184 Ом; Номинальное рабочее напряжение - 50 Гц 24 В; Количество переключающих контактов -4 ; Максимальное коммутируемое постоянное напряжение -28 В; Максимальный коммутируемый ток -5 А; Максимальное коммутируемое переменное напряжения (cosf*1) 240 В; Время срабатывания 25мс; Время отпускания 25 мс; Сопротивление изоляции 100МОм; Максимальное сопротивление электрических контактов 0.1 Ом; Материал контактов сплав серебра ; Рабочая температура -40…+70 С Коммутационная способность замык. 5A 240VAC/5A 28VDC Вес, г 30 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фА | Максимальный ток ограничения 14 мА Интерфейс связи с RS-485 Напряжение питания, В DC 5 В Потребляемая мощность не более 10 Вт Диапазон рабочих температур, °C -40 ÷ +70 Габаритные размеры датчика Диаметр 60 мм Высота 170 мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фВ | Максимальный ток ограничения 14 мА Интерфейс связи с RS-485 Напряжение питания, В DC 5 В Потребляемая мощность не более 10 Вт Диапазон рабочих температур, °C -40 ÷ +70 Габаритные размеры датчика Диаметр 60 мм Высота 170 мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчики модификации ОПНД-4 фС | Максимальный ток ограничения 14 мА Интерфейс связи с RS-485 Напряжение питания, В DC 5 В Потребляемая мощность не более 10 Вт Диапазон рабочих температур, °C -40 ÷ +70 Габаритные размеры датчика Диаметр 60 мм Высота 170 мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Удлинитель силовой Эра с заземл. и выкл. IP44 на металл. кат. 4 розетки 30м,или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Удлинитель силовой Эра с заземлением и выкл. IP44 на металлической катушке 4 розетки 30м ПВС 3х1.5, RMx-4es-3x1.5-30m-IP44 (Б0046850) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 2,5 МГц, типа П-111-2,5-К12. | Прямой совмещенный пьезоэлеVEGA ОП50 Отражатель пленочный VEGA ОП30 (50х5мм - 42шт)ктрический преобразователь рабочей частотой 2,5 МГц, типа П-111-2,5-К12, Пороговая чувствительность не более 28 дБ, Импульсный коэффициент преобразования Kuu, дБ, не более 36, совместимость с прибором УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП производитель ООО "ЦИВФИ", РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Малогабаритный прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 5,0 МГц, типа П-111-5,0-К6. | Малогабаритный прямой совмещенный пьезоэлектрический преобразователь рабочей частотой 5,0 МГц, типа П-111-5,0-К6, Пороговая чувствительность не более 30 дБ, Импульсный коэффициент преобразования Kuu, минус дБ, не более 40, совместимость с прибором УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП производитель ООО "ЦИВФИ", РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Специальный пьезоэлектрический преобразователь для измерения скоростей распространения «головных» и поверхностных ультразвуковых волн, типа П111-2,5-К12Ф | Специальный пьезоэлектрический преобразователь для измерения скоростей распространения «головных» и поверхностных ультразвуковых волн, типа П111-2,5-К12Ф, Пороговая чувствительность не более 32 дБ, Импульсный коэффициент преобразования Kuu, минус дБ, не более 36, совместимость с прибором УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП производитель ООО "ЦИВФИ", РФ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Лабораторный источник питания0-30V 10A Wanptek WPS3010H | Встроенный стабилизатор напряжения Выходное напряжение: 0 - 30 В (регулируемое) Выходной ток: 0 - 5 А (регулируемый) Тип: импульсный | Согласие с требованием | - |  |
|  | Клемма OPK-3K 2,5 | Б7552. Клемма OPK-3K 2,5 1020174/1872 трехуровневая пружинная серая 2,5мм2 24А 750В ширина 5,9мм (ONKA) Предназначена для присоединения проводов из меди и алюминиевых сплавов. Способ присоединения жил проводов: пружинный. Способ крепления: на DIN-рейку. Номинальный ток: 24 А. Номинальное напряжение: 750 В, 50 Гц. Сечение провода: 2,5 мм². Габаритные размеры (Д×Ш×В): 106×5,9×60 мм. Температура эксплуатации: от -40 °C до +140 °C. Сертификат: ЕАС. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автоматический выключатель ВТМ (S) ВА 51-39 341810 630А 6300 (НР-380АС) ВТМ00002010 | Технические характеристики ВТМ ВА 51-39 341810 630А 6300 (НР-380АС) ВТМ00002010 Тип -силовой Тип монтажа -на монтажную панель Номинальное напряжение-380 В Отключающая способность-35 кА Климатическое исполнение - УХЛ-3 Степень защиты-IP20 Количество полюсов-3 Тип расцепления-Тепловой, электромагнитный, независимый Вид-автоматический выключатель Номинальный ток-630 А Род тока-AC(переменный ток) Модельный ряд-ВА51-39 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Промышленный двунаправленный преобразователь USB в RS485 Болид АЦДР.426469.032 | ,промышленный двунаправленный преобразователь USB в RS485, многозащитные схемы с питанием по USB Напряжение питания, В +5 (USB-порт ПК) Ток потребления преобразователя в дежурном режиме, мА не более 200 Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50 Относительная влажность воздуха, % до 93 при +40 °С Степень защиты оболочки IP20 Индустриальные радиопомехи, создаваемые USB/RS-485 «USB-RS485» соответствуют ГОСТ Р 50009-2000 Габаритные размеры, мм не более 19х67х11 Скорость передачи данных, бит/с 110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Время непрерывной работы преобразователя - круглосуточно | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автомат IEK MVA20-3-063-B | Автомат IEK MVA20-3-063-B модульный 3п b 63а 4.5ка ва 47-29 Номинальный ток 63 А Количество полюсов 3 Род тока Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) Характеристика срабатывания -Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 4.5кА Номинальное напряжение -400 В Частота -50 Гц Ширина в числах модульных расстояний -53.4 Глубина монтажа, установки 73.6 мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Батарейки | Duracell LR14-2BL Форма батарейки-круглая цилиндрическая Код типа батарейки- АМ2 Электрохимическая система — алкалиновая Напряжение- 1.5 В | Согласие с требованием | - |  |
|  | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м зеленая | ЭРА ПВХ 19мм*20м зеленая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м красная | ЭРА ПВХ 19мм*20м красная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м желтая | ЭРА ПВХ 19мм*20м желтая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м синяя | ЭРА ПВХ 19мм*20м синяя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Изолента ЭРА ПВХ 19мм*20м черная | ЭРА ПВХ 19мм*20м черная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Витая пара EC-UU004-5E-PE-BK | Тип сетевой (UTP, FTP) Категория 5e Структура жилы ОП Количество жил 8 шт Сечение жилы кабеля 0.47 ммІ Экранирование UTP Наличие троса нет Бронирование нет Материал медь Длина 305 м Диаметр5.1 мм Изоляция полиэтилен Материал оболочки полиэтилен Упаковка бухта Вес нетто 8.6 кг Частотный диапазон 100 МГц Способ монтажа внешний Форма провода круглый Max рабочая температура 60 °С Min рабочая температура -40 °С | Согласие с требованием | - |  |
|  | ГЕРМЕТИК | Герметик высокотемпературный (термостойкий) Вес1шт кг не менее 0,060 не более 0,085 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Хомуты нейлоновые многоразовые ЗУБР | цвет: белый, тип стяжки: разъемная, в упаковке (шт): 100, длина, мм: 300, ширина, мм: 7.5, усилие на разрыв, кгс: 22 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Стяжка кабельная СК-300х3,6 | Количество в упак 100 Тип изделия стяжка морозоустойчивая Материал нейлон Длина, мм 300 Ширина, мм 3.6 Цвет черный Вес, г 134 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 4х6 медный | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 4х6 медный Номин. сечение проводника-6 мм Класс проводника-5 многопроволочная гибкая Изоляция жилы-термоэластопласт (TPE) Экранированный Нет Материал внешн. оболочки Термоэластопласт (TPE) Наруж. диаметр (прибл.)-14.5 мм Макс. температура проводника-50 °C Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении)-60...50 °C Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения)-60...50 °C Марка кабеля/провода-Кгтп-ХЛ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гибкий силовой кабель КГтп-ХЛ 2х4 медный | изолированный, круглый Материал жилы - медные проволоки Форма поперечного сечения жилы - круглая Исполнение жил(ы) - многопроволочные Класс жилы по ГОСТ 22483 - (IEC 60228) 5 Количество жил - 2 шт. Сечение кабеля -4 мм2 Изоляция - термоэластопласт Маркировка - изоляции цветовая Скрутка - повивная Оболочка - термопластичный компаунд, термоэластопластовая Защитный покров - без защитного покрова | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабель КГ1х300 (резиновая изрляция) | КГ 1х300 -силовой гибкий кабель - 1 на 300 мм2, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из резины. Количество жил 1 жила Сечение размер 300 мм2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Болт шестигранный М5х20 DIN 933, нержавеющая сталь А2 | Резьба, d М5 Длина, l 20 мм Высота головки, k 3,5 мм Ширина головки, e 8,79 мм Размер под ключ, S 8 мм DIN 933 ГОСТ 7798-70, 7805-70 ISO 4017 Вес (гр) 3,9 Форма головки Шестигранная Материал Нержавеющая сталь А2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Портативная рация Аргут А-74 dPMR UHF, или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Диапазон частот, МГц 400-470 Количество частотных каналов 16 Выходная мощность передатчика, Вт до 5 Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,25 мкВ (12 dB SINAD) Шаг сетки частот, кГц 12,5/25 Тип шумоподавителя регулируемый SQ Напряжение питания, В 7,4 Звуковая мощность динамика, мВт 1000 Тип антенного разъёма SMA-гнездо Диапазон рабочих температур, °С -30 ... +60 Тип Портативная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Гайковерт Аккумуляторный ударный Макита DTW1001 Premium* | Гайковерт Аккумуляторный ударный Makita DTW1001 Напряжение аккумулятора - 18v Размер патрона - 1/2 дюйма Max крутящий момент , Нм - 1000 Max размер крепежа, М - 30 Регулировка частоты вращения - да Наличие удара - да Наличие реверса - есть Тип аккумулятора - Li-Ion Напряжение аккумулятора, В - 18 Устройство аккумулятора - слайдер Серия аккумулятора - Makita LXT Вес нетто, кг - 3,1 Тип двигателя - бесщеточный Частота вращения шпинделя, об/мин - 0-900/0-1000/0-1800 Частота ударов, уд/мин - 0-1800/0-2000/0-2200 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Светильник автотранспортный «Корпус 018» СИЕУ.453754.009-07 А | Мощность, номинальная-4.2 Вт Напряжение постоянное, номинальное-12В Цвет свечения, КЦТ номинальнаяБелый - 4000К Освещенность на расст. 0,5м, номинальная-400 Лк Материал корпусаABS, поликарбонат(прозрачный/матовый) Способ крепежа-винты Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254-IP44 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автоматический выключатель EKF 3P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic mcb4729-3-10C | Автоматический выключатель EKF 3P 10А (C) 4,5кА ВА 47-29 Basic mcb4729-3-10C Тип напряжения: - AC (переменный). Поперечное сечение подключения однопроволочного (жесткого) провода мм: - 1...25. Поперечное сечение подключения. многопроволочного (гибкого) провода, мм - 1...25. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ: 4. Возможна дополнительная комплектация: Да. Подходит для скрытого монтажа (заподлицо): Нет. Номинальная отключающая способность короткого замыкания-Icn EN 60898 при 400В, кА: 2,6. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icn EN 60898, при 230В, кА: 4,5. Количество защищенных полюсов: 3. Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2, кА: 4,5. Одновременное отключение нейтрали (N): Нет. Степень загрязнения: 2. Категория перенапряжения: 3. Класс токоограничения: 3. Номинальное напряжение изоляции Ui, В: 660. Частота, Гц: 50...50. Глубина установочная (встраиваемая), мм: 50. Номинальная отключающая способность короткого замыкания Icu МЭК 60947-2 при 400В, кА: 2,6. | Согласие с требованием | - |  |
|  | НАБОР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА KBT | модель: НИЭ-04 Состав набора: ножницы диэлектрические НКи-16 ЭКСПЕРТ Нож диэлектрический НМИ-01 ПРОФИ Нож диэлектрический НМИ-02 ПРОФИ Набор диэлектрических отверток НИО-3302 PZ-FL СЛИМ Набор диэлектрических отверток НИО-5507 ПРОФИ Набор торцевых отверток НИО-5505-Т ПРОФИ Диэлектрические однорожковые ключи: 10; 12; 13; 17; 19 мм ЭКСПЕРТ Диэлектрические пассатижи 160 мм СТАНДАРТ Диэлектрические пассатижи 180 мм СТАНДАРТ Диэлектрические длинногубцы 200 мм СТАНДАРТ Диэлектрические бокорезы 180 мм СТАНДАРТ Диэлектрические стриппер 160 мм СТАНДАРТ Диэлектрические круглогубцы 160 мм СТАНДАРТ клещи переставные диэлектрические 250 мм СТАНДАРТ мультиметр цифровой KT 830L PROLINE бесконтактный детектор напряжения КТ100 PROLINE Прочная сумка C-01 (КВТ) ПРОФИ с резиновым дном и большим количеством отделений Вес набора с сумкой: 7.0 кг | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик биения вала (Преобразователь относительных перемещений) DB-5000 | Номинальное значение коэффициента преобразования 2.80 мкА/мкм Диапазон измерения относительного перемещения (смещения) 500 -5500 мкм Диапазон измерений амплитудного значения виброперемещения 50 -500 мкм Диапазон рабочих частот 0.5 -100 Гц Диапазон измерений частоты вращения 5 -12000 об/мин ООО «Ампер» | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик абсолютной вибрации ДВП-1000П-0,7/200-Д10М-Н в комплекте с кабелем (10 м) | Диапазон измерения размаха виброперемещения, мкм: -базовое исполнение 5-1000 Диапазон рабочих частот, Гц: - от 0,7 до 200 - Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазонах частот, %, не более: - от 0,8 до 150 Гц ±5 - от 0,7 до 0,8 и свыше 150 до 200 Гц ±8 Выходной сигнал, пропорциональный мгновенным значениям виброперемещения в полосе рабочих частот: - по переменному току, мА ±(8±0,4) при постоянной составляющей 12±0,3 - по переменному напряжению,В ±(2±0,2) при постоянной составляющей 3 ± 0,2 - по переменному напряжению, В ±(4±0,4) при постоянной составляющей 6 ± 0,3 ООО»Виброн» | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик осевого сдвига (вихретоковый датчик линейных перемещений) ВК-316ОС.04) в комплекте с кабелем (7 м) | Номинальный установочный зазор, мм 3 ± 0,1 Диапазон измерения относительного осевого сдвига, мм ± 2 Диапазон изменения выходного сигнала, мА 4…20 (1…5)* Величина выходного сигнала при начальной установке, мА 12 ± 0,2 (3 ± 0,2)* Номинальное значение коэффициента преобразования (Кп), мА/мм - при выходном сигнале (4…20) мА - при выходном сигнале (1…5) мА 4 1 Пределы основной абсолютной погрешности измерения, не более, мм ±0,1 Дополнительная погрешность измерений от изменения температуры окружающего воздуха в диапазоне температур от 5 до 400 С (от 5 до 1100 С для датчиков), не более 0,5 от основной Сопротивление нагрузки, не более, Ом 450 Напряжение питания, В 14…28 Габаритные размеры, мм - резьбовой части датчика - усилителя согласующего М10х1х100 М16х1х30 115х65х30 Период опроса -1мс; ООО «ВиКонт | Согласие с требованием | - |  |
|  | Датчик биения вала ДБВ-ОВ-20-2000-0/20-40/Д20-Н) в комплекте с кабелем (20 м) | Диапазон измерения размаха виброперемещения, мкм: -базовое исполнение 20...2000 Диапазон измерения статического зазора, мм: -базовое исполнение ±2 Установочный зазор, мм: -базовое исполнение ±2,5 Диапазон рабочих частот, Гц: - базовое исполнение от 0,4 до 20 Неравномерность амплитудно-частотной характеристики %, не более: - в диапазоне частот от 0,4 до 20 Гц ±4 Коэффициент преобразования: - с выходом по току (базовое исполнение) 4±0,2 мкА/мкм - с выходом по напряжению,В 2±0,1 мВ/мкм Эксплуатационные характеристики: - рабочий диапазон температур, °С от минус 40 до +80 ООО «Виброн» | Согласие с требованием | - |  |
|  | Преобразователь виброскорости AV02-03-0. | Коэффициент преобразования 0,8 ± 0,04 мВ/мм/с Относительный коэффициент поперечного преобразования (менее) 0.05 Рабочий диапазон частот 2 ... 1000 Гц Максимальный удар (пиковое значение) 500 g Питание - напряжение 9 ... 25 В Сопротивление нагрузки в цепи токового выхода (не более) - при напряжении питания 9 В -100 Ом - при напряжении питания 25 В -850 Ом Диапазон измеряемой виброскорости 0,1 ... 20 мм/с Время установления рабочего режима 4 с Диапазон рабочих температур -40 ... 85 °C Коэффициент влияния температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур (±) 0,2 %/°С Тип соединителя 4*наконечник под мех. Зажим Прочная конструкция, герметичный корпус и неразъемный бронированный кабель длиной - 2 м Направление вывода горизонтальный HART-протокол – (англ. Highway Addressable Remote Transducer Protocol) цифровой промышленный протокол передачи данных, накладываемых на токовую аналоговую петлю уровня 4...20 мА. Электрическая изоляция пьезоэлемента и встроенного усилителя-преобразователя от корпуса исключает влияние на результаты измерений заземляющих контурных токов. Наличие первичной поверки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-10К 10kVA | Модель TDGC2-10K Мощность - 10 кВА Номинальный ток - 40 А Количество фаз 1 Частота - 50 Гц Входное напряжение - 220 В Выходное напряжение - 0-250 В Габаритные размеры 460x240x325 мм Масса - 28 кг | Согласие с требованием | - |  |
|  | Газоанализатор ИГАС IR SF6 | Сборочный элемент (датчик) стационарной системы контроля утечки элегаза IGAS IR-SF6 Диапазон измерений массовой концентрации гексафторида серы, мг/м3 от 0 до 6000 Пределы допускаемой основной погрешности, %: - приведенной, в диапазоне измерений от 0 до 500 мг/м3 - относительной, в диапазоне измерений св. 500 до 6000 мг/м3 Средняя наработка на отказ, ч 24 000 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабель КВПЭф-5е 2х2х0,52 + 2 НВМ 0,75 | Кабель Высокочастотный Парной скрутки Экран из фольгированной алюминием полимерной ленты 5е - Категория по стандарту ИСО/МЭК 11801 Элементы конструкции кабеля КВПЭф-5е 2х2х0,52: - Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм Изоляция из сплошного полиэтилена Общий экран из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником Пары имеют цветовую кодировку изоляции Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. Для эксплуатации в закрытых помещениях. Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р, Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20°C, не более – 19,0 Ом/100 м Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м, не более – 2,0 % Электрическое сопротивление изоляции жил, при температуре 20°С, не менее - 5000 МОм*км Электрическая емкость пары (номинальное значение) – 56,0 пФ/м Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более – 0,16 нФ Волновое сопротивление при частоте 1 МГц – 100,0 Ом Скорость распространения, не менее – 60,0 % Время задержки сигнала на длине 100 м, не более - 570 нс Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном – 2,5 кВ | Согласие с требованием | - |  |
|  | Распределительная коробка для о/п безгалогенная (HF) черная 80х50 | Коробка распределительная безгалогеновая (HF); 4 ввода диаметром 20 мм; IP55, Цвет - черный. | Согласие с требованием | - |  |
|  | - Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый (табло) "Газ! Уходи" | Маркировка по взрывозащите1Ex [ib] mb IIB T6 Gb - не более180 Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ100 Степень защитыIP66/IP67 Напряжение питания, B :9-28.4 Диапазон рабочих температур, °С-55…+55 Габаритные размеры. мм430х160х120 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищённый (табло) "Газ! Не Входить" (Скопа) | Маркировка по взрывозащите1Ex [ib] mb IIB T6 Gb - не более180 Уровень звукового давления встроенной сирены, дБ100 Степень защитыIP66/IP67 Напряжение питания, B:9-28.4 Диапазон рабочих температур, °С-55…+55 Габаритные размеры. мм430х160х120 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Труба гофр.ПВХ Plast с зондом d16мм 250м | ПВХ Plast с зондом d16мм Диаметр внутренний, мм10,7 Наличие протяжкиДа Длина бухты, м50 ЦветСерый Степень защитыIP55 Диапазон рабочих температур от -40 до +60Р | Согласие с требованием | - |  |
| - 46 | Универсальная эмаль | красная объем 1шт не менее 400мл не более 520 мл Цвет: красный Тип: алкидная | Согласие с требованием | - |  |
| - 47 | Однолямочный тактический рюкзак не менее 15 литров | Объем не менее 15 л Вес не менее 5 кг Размер не менее ВхШхГ45х34х15 см | Согласие с требованием | - |  |
| - 48 | Бипод для инварных реек | RGK GM-2D-B для геодезической рейки широкой 7,5 - 9 см | Согласие с требованием | - |  |
| 49 | Лента сигнальная ЗУБР Мастер Цвет: красно-белый 50мм х 200м | ЗУБР Мастер Цвет: красно-белый 50мм х 200м | Согласие с требованием | - |  |
| - 50 | Пленочный отражатель ОП-30 | VEGA ОП30 Отражатель пленочный VEGA ОП30 ( 1 лист 42 шт 30х30мм ) | Согласие с требованием | - |  |
| - 51 | Пленочный отражатель ОП-50 | VEGA ОП50 Отражатель пленочный VEGA ОП50 ( 1 лист 16 шт 50х50мм ) | Согласие с требованием | - |  |
| - 52 | Монтировка-лом Kraftool 750 мм, 19 мм, шестигранная | 750 мм, 19 мм, шестигранная | Согласие с требованием | - |  |
| - 53 | Фонарь Fenix wh23r Li-Pol, Емкость:2 А*ч, Количество режимов работы:7 | Li-Pol, Емкость:2 А*ч, Количество режимов работы:7 | Согласие с требованием | - |  |
| - 54 | Толщиномер ADA ЛКП | Принцип измерения: вихретоковый Элементы питания: встроенный аккумулятор Количество и напряжение элементов питания: нет Диапазон измерений:0-1500 мкм Min радиус закругления:1.5 мм | Согласие с требованием | - |  |
| - 55 | Аккумулятор Leica GEB333 | Тип Li-Ion Емкость-3.5 Ач Напряжение- 11.1 В Совместимость с прибором Leica LS15 | Согласие с требованием | - |  |
| - 56 | Видеоэндоскоп Ermenrich Seek VE70 | Элементы питания-встроенный аккумулятор; Количество и напряжение элементов питания -1х3.7B; Диаметр камеры - 8 мм; Степень защиты — IP67; Max угол обзора 70 град; Фокусное расстояние - 40-5000 мм; Размер дисплея - 4.3 дюйм; Разрешение - 1920х1080 px; Передача изображения на ПК - micro SD-карта;USB Длина зонда - 10 м; Возможность работы со смартфоном — нет; Количество аккумуляторов в комплекте — встроенный; Разворот камеры — нет; Внутренняя память - microSD до 64 ГБ Время работы на одном заряде - 3 ч; Рабочая температура от -10 до +75 °С. | Согласие с требованием | - |  |
| - 57 | Промышленный эндоскоп с записью Profinspection 4-23-30DVR | Дисплей 4.3 дюймов Диаметр камеры 23 мм Материал камеры Нержавеющая сталь Разрешение видео HD (1200 ТВЛ) Угол обзора 110° Подсветка 6 светодиодов Длина кабеля 30 метров Материал кабеля Стекловолокно Параметры кабеля диаметр 4.8мм, морозостойкий, антикоррозийный, водонепроницаемый Класс защиты IP68 Поддержка карт памяти Да, до 16Gb WiFi модуль Нет Аккумулятор Li-Ion, 12V, 8500mAh Время автономной работы до 6 часов Вес комплекта 5.8 кг Габариты с упаковкой 41*18.5*36 см Вес с упаковкой 6.3 кг | Согласие с требованием | - |  |
| - 58 | PLLG Датчик уровня воды | Способ монтажа Погружение Диапазон измерений избыточного давления, Бар 0,1/0,2/0,3/1/2 Диапазон измерения относительного давления, Бар 3/4/5/6/10/20/30 Предел допускаемой приведенной к ВПИ погрешности измерений давления, % ±0,5% Тип фильтрующих элементов LAE – Размер поры 50мкм Габаритные размеры датчика (длина × диаметр), мм, не более 225 ×23 Материал корпуса Нержавеющая сталь Рабочий диапазон температур (пьезометр), от -10 до 60°С Рабочий диапазон температур (электронный блок), от -45 до 60°С Температура установки пьезометров с стандартными фильтрующими элементами HAE, >0°С 1)Температура установки пьезометров с фильтрующими элементами HAE с подготовкой для отрицательных температур >-10, °С Длина кабеля — 30м; | Согласие с требованием | - |  |
| - 59 | Погружной датчик уровня PIEZUS-ALZ - 3721 | Диапазоны давления от 0...0,4 м вод. ст. до 0…250 м вод. ст. Основная погрешность, % 0,2/ 0,1% ДИ Выходной сигнал 4...20 мA; 0,5...4,5 В; Modbus RTU; HART Сенсор кремниевый тензорезистивный Диапозон температур измеряемой среды-20…+75 °C конфигуратор кода заказа ALZ 3721-W-2502-B-H-X-00-// P-ХХХM | Согласие с требованием | - |  |
| - 60 | Преобразователи давления измерительные струнные модифицированные ПДС-М | Диапазон измерений температуры, °С от –10 до +90 Диапазон измерений избыточного давления, МПа: – для ПДС-М-3- от 0 до 0,3 Пределы допускаемой приведённой погрешности преобразований температуры, % ±4 * Пределы допускаемой приведённой погрешности преобразований давления, % ±2 * Предел допускаемой приведённой вариации преобразований Давления, %. 2 * | Согласие с требованием | - |  |
| - 61 | Аккумулятор Leica GEB212 | Тип аккумулятора Li-Ion Емкость аккумулятора 2.6 Ач Напряжение 7.4V В Время зарядки 3.0 ч Совместимость с прибором Leica GS14 | Согласие с требованием | - |  |
| - 62 | Маяк ЗИ-3д | Тип - Маяк-щелемер для наблюдения за трещинами Вид измерительного инструмента - Механический Цвет - Прозрачный, белый, желтый Единиц в одном товаре - 10 | Согласие с требованием | - |  |
| - 63 | Маяк ЗИ-2у | Тип - Маяк-щелемер для наблюдения за трещинами (угловой) Вид измерительного инструмента - Механический Цвет - Прозрачный, белый, желтый Единиц в одном товаре - 10 | Согласие с требованием | - |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы: Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# Приложения:

Приложение №1: Спецификация

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».