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Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной сигнализации 55 ОПС  для нужд УФПС Ярославской области 

[bookmark: _aqhenfbz557y]
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик, Предприятие
	АО «Почта России»

	2
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности или представитель УФПС Ярославской области.

	3
	ОПС
	Отделение почтовой связи УФПС Ярославской области является структурным подразделением почтамта

	4
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, которое оказывает н по договору, заключаемому с Заказчиком с учетом соответствия требованиям законодательства РФ

	5
	ПЦН
	Часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора.

	6
	КТСБ
	Комплексная система безопасности. Специализированная сложная организационно-техническая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от угроз

	7
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	8
	СКУД
	Система контроля и управления доступом. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	9
	СОТ
	Система охранного телевидения (система видеонаблюдения). Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ

	10
	[bookmark: _5yfvx3c9d8kz]Система противопожарной защиты (далее также – Система, Системы, Система ППЗ)
	Указанные совместно или по раздельности: 
• система автоматической пожарной сигнализации; 
• система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

	11
	Средства противопожарной защиты
	Отдельные предметы или целые системы, для обнаружения, ликвидации (локализации) пожара, предотвращения его распространения, обеспечения безопасности людей и материальных ценностей, предупреждения разрушения конструкций 

	12
	АПС
	Система автоматической пожарной сигнализации

	13
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	14
	ТО
	Техническое обслуживание, регламентированное техническое обслуживание – техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания

	15
	ТР
	Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей

	16
	 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные)
	Внеплановые мероприятия, выполняемые по заявкам Заказчика для восстановления работоспособности Системы в аварийных ситуациях или проверках и состоящие в обследовании, устранении причин аварий, проведения замены и (или) восстановлении отдельных частей системы.

	17
	ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонт

	18
	ГОСТ
	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг

	19
	Объект почтовой связи, Объект
	Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения), в соответствии с соответствующими Приложениями к Техническому заданию

	20
	Оборудование
	Приборы, узлы и компоненты систем противопожарной защиты

	21
	Обменный фонд
	Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта 

	22
	Расходные материалы
	Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/изнашиванию.

	23
	МЧС
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	24
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	25
	ТЗ
	Техническое задание

	26
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ярославской области

	27
	ОхПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	28
	ПВ
	Противопожарный водопровод

	29
	АУВПТ
	Автоматическая установка водяного пожаротушения

	30
	СМП
	Самосрабатывающие модули пожаротушения (система порошкового пожаротушения)

	31
	АУГПТ
	Автоматическая установка газового пожаротушения

	32
	СДУ
	Система дымоудаления и подпора воздуха

	Отдельные сокращения, используемые в приложениях к техническому заданию

	33
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	34
	ИП
	Извещатель пожарный

	35
	ИПР
	Извещатель пожарный ручной

	36
	ДРС
	Датчик разбития стекла

	37
	ДД
	Датчик движения

	38
	ДМ
	Датчик магнитноконтактный

	39
	КТС
	Кнопка тревожной сигнализации

	40
	ИВЭПР
	Источник вторичного электропитания резервированный



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
         Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охранно-пожарной сигнализации 55 ОПС  для нужд УФПС Ярославской области.


3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укреплённых помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Ярославской области и предназначены для оказания населению услуг почтовой связи.
3.2. Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраны и пожарной сигнализации проводится на основании статьи 24 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
3.3. Цели оказания услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем охраны и пожарной сигнализации:
-	обеспечить исправное состояние систем на объектах для защиты от преступных посягательств, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, безопасности работающего персонала и людей, не допущения причинения материального ущерба Обществу;
-	минимизировать негативные последствия от воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Общества.
3.4. КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ.
СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.
СКУД предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.
СОТ предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.
3.5. Система противопожарной защиты состоит из:
АПС предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания или задымления, с последующей передачей сигнала СОУЭ и передачей тревожного извещения о пожаре (возгорании, задымлении) на ПЦН для дальнейшей передачи сигнала территориальным дежурным подразделениям ГУ МЧС России и охранным структурам.
СОУЭ предназначена для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.
ОхПС предназначена для оперативного, обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на объект, своевременного обнаружения очага возгорания и (или) задымления и передачи сигнала СОУЭ и на ПЦН для оповещения территориальных дежурных подразделений ГУ МЧС России и охранных структур, а также для передачи сообщений на автоматические системы пожаротушения, установленные на объекте заказчика: ПВ, АУВПТ, СМП, АУГПТ, СДУ.
Основными задачами являются: осуществление постоянного контроля технического состояния и правильность функционирования систем КТСБ и ППЗ; плановое проведение ТО, своевременное проведение ТР систем КТСБ и ППЗ для обеспечения их бесперебойного функционирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Начало оказания услуг не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора, с учетом проведения в указанный период первичного обследования объекта (Приложение № 6 к Техническому заданию).
Срок оказания услуг – 12 (двенадцать) месяца с даты начала оказания услуг.
[bookmark: _GoBack]Место оказания услуг – перечень отдельных объектов почтовой связи УФПС Ярославской области приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Организация и оказание услуг по ТО и ТР возможны с привлечением сторонних организаций, при условии наличия у них соответствующей лицензии[footnoteRef:1] на данный вид деятельности. [1:  Необходимость наличия лицензии устанавливается законодательством РФ] 

Работы выполнять с использованием оборудования и материалов Исполнителя. 
На каждом обслуживаемом объекте Исполнитель обязан проводить обучение представителей Заказчика по пользованию систем охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и эвакуацией людей при пожаре, разработать и выдать инструкции по пользованию охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, оповещения и эвакуацией людей при пожаре.
5.1. Требования к техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности 
5.1.1. Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
5.1.2. ТО и ТР СОТС, СКУД и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 
Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью и в объеме, не менее установленных их технической (эксплуатационной) документацией, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.
ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.
5.1.3. [bookmark: _nwmgrqhd5j4a]ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:
-	осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 
-	периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 
-	проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 
-	своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них; 
-	ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 
-	проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО; 
-	заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены; 
-	своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР КТСБ; 
-	создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР КТСБ; 
-	метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 
[bookmark: _rgy6dij6d8yw]-	допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида услуг.
5.1.4. [bookmark: _lulvtq6i7tem]Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (Приложение № 2 к настоящему ТЗ).
В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы №№ 1,2 Приложения № 2 к настоящему ТЗ). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.
Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы №№ 1,2 приложения № 2 к настоящему ТЗ) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.
5.1.5. [bookmark: _4dbrcqtaatp5]При оказании Услуг Исполнитель обязан:
-	строго соблюдать периодичность и объем услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
-	регулярно осуществлять ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР систем.
5.1.6. [bookmark: _tvizi4a2dq3r]Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности»[footnoteRef:2]) должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР. [2:  Образец журнала должен быть оформлен приложением к договору.] 

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.
Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.
5.1.7. [bookmark: _6905p9bm9a19]Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (с изменением № 1,2 Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст c 01.07.2012).
5.1.8. Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:
[bookmark: _9gctqtx0oitq]1) выполнять все требования по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объекте(-ах);
2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2) согласно Таблицам №№ 1-2 приложения № 4 к настоящему ТЗ. 
5.1.9. Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.
ТР КТСБ включает в себя оказание услуг, указанных в Таблице № 3 приложения № 4 к настоящему ТЗ
5.1.10. Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.
5.1.11. [bookmark: _d8oh41i2fc47]Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.
Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» (приложение № 6 к ТЗ). 
В течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». 
При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.
5.1.12. Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» на каждый обслуживаемый Объект в отдельности.
Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя.
После оказания услуг записи, внесенные в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны содержать фразу: «ТО, ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения о выполненных услугах, оказанных представителем Исполнителя.
5.2. Требования к техническому обслуживанию и ремонту систем и средств противопожарной защиты
5.2.1. [bookmark: _plymfuhqzt8t]Перечень систем и средств противопожарной защиты, подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту указан в Перечне технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ярославской области заказчика (Приложение № 1 к ТЗ), Характеристика запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень, и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем указаны в Приложении № 4 к ТЗ.
5.2.2. Перечень услуг, входящих в регламентные мероприятия технического обслуживания с указанием периодичности и состава указан в Регламенте технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 2 к ТЗ).
Перечень услуг, входящих во внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительных) технического обслуживания с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 2 к ТЗ).
Перечень услуг по Текущему ремонту указан в (Приложение № 4 к ТЗ). Порядок оказания услуг по текущему ремонту указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (Приложение № 3 к ТЗ). 
5.2.3. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта, разработанный на основании  Регламента технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты Объекта (Приложение № 2 к ТЗ) по форме в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в котором должны быть отражены все  мероприятия по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем и средств противопожарной защиты Объекта, осуществляет ведение Журнала эксплуатации   систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) на каждую из обслуживаемых систем и средств ППЗ, по форме указанной в Приложении № 8 Технического задания.
5.2.4. Техническое обслуживание (в т.ч. испытания) и текущий ремонт систем и средств противопожарной защиты необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (п. 6.1. ТЗ), проектной, исполнительной, эксплуатационной документацией, с учетом эксплуатационной документации изготовителя на элементы, входящие в состав системы, в объеме и сроки, установленные Регламентом технического обслуживания систем и средств противопожарной защиты и Графиком проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты (далее – График ТО, Приложение № 5 к Техническому заданию).
5.2.5. В случае, если в период действия договора в части проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты, а также их отдельных элементов будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, а также будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также руководствоваться данными требованиями. Изменения в законодательстве Исполнитель должен отслеживать самостоятельно
5.2.6. В случае, если в период действия договора изготовители систем ППЗ или их элементов уточнят требования в части проведения их технического обслуживания, текущего ремонта, испытаний, Исполнителю необходимо также руководствоваться такими уточнениями.
5.2.7. В случае, если в результате мероприятий по надзору со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России Заказчику будут предъявлены замечания, связанные нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированные в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о нарушении закона, письмах), связанные с осуществлением технического обслуживания (в т.ч. с испытаниями), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты, Исполнитель должен также руководствоваться указанными выявленными  замечаниями.
5.2.8. Исполнитель при организации проведения регламентных мероприятий ТО в соответствии с Приложением № 3 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО испытания систем и средств противопожарной защиты на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих Программ на основании соответствующих Методик по каждой из систем, и сроком проведения в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных актах, перечисленных в п.6.1 Технического задания.
5.2.9. Исполнитель в рамках регламентных мероприятий ТО оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации систем ППЗ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии систем ППЗ на Объекте, выписки из протокола событий.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 № 1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»;
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1476;
ГОСТ Р 52551-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
ГОСТ Р 53704-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
ГОСТ Р 52435-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 51558-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 52907-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения»;
ГОСТ Р 55017-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации»;
ГОСТ Р 56102.1-2014 Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
ГОСТ Р 53195.2-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;
ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 50969-96 «Государственный стандарт Российской Федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;
РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п;
другие нормативные правовые акты РФ, в т. ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.
Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить техническое состояние систем и средств противопожарной защиты Объекта в соответствии с требованиями нормативных требований, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
6.2. Условия оказания услуг
Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (Приложение № 2 настоящего ТЗ).
Перед оказанием услуг по ТО, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от заказчика соответствующей заявки (заявок) Исполнитель должен провести первичное обследование КТСБ, всех систем и средств ППЗ и оформить «Акт первичного обследования системы» по форме согласно Приложению № 6 к Техническому заданию в 2-х экземплярах.
Один экземпляр «Акта первичного обследования системы» передается Заказчику.
В течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком Договора Исполнитель должен разработать и представить на согласование Заказчику График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем КТСБ и систем ППЗ, разработанный на основании Регламента ТО в соответствии с Приложением № 5 к Техническому заданию, в котором должны быть подробно отражены мероприятия по техническому обслуживанию, указанные в Регламенте ТО (Приложение № 2 к ТЗ). 
После подписания График ТО передается Заказчику и хранится на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
6.2.4.	Исполнитель обязан:
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ярославской области предоставить контактную информацию для принятия заявок (телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес), переписки;
- в течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплекса технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ярославской области завести Журналы эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (далее – Журнал СППЗ) и Журналы регистрации работ по ТО и ТР системы на каждую обслуживаемую систему КТСБ, систему и средства ППЗ по форме согласно Приложению №№ 7-8 к Техническому заданию. Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя (при наличии). 
Журналы СППЗ передаются Заказчику и являются его собственностью. Они должны храниться, вестись на Объекте в месте, установленном Заказчиком.
Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО и Графике ТО, а также дополнительно фразу: «Система находится в работоспособном состоянии».
В случае неисправности систем Исполнитель принимает меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние. После проведенного ремонта об этом производится запись в журнале СППЗ, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии». 
В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, или по телефону. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.
По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.
В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.
При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.
Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.
Время приема заявок – круглосуточно.
Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/по согласованию с Заказчиком.
Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.
Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.
При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.
Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.
Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.
В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.
При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.
На все установленное при текущем ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счёт.
6.3. Требования к безопасности
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на Объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
6.3.2.	Все услуги оказываются c использованием материалов, инструмента и оборудования Исполнителя. Оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
6.3.3.	На все установленное при текущем ремонте оборудование необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие, согласно ст. 33 Федерального закона № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», паспорт завода изготовителя и другую эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы».
6.3.4.	Исполнитель обязан оказывать Заказчику и его подрядчику, оказывающему услуги по охране объекта, осуществляющему прием сигналов систем ППЗ, техническую помощь и консультации в вопросах, относящихся к эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному Договору, и ставших им известными в ходе оказания услуг.
6.4.2. Сторона, получившая в рамках заключенного Договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 
6.4.3. Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного Договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;
6.4.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования к приемке услуг
Работоспособность СОТС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».
Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.
Приемка Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно.  В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода (календарный месяц), Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением отчетных документов в соответствии с п.6.6.2 Технического задания. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы услуг, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в техническом задании с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных услуг в двух экземплярах.
При несогласии с объемом и(или) качеством оказанных услуг, Сторонами в день оказания услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.
6.6. Требования к Исполнителю
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.
Исполнитель должен нести материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику, оговоренную в Договоре.
Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в установленных системах безопасности в гарантийный срок.
6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
Исполнитель передает Заказчику выполненные на бумажном носителе: График ТО и акт первичного обследования систем (в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от заказчика соответствующей заявки, программы и методики испытаний систем ППЗ (в течение месяца с даты заключения договора), журналы систем ППЗ и регистрации работ по ТО и ТР системы (в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора), а также иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках настоящего Технического задания. Если для какого-либо документа срок разработки не установлен, документы разрабатываются в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующей услуги, мероприятия и т.п. и предоставляются Заказчику.
Если в период действия договора в отношении документального оформления работ по техническому обслуживанию (в т.ч. испытаний), текущему ремонту обслуживаемых систем и средств противопожарной защиты и обеспечения пожарной безопасности, а также их отдельных элементов, будут приняты нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования и (или) будут приняты нормативно-правовые акты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение обязательных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Исполнителю необходимо также изготовить (разработать, оформить и т.д.), вести (заполнять и т.д.),  и представлять Заказчику установленные данными требованиями документы.
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения календарного месяца предоставляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах нарочно с указанием выполненных регламентных мероприятий ТО, внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО по заявкам с приложением Акта оказанных услуг по заявке, текущему ремонту с приложением дефектной ведомости, акта на установленное оборудование (в т.ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием.
7.2. Оказанные услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги в течение 2 (двух) месяцев, на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев. Дата начала гарантийного срока определяется на услуги - с даты подписания сторонами соответствующего ежемесячного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на оборудование – с даты подписания сторонами акта на установленное оборудование при текущем ремонте.
7.4. Если в течение гарантийного срока или при проверке органами федерального Государственного надзора МЧС России (в т.ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных услугах. 
7.5. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя. 
7.6. Если Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные услуги.
7.7. Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств.
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ, систем ППЗ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000 В.
Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


	Номер приложения
	Наименование приложения
	Примечание 

	1
	Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Ярославской области, установленного на объектах заказчика
	11

	2
	Регламент на проведение ТО, ТР и перечень услуг по текущему ремонту
	 18

	3
	Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение
	25

	4
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
	27

	5
	График проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта (ФОРМА)
	43

	6
	Акт первичного обследования системы (ФОРМА)
	44

	7
	Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы (ФОРМА)
	45

	8
	Журнал эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал ССПЗ) (ФОРМА)
	46

	9
	Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ (ФОРМА)
	47

	10
	Акт демонтажа (ФОРМА)
	48

	11
	Акт установки оборудования (ФОРМА)
	49

	12
	Акт оказанных услуг по заявке (ФОРМА)
	50





































































Приложение № 1
от «______» _________________ 2026 г.
(Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи 55 УФПС Ярославской области , а также перечень оборудования таких систем, установленного на объектах заказчика

	№ п/п
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Приемная станция
	Перечень оборудования систем и его количество

	1. 
	ГОС № Ярославль
( ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150000, г. Ярославль,
ул. Комсомольская, 22
	Сигнал-20, 
Проксима

	«Фотон 9» – 12 шт., «Астра 517» - 5 шт., «Стекло-3» - 12 шт., РИП 12- 1шт., ИО-102-20-5 шт.,  ИО-102-14-18 шт,., РИП 12- 1шт., «Астра 321» - 5 шт., «Астра   Р»-4 шт., ИПД 3.1 М –16 шт., ИПР -513 – 3 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	2. 
	ГОС №1
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 27/14
	«Сигнал-20», 
Проксима



	ИП 212-3СУ – 28 шт., ИПР -513 – 4 шт., РИП-12-1 шт., «Молния-12» - 2 шт.,  «Свирель-12» - 4шт.,  «Фотон 9» – 9 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 9 шт., ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-8 шт.,  «Шорох» - 3шт., «Астра 321» - 3 шт., МАЯК-12-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	3. 
	ГОС № 2
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150002, г. Ярославль,
ул. Стачек, 55

	«Сигнал-20», 
Проксима
	ИПД 3.1 М – 20 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12-1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 7 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 6 шт., ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-6 шт.,  «Астра Р» - 3 шт., МАЯК-12-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт. АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.


	4. 
	ГОС № 3
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150003, г. Ярославль,
пр-т Ленина, 9
	С2000-М исп. 02, С2000-КДЛ-2,12, "С2000-КПБ"C2000-PGE, 
Болид, Ритм


	
РИП-12RS-1шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт. ДИП-34А-11 шт.,  ИПР 513-3АМ-2 шт., БРИЗ исп. 01-1шт., ЭДУ-513-3АМ исп.01-1шт.,  Молния-12В-2 шт., "Выход"-2 шт., Гром-12М-4 шт.,  Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1шт., МАЯК-12к-1 шт., Фотон-9- 6 шт.,  "Фотон-Ш-1"-4 шт.,  АСТРА-С-4 шт.,  ИО-102-20-9 шт.,  ИО-102-14-10 шт., Шорох-3-2 шт.,  Астра-321-2 шт.,  Астра-Р-2 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	5. 
	ГОС № 6
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150006, г. Ярославль,
пр-т Фрунзе, 57
	"С2000М"Сигнал-10,
"С2000-КПБ",
C2000-PGE, Болит, Ритм



 
	
РИП-12-1шт., ИП 212-45-15 шт., ИПР-3СУМ-2 шт.,ST-ER115-2 шт.,"Молния-12"-2 шт.,Гром-12М-4 шт.,Маяк-12К-1 шт., 7Астра-РИ-М-2 шт.,Астра-РИ-М РПДК лит. 1-4 шт.,С2000-КТ-11 шт.,  С2000-СТ-7 шт., С2000-АР2 исп. 02-2щт., Шорох-2 (ИО 313-5/1)-2шт., С2000-АР1 исп.02-6шт., С2000-АР1 с ИО 102-20-2шт., ИО 102-14 (СМК-14)-6шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -2шт.		


	6. 
	ГОС № 7
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150007, г. Ярославль,
пр-т Авиаторов, 14
	С2000-М исп. 02, С2000-КДЛ-2И исп.01,
С2000-СП2"С2000-СП2" исп. 02, Ритм
	
Клавиатура с ЖКИ SKL-300-шт., ШС SE-10 B-2шт., Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт.,  ББП-30" исп. 02-1 шт.,  АКБ-17 12В/17 А/ч -2шт.,   ДИП-34А-6 шт.,  ИПР 513-3АМ-2 шт.,  С200-ИП-03-1 шт.,  Молния-12В-2 шт., "Выход"-2 шт., СВИРЕЛЬ-2 исп.01-2 шт.,  МАЯК-12С-1 шт., Фотон-9- 6 шт.,  "Фотон-Ш-1"-2 шт.,  АСТРА-С-6 шт.,  ИО-102-20-3 шт.,  ИО-102-14-11 шт., Шорох-3-2 шт.,  Астра-321-2 шт.,  Астра-Р-2 шт.

	7. 
	ГОС № 8
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150008, г. Ярославль,
ул. Клубная, 11 кор. 2
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 12 шт., ИПР - 513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 3шт.,  Фотон 9» – 5 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., «Астра-517» - 1 шт., ИО-102-20-4 шт., ИО-102-14-6 шт., МАЯК-12-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., «Астра 321» - 2 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	8. 
	ГОС № 10
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150010, г. Ярославль,
ул. Звездная, 19

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 24 шт., ИПР -513 – 4 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3шт., «Свирель-12» - 4 шт.,  «Фотон 9» – 7 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 5 шт., ИО-102 20-5 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., « «Стекло-3» - 5 шт.,   «Астра 321» - 1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	9. 
	ГОС № 14
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150014, г. Ярославль,
ул. Свободы, 79
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 16 шт.,  ИПР -513 – 2 шт. РИП-12-1 шт., «Молния-12»-2 шт., «Свирель-12»-3шт., «Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-4 шт.,  МАЯК-12-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., «Астра 321» - 2 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	10. 
	ГОС № 18
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150018, г. Ярославль,
ул. 1905 года, 8 кор. 2
	"С2000-М"," Сигнал 10",
С2000-КПБ",GSM УО-4С, Ритм


	ИП 212-45 – 16шт ., ИПР-3СУМ – 2шт,. МОЛНИЯ-12 – 2шт ГРОМ-12 – 5шт МАЯК 12К – 2шт"С2000-КС" – 1шт., "С2000-КДЛ" – 1шт.,  "С2000-БИ" SMD – 1шт., "РИП 12 RS" – 1шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., "С2000-СМК Эстет" – 4шт., С-2000-СТ – 4шт., ИО-102-20 (А2П/ Б2П)  – 4шт., ИО-102-10 (А2П/ Б2П) – 3шт., "БРИЗ" – 1шт., С-2000-СП1 – 1шт., С-2000-АР2 – 7шт., "С2000-ШИК" – 7шт., "Шорох-3" – 2шт., "С2000-ПИК" – 6шт.,Астра-РИ-М РПУ – 2шт.,Астра-РИ-РПДК лит.1 – 4шт., "С2000-КТ" – 4шт.,АКБ-12 12В/12 А/ч – 1шт.

	11. 
	ГОС № 19
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150019, г. Ярославль,
проезд  Кольцова, 12
	




Сириус-1S632-2GSM-BK25-W, Ритм

	Расширитель на 10 ШС для S632-2GSM-3 шт., Считывателем SLK-300-1 шт., ДИП-34А-03-17 шт., ИПР 513-3АМ-3 шт., РИП-12 исп. 01-1шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -2шт., Молния-24 "Выход"-3шт., Гром-12-5шт., Фотон-9М-8шт., Фотон-Ш-2-3шт., Стекло-3м-6шт., ИО 102-16/2-9шт., ИО 102 ST-DM131NCNO-SL- 5шт., Астра-321-3шт., Астра-Р РПУ-2шт., Астра-Р-1шт., Шорох-3-1шт., Маяк-12-КПМ-1шт.

	12. 
	ГОС № 20
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150020, г. Ярославль,
ул. Алмазная, 3

	Сириус, 
 S632-2GSM-BK25-W Проксима
	УК-ВК исп.14-1 шт.,  С2000-СП2-1 шт., Ач АБ 1217С-2 шт.,  ДИП-34А-03-4 шт.,  ДИП-34А-04-3 шт.,  ИПР 513-3А-1 шт., ИПР 513-3А-3 шт.,  Люкс-24 «Выход»-3 шт.,  Расширитель на 10 ШС SE-10 B-1 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт., Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч -1 шт., ББП-20-1 шт., МАЯК-12С-2 шт., ИО-102-20-5 шт., ИО 102-16-8 шт., Фотон-9М-7 шт., Фотон-Ш-1-1 шт., Стекло-3-6 шт., ИО-101-1(В)-3 шт., Шорох-3-1 шт., Астра-Р-1 шт.

	13. 
	ГОС № 22
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150022, г. Ярославль,
ул. 5-я  Портовая, 7
	С2000-М исп. 02,
С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-СП2, С2000-СП2,
S632-2GSM-BK25-W Проксима
	Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт.,  Расширитель на 10 ШС SE-10 B-2 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1ББП-30 исп. 02-1 шт.,   АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -1шт., ДИП-34А-6 шт.,  ИПР 513-3А-1 шт.,   С200-ИП-03-1 шт.,  МОЛНИЯ-12-2 шт.,   СВИРЕЛЬ-2 исп. -2 шт.,   МАЯК-12С-1 Фотон-9-5 шт.,   АСТРА-С-5 шт.,   Фотон-Ш-1-1 шт.,   ИО-102-14-8 шт.,  ИО-102-20-5 шт.,   Шорох-3-1 шт.,   Астра-321-2 шт.,   Астра-Р-1шт.

	14. 
	ГОС № 23
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150023, г. Ярославль,
ул. Гагарина, 43
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 32 шт., ИПР -513 – 4 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 4шт., «Свирель-12» - 5 шт.,  «Фотон 9» – 9 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 6 шт., ИО-102-20-8 шт.,  ИО-102-14-12 шт.,
 МАЯК-12-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., «Стекло-3» - 8 шт. «Астра 321» - 2 шт., АКБ-17 12В1/7 А/ч -1шт.

	15. 
	ГОС № 25
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150025, г. Ярославль,
ул. Лунная, 18
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 14 шт., ИПР - 513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 2шт.,  «Фотон 9» – 4 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-6 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., «Фотон 9» – 4 шт., «Фотон-ш» - 3 шт.,  АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	16. 
	ГОС № 29
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150029, г. Ярославль,
ул. Закгейма, 10

	С2000-М исп. 02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-СП2 Блок сигнально-пусковой,  S632-2GSM-BK25-W, Ритм

	Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт.,  Расширитель на 10 ШС SE-10 B-2 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт.,   ББП-30 исп. 02-1 шт.,   АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -1шт., ДИП-34А-8 шт.,  ИПР 513-3А-1 шт.,   С200-ИП-03-1 шт.,  МОЛНИЯ-12-2 шт.,   СВИРЕЛЬ-2 исп. -3 шт.,   МАЯК-12С-1 Фотон-9-6 шт.,   АСТРА-С-5 шт.,   Фотон-Ш-1-2 шт.,   ИО-102-14-6 шт.,  ИО-102-20-9 шт.,   Шорох-3-1 шт.,   Астра-321-2 шт.,   Астра-Р-1шт.

	17. 
	ГОС № 30
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150030, г. Ярославль,
Суздальское шоссе, 20 кор. 2
	С2000-М исп. 02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-СП2 Блок сигнально-пусковой,  S632-2GSM-BK25-W, Ритм

	Сигнал-20П-1шт., Сигнал-20П SMD -1	шт. ,ИПР 513-10-2шт.,ИП 212-141-25шт.,Фотон-9-шт.,Фотон-Ш -2шт., Астра-321Т -4шт. ,Стекло-3 -2шт.,  ИО 102-14-8шт., ИО 102-20 -4шт., С2000-КПБ Блок -1шт., Молния-12 "Выход"-4шт. ,Иволга-2 (ПКИ-2) -3шт., РИП-12 исп. 15-1шт., Бокс-12 исп.01-1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -1шт.

	18. 
	ГОС № 31
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150031, г. Ярославль,
ул. Чкалова, 57

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 18 шт.,  ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 2 шт.,  Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., ИО-102-20-8 шт.,  ИО-102-14-7 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., «Астра 321» - 1 шт., «Астра Р» - 3 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	19. 
	ГОС № 33
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150033, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 91/1
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 14 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 2 шт.,  «Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., ИО-102-20-5 шт.,  ИО-102-14-4 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., «Стекло-3» - 6 шт., «Астра 321» - 2 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	20. 
	ГОС № 34
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150034, г. Ярославль,
ул. Спартаковская, 13
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 24 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3шт., «Свирель-12» - 4 шт.,  Фотон 9» – 9 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., ИО-102-20-10 шт.,  ИО-102-14-7 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт.,   «Астра 321» - 3 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	21. 
	ГОС № 35
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150035, г. Ярославль,
ул. Ньютона, 65


	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 18 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт.,  Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., «ИО-102-20-8 шт.,  ИО-102-14-6 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.,  Астра Р - 1 шт.

	22. 
	ГОС № 36
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150036, г. Ярославль,
ул. Колышкина, 62/2
	С2000-М исп. 02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-СП2 Блок сигнально-пусковой,  S632-2GSM-BK25-W, Ритм 
	Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт.,  Расширитель на 10 ШС SE-10 B-2 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт.,   РИП 12 исп. 01-1 шт.,   АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -1шт., ДИП-34А-10 шт.,  ИПР 513-3А-1 шт.,   С200-ИП-03-1 шт.,  МОЛНИЯ-12-3 шт.,   СВИРЕЛЬ-2 исп. -3 шт.,   МАЯК-12С-1 шт. Фотон-9-6 шт.,   АСТРА-С-5 шт.,   Фотон-Ш-1-2 шт.,   ИО-102-14-8 шт.,  ИО-102-20-7 шт.,   Шорох-3-1 шт.,   Астра-321-2 шт.,   Астра-Р-1шт.

	23. 
	ГОС № 40
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150040, г. Ярославль,
пр-т Октября, 45
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 22 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 3 шт., Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 5 шт., ИО-102-20-5 шт.,  ИО-102-14-9 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., Астра 321 - 3 шт.,  Астра Р - 1 шт., АКБ-17 2В/17 А/ч -1шт.

	24. 
	ГОС № 42
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150042, г. Ярославль,
Тутаевское  шоссе, 51а

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 26 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 6 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра 321» - 1 шт.,   ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-6 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	25. 
	ГОС № 43, 

(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150043, г. Ярославль,
ул. Белинского, 10/22
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 20 шт., ИПР -513 – 3 шт., РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 8 шт., «Астра 517» - 6 шт., «Фотон-ш» - 6 шт., Астра 321» - 2 шт.,   ИО-102-20-5 шт.,  ИО-102-14-7 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	26. 
	Учебный центр

(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150043, г. Ярославль,
ул. Белинского, 10/22
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 6 шт., ИПР -513 – 1шт., РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 3 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 2 шт., Астра 321» - 2 шт.,   ИО-102-20-3 шт.,  ИО-102-14-3 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	27. 
	ГОС № 44
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150044, г. Ярославль,
ул. Урицкого, 47
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 18 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 3 шт., «Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра 321» - 2 шт.,   ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	28. 
	ГОС № 45
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150045, г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, 95

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 18 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 3 шт., «Фотон 9» – 6 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра 321» - 1 шт.,   ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	29. 
	ГОС № 46
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150046, г. Ярославль,
ул. Титова, 12
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 12 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 3 шт., «Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., Астра 321» -3 шт.,   ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-4шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	30. 
	ГОС № 47
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150047, г. Ярославль,
ул. Жукова, 33
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 22 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 6 шт., «Астра 517» - 3 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра Р -3 шт.,   ИО-102-20-12 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	31. 
	ГОС № 48
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150048, г. Ярославль,
ул. Слепнева, 18

	"С2000-М", С2000-КПБ","GSM УО-4С исп. 02", С2000-М", Ритм
	  "Сигнал 10" – 1шт.," "РИП 12" исп. 06 – 1шт., АКБ-12 12В/12 А/ч – 1шт.,ИП 212-45 – 16шт., ИПР-3СУМ – 2шт.,ST-ER115 – 2шт.,МОЛНИЯ-12 – 2шт.,ГРОМ-12 – 5шт.,МАЯК 12К – 2шт.,
"С2000-КС" – 1шт.,"С2000-КДЛ" – 1шт.,"С2000-БИ" SMD – 1шт., "РИП 12 RS" – 1шт.,АКБ-17 12В/17 А/ч – 1шт.С2000-СМК Эстет" – 4шт., С-2000-СТ– 4шт., ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный – 4шт.,ИО-102-10 (А2П/ Б2П) поверхностный – 3шт.,"БРИЗ" – 1шт.,С-2000-СП1 – 1шт.,С-2000-АР2 – 7шт., "С2000-ШИК" – 7шт.,"Шорох-3" – 2шт.,"С2000-ПИК" – 6шт.,Астра-РИ-М РПУ – 2шт.,Астра-РИ-РПДК лит.1 – 4шт., "С2000-КТ" – 4шт.,

	32. 
	ГОС № 49
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150049, г. Ярославль,
ул. Городской Вал, 13

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 38 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 5 шт., «Фотон 9» – 10 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 7 шт., Астра 321» -3 шт.,      ИО-102-20-5 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	33. 
	ГОС № 51
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150051, г. Ярославль,
пр-т Машиностроителей, 24
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИП 212-3СУ – 30 шт., ИПР 513-10 – 4 шт., «Молния-12»-4 шт., «Свирель-12»-5 шт.,     РИП-12 - 1 шт.,  «Фотон 9» – 9 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 8 шт., Астра 321» -3 шт.,   «Астра С» - 2шт.,   ИО-102-20-6 шт., «Астра Р» - 2 шт.,   ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	34. 
	ГОС № 52
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150052, г. Ярославль,
ул. Труфанова, 1


	Гранит-24,
Проксима

	ИПД-3,1М -28 шт.,ИПР-513-10 – 2 шт.,SRP-100-11шт.,GBD-2 -6шт., ИО 101-2 (КНФ-1)-5шт.,ИО 102-20/А2П	-6шт.,ИО-102-16/2-8шт.,Ключ "Touch Memory" Ключ DS 1990 A -4шт.,Считыватель "Touch Memory" КТМ-Нк-4шт.,Табло "Выход"  Молния-12В-4шт.,МАЯК-12КП-4шт.,Астра-10исп.02-4шт.,	РИП-12 (исп.01)-1шт.,Бокс 2х17А/ч-12В-1шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -1шт. 

	35. 
	ГОС № 54
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150054, г. Ярославль,
ул. Щапова, 12

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 20 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 3 шт., «Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 2 шт., Астра Р -2 шт.,      ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	36. 
	ГОС № 54
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150054, г. Ярославль,
ул. Щапова, 12

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 6 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 1 шт., «Фотон 9» – 2 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., Астра Р -1 шт.,      ИО-102-20-2 шт.,  ИО-102-14-2 шт., МАЯК-12к-1 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	37. 
	ГОС № 55
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150055, г. Ярославль,
ул. Ляпидевского, 26

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –26 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 6 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	38. 
	ГОС № 57
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150057, г. Ярославль,
Московский пр-т, 163
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –26 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 6 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	39. 
	ГОС № 60
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150060, г. Ярославль,
ул. Туманова, 20
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –26 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 6 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 4 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	40. 
	ГОС № 61
(ОПС, КТС)
	
Ярославская обл.,
150061, г. Ярославль,
ул. Громова, 28

	С2000-М исп. 02, С2000-КДЛ-2И исп.01, С2000-СП2 Блок сигнально-пусковой,  S632-2GSM-BK25-W, Ритм

	Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт.,  Расширитель на 10 ШС SE-10 B-2 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт.,   РИП 12 исп. 01-1 шт.,   АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -2шт., ДИП-34А-20 шт.,  ИПР 513-3А-3 шт.,   С200-ИП-03-1 шт.,  МОЛНИЯ-12-4 шт.,   СВИРЕЛЬ-6 исп. -3 шт.,   МАЯК-12С-1 Фотон-9м-4 шт.,   АСТРА-С-5 шт.,   Фотон-Ш-2-3 шт.,   ИО-102-16-4 шт.,  ИО-102-20-7шт.,   Шорох-3-1 шт.,   Астра-321-1 шт.,   Астра-Р-1шт.

	41. 
	ГОС № 62
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150062, г. Ярославль,
пр-т Авиаторов, 104
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –32 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 5 шт., «Свирель-12» - 5 шт., «Фотон 9» – 16 шт., «Астра 517» - 3 шт., «Фотон-ш» - 7 шт., Астра 321 -3 шт.,      ИО-102-20-10 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.	

	42. 
	ГОС № 63
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150063, г. Ярославль,
ул. Громова, 56 кор. 2
	Сириус, 
 S632-2GSM-BK25-W Ритм 
	С2000-СП2-1 шт., ДИП-34А-03-20 шт.,  ДИП-34А-04-3 шт.,  ИПР 513-3АМ-3 шт., ИПР 513-3А-3 шт.,  Молния-24 «Выход»-4 шт.,  Гром-12-6шт., Расширитель на 10 ШС для S632-2GSM -3 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт., Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -2шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -1шт.,  РИП-12 исп. 01-1 шт., МАЯК-12С-2 шт., ИО-102- ST-DM131NCNO-SL-7 шт., ИО 102-16-12 шт., Фотон-9М-5 шт., Фотон-Ш-2-3 шт., Стекло-3м-5 шт., ИО-101-1(В)-3 шт., Шорох-3-1 шт., Астра-Р-1 шт.,Астра-321-2 шт.,  Шорох-3-1 шт.,  Маяк-12-КПМ-1 шт.

	43. 
	ГОС № 64
(ОПС, КТС)
	
Ярославская обл.,
150064, г. Ярославль,
ул. Бабича, 11
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –36 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 4 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 10 шт., «Астра 517» - 5 шт., «Фотон-ш» - 12 шт., Астра 321 -3 шт.,      ИО-102-20-5 шт.,  ИО-102-14-18 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	44. 
	ОПС № 150065   (ОПС, КТС)
	150065,Ярославская область ,город Ярославль, проспект Машиностроителей, дом 52,                 
	С2000-М исп.02	,
С2000-КДЛ-2И исп.01, 
С2000-СП2, 
С2000-СП2 исп.02, 
S632-2GSM-BK25-W, Ритм
	SLK-300, Клавиатура c ЖКИ- 1шт., SE-10-B-2шт.,SNM-100 L -B Интернет-модуль для S632-2GSM-1шт.,	ББП-30 исп. 2-1шт. АКБ 12В,17Ач-1шт., АКБ 12В 7 А/ч-1шт., ДИП-34А-03 -8шт.,	С2000-ИП-03-2шт., ИПР 513-3АМ -2шт., Молния-12В, "Выход"-2шт., Свирель-12V-3шт., Маяк-12-С 1 шт., Фотон-9 -6шт.,Фотон-Ш -2шт, Астра-С -3шт.,ИО 102-14-5шт.,ИО 102-20-6шт., Астра-321Т -3шт., Астра-Р -1шт., Шорох-3 -1шт.

	45. 
	ГОС № 1 (3 этаж)
(ОПС,КТС)
	Ярославская обл.,
150001, г. Ярославль,
Московский пр-т, 27/14, (3-й этаж)
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М – 6 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 3 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-2 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	46. 
	ОПС  Кузнечиха (ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150510, Ярославский МР, д. Кузнечиха, ул.Центральная, д.42Б
	Гранд Магистр 8АРС, 
 S632-2GSM-BK25-W, Ритм 
	ИПР 513-3М-1 шт., ИП 212-141-5 шт.,  Молния 12 «Выход»-2 шт.,  Свирель-12В-1шт.,УК-ВК-исп.11-1 шт.,  Интерфейс Ethernet, 10/100 Base-TX SNM-100L-B-1 шт., Клавиатура с ЖКИ SKL-300-1 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -2шт., АКБ-17 12В/7 А/ч -2шт.,  РИП-12 исп. 01-1 шт., МАЯК-12С-2 шт., ИО-102- ST-DM131NCNO-SL-7 шт., ИО 102-16-12 шт., Фотон-9-2 шт., Фотон-Ш-5 шт., Стекло-3м-5 шт., ИО-101-1(В)-3 шт., Шорох-3-1 шт., Астра-7-1 шт.,Астра-321Т-1 шт.,  

	47. 
	УФПС 
(ИВЦ 6-й этаж)
(ОПС,КТС)
	Ярославская обл.,
150067, г. Ярославль,
ул. Павлика Морозова, 19
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –16 шт., ИПР -513 – 2 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 5 шт., «Астра 517» - 3 шт., «Фотон-ш» - 3 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-8 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	48. 
	Ярославский УКД (1-й этаж с лева)

(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150067, г. Ярославль,
ул. Павлика Морозова, 19
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –6 шт., ИПР -513 – 1шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 1 шт., «Фотон 9» – 2 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 1 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-2 шт.,  ИО-102-14-2 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	49. 
	ОПС  Пестрецово
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150504, Ярославский МР, с. Пестрецово, 7а
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –6 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 2 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 3 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 2 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-6 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	50. 
	ОПС Лесные Поляны
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150539, Ярославский МР, п. Лесные Поляны, 15
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –6 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 2 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 2 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-2 шт.,  ИО-102-14-4 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	51. 
	ОПС Красные Ткачи
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150522, Ярославский МР, с. Красные Ткачи, ул. Пушкина, 39
	С2000-М исп.02	,
С2000-КПБ, 
С2000-СП1, С2000-БКИ, С2000-КДЛ, Ритм


	"С2000-АР1" исп. 02-2шт., "С2000-АР2"-2шт., "РИП 12" исп. 01-1шт., Бокс 12В 2х17 А/ч-1шт., АКБ 12В,17Ач-2шт., ДИП-34А-9шт., С2000-ИП-03-1шт., ИПР 513-3А-2 шт.,Молния-12В-3 шт., СВИРЕЛЬ-2 исп. 6-4шт., Маяк-12-С 1шт., "С2000-ИК" исп. 03-3 шт., "С2000-ИК" исп. 04-3 шт., С2000-СТ исп. 03-6шт.,  "С2000-СМК"-9шт., С2000-АР1 с ИО 102-20-6шт., Астра-321 -2шт., Астра-Р -1шт., Считыватель ЦИКЛОП ТМ-1 шт., Ключ SB 1990 A -5 шт.


	52. 
	ОПС Ивняки
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150507, Ярославский МР, п. Ивняки
	С2000-М исп.02	,
С2000-КПБ, 
С2000-СП1, С2000-БКИ, С2000-КДЛ, Ритм


	"С2000-АР1" исп. 02-1шт., "С2000-АР2"-1шт., "РИП 12" исп. 01-1шт., Бокс 12В 2х17 А/ч-1шт., АКБ 12В,17Ач-2шт., ДИП-34А-13шт., С2000-ИП-03-2шт., ИПР 513-3А-2 шт.,Молния-12В.-4 шт., СВИРЕЛЬ-2 исп. 6-6шт., Маяк-12-С 1шт., "С2000-ИК" исп. 03-9 шт.,  "С2000-ИК" исп. 04-7 шт.,  С2000-СТ исп. 03-7 шт.,  "С2000-СМК"-15 шт.,  С2000-АР1 с ИО 102-20-3 шт.,  Астра-321 -2шт., Астра-Р -1шт., Считыватель ЦИКЛОП ТМ-1 шт., Ключ SB 1990 A -5 шт.

	53. 
	ОПС Кормилицыно
(ОПС, КТС)
	Ярославская обл.,
150524, Ярославский МР,
д. Кормилицыно

	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –2 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 2 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 2 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-4 шт.,  ИО-102-14-6шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	54. 
	ОПС № 152130
(ОПС, КТС)
	152130, Ярославская область, Ростовский район ,поселок Петровское, улица Советская, дом 45, 
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –16 шт., ИПР -513 – 3 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 3 шт., «Свирель-12» - 4 шт., «Фотон 9» – 8 шт., «Астра 517» - 2 шт., «Фотон-ш» - 6 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-6 шт.,  ИО-102-14-6 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.

	55. 
	ОПС № 150505
(ОПС, КТС)
	152906, Ярославская область, п. Ярославка, дом 2Б
	Сигнал-20, 
Проксима

	ИПД 3.1 М –6 шт., ИПР -513 – 1 шт. РИП-12 - 1 шт., «Молния-12» - 1 шт., «Свирель-12» - 2 шт., «Фотон 9» – 2 шт., «Астра 517» - 1 шт., «Фотон-ш» - 2 шт., Астра 321 -1 шт.,      ИО-102-20-2 шт.,  ИО-102-14-4 шт., МАЯК-12к-2 шт., Считыватель-2-1шт., Ключ SB 1990 A -5 шт., АКБ-17 12В/17 А/ч -1шт.






























Приложение № 2
к Техническому заданию

Регламент на проведение ТО, ТР
Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ

	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	2.
	Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей
	СКУД
	Ежемесячно

	3.
	Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	4.
	Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	5.
	Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	6.
	Очистка от загрязнения, коррозии и пр. 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	7.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	Ежемесячно

	8.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	9.
	Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации
	СОТС
	Ежемесячно

	10.
	Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения
	СОТ
	Ежемесячно

	11.
	Проверка технического состояния охранных извещателей
	СОТС
	Ежемесячно

	12.
	Проверка технического состояния турникетов
	СКУД
	Ежемесячно

	13.
	Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	14.
	Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	15.
	Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения
	СОТ
	Ежемесячно

	16.
	Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	17.
	Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	18.
	Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры 
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	19.
	Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	20.
	Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении
	СОТС, СКУД, СОТ
	Ежемесячно

	21.
	Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК
	СОТС
	Ежемесячно







Таблица № 2
Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ

	№ п/п
	Наименование услуг по ТО
	Наименование входящей в КТСБ системы,
подлежащей ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	1.
	Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом
	СКУД
	1 раз в квартал

	2.
	Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	3.
	Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации
	СОТС
	1 раз в квартал

	4.
	Проверка функционирования охранных извещателей
	СОТС
	1 раз в квартал

	5.
	Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей
	СКУД
	1 раз в квартал

	6.
	Проверка функционирования турникетов
	СКУД
	1 раз в квартал

	7.
	Проверка функционирования автономных источников питания
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	8.
	Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования)
	СОТС
	1 раз в квартал


	9.
	Тестирование центрального оборудования
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	10.
	Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	11.
	Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер
	СОТ
	1 раз в квартал

	12.
	Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости
	СОТ
	1 раз в квартал

	13.
	Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения
	СОТ
	1 раз в квартал

	14.
	Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	15.
	Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	16.
	Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	17.
	Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков
	СКУД
	1 раз в квартал

	18.
	Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД
	СКУД
	1 раз в квартал

	19.
	Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов
	СОТ
	1 раз в квартал

	20.
	Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов
	СКУД
	1 раз в квартал

	21.
	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	22.
	Подстройка запирающих устройств
	СКУД
	1 раз в квартал

	23.
	Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	24.
	Профилактическая чистка системных блоков и узлов
	СОТС, СКУД, СОТ
	1 раз в квартал

	25.
	Очистка стёкол термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	26.
	Проверка герметичности и корректировка термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал

	27.
	Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов
	СОТ
	1 раз в квартал








Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту КТСБ и системы противопожарной защиты



	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в КТСБ и систему противопожарной защиты системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СОТС, СКУД, СОТ, АПС, СОУЭ, ПВ, АУВПТ, СМП, АУГПТ, СДУ


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	



Таблица № 4 

Регламент АПС, СОУЭ 

	Наименование услуг по ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	Регламент № 1 (ТО-1)

	Ознакомление с записями в эксплуатационной документации, их анализ; ознакомление с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, анализ данных; определение действий, требующих повышенного внимания
	1 раз 2 месяц

	Проверка выполнения основных функций систем; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причины несоответствия и локализации его источника
	1 раз 2 месяц

	Внешний осмотр и проверка технического состояния составных частей систем, установленных в помещениях, а также оборудования контроля и управления: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления); маршрутизатора(ов) сигналов тревоги, неисправности; устройства(ств) сигнализации; источника(ов) электропитания
	1 раз 2 месяц

	Проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, щитах связи; укрепление контактов (при необходимости)
	1 раз 2 месяц

	Проверка надежности подключения шин заземления
	1 раз 2 месяц

	Проверка значений напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания
	1 раз 2 месяц

	Проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных и телефонных линий; в случае обнаружения обрыва проводника или короткого замыкания - устранение неисправности на месте
	1 раз 2 месяц

	Внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы:
а) ручных, дымовых, тепловых, газовых, комбинированных автоматических пожарных извещателей - в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации);
б) концентраторов, разветвителей, модулей сопряжения, трансиверов (при их наличии) - в соответствии с инструкциями изготовителей;
в) проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий
	1 раз 2 месяц

	Проверка правильности работы и времени реакции системы, в том числе с индикацией событий «Пожар», «Оповещение», «Неисправность» - для системы пожарной сигнализации
	1 раз 2 месяц

	Проверка правильности работы систем при автоматическом переключении к резервному источнику электропитания в случае отключения основного источника
	1 раз 2 месяц

	Проверка правильности передачи сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам
	1 раз 2 месяц

	Программирование (помощь в программировании) дополнительных ключей, конфигурирования системы
	1 раз 2 месяц

	Тестирование программного обеспечения систем тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему)
	1 раз 2 месяц

	В случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе систем (при наличии таких систем)
	1 раз 2месяц

	Подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР систем
	1 раз 2 месяц

	Регламент № 2 (ТО-2)

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств
	1 раз в квартал

	Проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах и дисплеях, световых оповещателях, проверка запаса регулировок
	1 раз в квартал

	Проверка работоспособности источников бесперебойного питания и параметров аккумуляторов
	1 раз в квартал

	Замена аккумуляторов (при необходимости) емкостью до 65 А/ч в источниках резервного питания и батарей
	1 раз в квартал

	Тестирование программного обеспечения тестовыми программами разработчика программного обеспечения системы (если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему и программное обеспечение)
	1 раз в квартал

	Резервное копирование баз данных и конфигурации систем
	1 раз в квартал

	Установка («апдейт») «заплаток» к программному обеспечению (ПО), поставляемых разработчиком (если это предусмотрено эксплуатационной документацией и рекомендовано разработчиком программного обеспечения), а также новых версий ПО, если это не требует приобретение дополнительных лицензий
	1 раз в квартал

	Исполнитель организует проведение проверки работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя и оформляет Акт проверки согласно форме приложения № 19, утвержденной приказом Министерства по Чрезвычайным Ситуациям от 28.05.2012 № 292 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
	1 раз в квартал

	Регламент № 3 (ТО-3)

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента №3 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №2, а также следующие дополнительные работы:

	Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей (для системы пожарной сигнализации)
	1 раз в год

	Регулировка чувствительности извещателей (при необходимости)
	1 раз в год

	Обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования
	1 раз в год

	Полнофункциональная проверка системы
	1 раз в год

	Проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия - замена аккумуляторных батарей и повторная проверка
	1 раз в год




Таблица №5

Регламент СДУ, ПВ, АУВПТ, СМП, АУГПТ

	Наименование услуг по ТО
	Сроки оказания
услуг по ТО

	Регламент № 1 (ТО-1) СДУ

	Визуальный внешний осмотр вентиляторы, клапанов (фрамуг дымоудаления), цепных приводов на наличие механических повреждений.
	Ежемесячно 

	Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора (по шуму).
	Ежемесячно

	Проверка состояния виброизолирующих опор вентиляторов дымоудаления
	Ежемесячно

	Проверка состояния силовых элементов опорной несущей конструкции и надежности крепления к ней установки
	Ежемесячно

	Проверка надежности крепления крыльчатки установки к валу электродвигателя, крепления приводного вала клапана (фрамуги) к электроприводу. Проверка полного открывания/закрывания противопожарных фрамуг, в ручном режиме с блоков управления, контроль работы концевых выключателей.
	Ежемесячно

	Проверка надежности электрических соединений.
	Ежемесячно

	Проверка работы приводных электродвигателей.
	Ежемесячно

	Проверка приводов воздушных клапанов установки, проверка герметичности клапана (фрамуги).
Проверка блоков управления фрамуг, на наличие ошибок, неисправностей по встроенным световым индикаторам состояния.
	Ежемесячно

	Проверка работы частотных преобразователей (трансформаторов).
	Ежемесячно

	Проверка работы контроллера блока управления.
	Ежемесячно

	Регламент № 2 (ТО-2) СДУ

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Проверка состояния, смазка (при необходимости – замена) подшипников компонентов вентустановок
	1 раз в три месяца

	Проверка состояния (при необходимости – замена) и натяжения приводных ремней компонентов вентустановки.
	1 раз в три месяца

	Чистка воздухозаборных решеток, смазка цепных приводов, резиновых уплотнителей фрамуг.
	1 раз в три месяца

	Регламент № 3 (ТО-3) СДУ

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 3 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1 и Регламенте №2, а также следующие дополнительные работы:

	Метрологическая проверка КИПиА
	1 раз в год

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год

	Регламент № 1 (ТО-1) ПВ

	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части  трубопроводов, шкафов ПК, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов; электротехнической части - шкафов электроуправления)
	Ежемесячно

	Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	Ежемесячно

	Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды
	Ежемесячно

	Регламент № 2 (ТО-2) ПВ

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Испытание на водоотдачу с оформлением Акта и Протокола испытаний
	1 раз в три месяца

	Испытания клапанов пожарных кранов с записью в Протокол
	1 раз в три месяца

	Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара.
	1 раз в три месяца

	Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения
	1 раз в три месяца

	Оценка состояния фильтров, проверка параметров ОТВ огнетушителей, проверка веса, давления (перезарядка огнетушителей - в зависимости от сроков предыдущей перезарядки, на основании нормативной документации, проведение необходимого ремонта при перезарядке)
	1 раз в три месяца

	Регламент № 3 (ТО-3)

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 3 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1 и Регламенте №2, а также следующие дополнительные работы:

	Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
	1 раз в год


	Перекатка рукавов на новую скатку
	1 раз в год

	Проверка соответствия размера и места размещения пожарного гидранта.
	1 раз в год


	Проверка легкости открывания и закрывания клапана пожарного гидранта;
	1 раз в год

	Проверка наличия воды в корпусе гидранта
	1 раз в год


	Проверка герметичности клапана пожарного гидранта;
	1 раз в год

	Проверка работоспособности гидранта, определение пропускной способности и расхода воды;
	1 раз в год


	Внешний осмотр сухотрубных стояков
	1 раз в год

	Проведение испытаний сухотрубных стояков путем создания гидравлических нагрузок с занесением результатов испытаний в соответствующие акты
	1 раз в год


	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	1 раз в год

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в год


	Регламент № 1 (ТО-1) АУВПТ

	Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.: технологической части – трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов со сжатым газом, манометров, распределительных устройств и т.д.; электротехнической части – шкафов электроавтоматики, компрессора и т.д.; сигнализационной части – приемноконтрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.).
	Ежемесячно

	Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры в модулях и пусковых баллонах и т.д.
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	Внешний осмотр спринклеров, проверка целостности и надежности крепления. Проверка на наличие грязи, коррозии, деформациии т.д.
	Ежемесячно

	Осмотр защищаемого помещения на влияние изменения конструкций, мебели, оборудования, могущего привести к изменению карты орошения установленных спринклеров
	Ежемесячно

	Регламент № 2 (ТО-2) АУВПТ

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	1 раз в три месяца

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	1 раз в три месяца

	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
	1 раз в три месяца

	Регламент № 3 (ТО-2) АУВПТ

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 3 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах
	1 раз в год


	Метрологическая проверка КИПиА
	1 раз в год


	Регламент № 1 (ТО-1) АУГПТ

	Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т. д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	Ежемесячно

	Контроль рабочего положения запорной арматуры,
	Ежемесячно

	Контроль давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	Контроль количества огнетушащего вещества
	Ежемесячно

	Контроль технического состояния технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнегасящим веществом и сжатым воздухом, манометров и распределительных устройств
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	Ежемесячно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей
	Ежемесячно

	Регламент № 2 (ТО-2) АУГПТ

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
	1 раз в год


	Регламент № 1 (ТО-1) СМП

	Внешний осмотр установки на предмет отсутствия на корпусах и мембранах модулей пожаротушения трещин, сквозных отверстий, целостность насадки-распылителя и пломбовых наклеек
	Ежемесячно

	Очистка корпуса модуля от пыли и грязи увлажненной ветошью
	Ежемесячно

	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно

	Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части электротехнической части, сигнализационной части)
	Ежемесячно

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	Ежемесячно

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	Ежемесячно

	Регламент № 2 (ТО-2) СМП

	При проведении технического обслуживания в объеме Регламента № 2 должны быть выполнены работы, перечисленные в Регламенте №1, а также следующие дополнительные работы:

	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания
	1 раз в год





	
	




Приложение № 3
к Техническому заданию

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

1. Общие сведения
 Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей. 

2. Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем ППЗ проводится:
·  приемно-контрольных приборов, установленных на объекте, при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);
· при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;
· систем АПС и СОУЭ, установленных на объекте, в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы АПС и СОУЭ неблагоприятных климатических или производственных условий;
· при поступлении заявки о не работоспособности систем ПС и СОУЭ, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);
· систем АПС и СОУЭ, установленных на Объекте Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

3. Текущий ремонт оборудования.

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем ППЗ и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания. 
В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: Поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.
Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:
· Разборка и дефектовка технических средств;
· Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;
· Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;
· Проверка системы в составе комплекса;
· Ввод системы в работу в общий комплекс. 
Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости, при внесении в График ТО по результатам регламентных осмотров по ТО.
Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.
На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

4. Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.
При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двух часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.
После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)».
При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные Договором между Исполнителем и Заказчиком (4 часа с момента подачи заявки), Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования и производится запись в «Журнале эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал СППЗ)». 
Время приема заявок – круглосуточно. Время оказания услуг – по режиму работы объекта.
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Приложение № 4
к Техническому заданию

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень
	Наименование оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (далее также товара)
	Конкретные показатели товара, предлагаемые участником закупки

	Пульт контроля и управления тип 1
	  Предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: 510, минимальное количество контролируемых элементов (входов, выходов), не более 2048; напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28,4 В; Интерфейс RS-485;  диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 160/112/25;

	Пульт контроля и управления тип 2
	  Предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых зон(разделов): 1024, минимальное количество контролируемых элементов входов - 4096, выходов - 1024; номинальное выходное напряжение 24 В; Интерфейс RS-485;диапазон рабочих температур (°С): от 0...+40 ºС, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 500×425×110 мм;

	Контроллер тип 1
	  Предназначен применения в составе системы охраны в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (входов), которые представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями; напряжение питания от внешнего источника в диапазоне (В): от 10,2 до 28,4; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): 512; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140/95/25; масса контроллера (кг): 0,4

	Блок индикации тип 1
	  Предназначен для работы в системах охранной сигнализации;   со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160/340/30

	Блок контроля и индикации тип 1
	  Предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с сетевым контроллером (пультом контроля и управления охранно-пожарным «С2000М» или прибором приёмно-контрольным и управления пожарным «Сириус», или их исполнениями). Применяется для: обеспечения световой и звуковой индикации состояния разделов, дистанционного взятия на охрану/снятия с охраны разделов охранной и пожарной сигнализации, дистанционного управления исполнительными устройствами противопожарного оборудования.;   со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 340х170х27 мм

	Дачтик магнитоконтактный
	  Предназначен для охраны оконных и дверных проемов, а также для охраны металлических дверей и конструкций.

	Датчик разбития стекла
	  Предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной «от 2,5 до 8» мм площадью «не менее 0,1» м² (при длине одной из сторон «не менее 0,3 м») с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи на контроллер

	Извещатель охранный ИК
	  Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений по двунаправленному радиоканалу; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): 8; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): 8;

	Звуковой оповещатель
	  Предназначен для работы в системах оповещения; габаритные размеры: диаметр/высота (мм): 105/80; минимальный уровень звукового давления развиваемый оповещателем: 96 Дб

	Резервный источник питания
	  Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 4; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220/300/90;

	АКБ тип 1
	Емкость аккумулятора 12 В 7,2 Ач; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 151/65/94, вес (кг): 2,4

	АКБ тип 2
	Емкость аккумулятора 12 В 17 Ач; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 162/75/165, вес (кг): 5

	Полноростовый моторизованный роторный турникет
	  Предназначен для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к контролю и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте; минимальная пропускная способность в режиме однократного прохода. чел/мин: 20; максимальная потребляемая турникетом мощность, Вт: 55; габаритные размеры зоны прохода (высота/ширина/глубина) (мм): 2300/1800/2500;

	Калитка полноростовая
	Предназначена для работы в качестве преграждающего устройства в системе управления проходом людей на пропускных пунктах; калитка обеспечивает возможность полного перекрытия зоны прохода по высоте; минимальная пропускная способность калитки в режиме однократного прохода: 12 чел./мин.; габаритные размеры зоны прохода (высота/ширина) (мм): 2000/1500;

	Уличные ворота
	с двумя створками распашные в алюминиевой раме с заполнением профилированным листом

	Турникет-трипод с автоматической «Антипаникой»
	  Предназначен для работы внутри помещений; максимальная мощность электропотребления: 72 Вт; материал преграждающей планки: нержавеющая сталь; цвет корпуса: черный; габаритные размеры с установленными преграждающими планками, длина/ширина/высота (мм): 780/760/1050. Ширина зоны прохода: 530 мм; Масса (кг): 38.

	Калитка механическая
	Предназначена для управления потоками людей в помещениях и проходных; ширина прохода, мм: 700; максимальная потребляемая мощность, Вт: 60; минимальная пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин: 10;

	Блок бесперебойного питания
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство конструктивно состоит из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея входит в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 7: максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи), A: 2; диапазон рабочих температур (°C): от 0 до +55; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 230/165/75;

	Сигнально-пусковой блок
	  Предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 115/145/30; вес (кг): 0,4

	Считыватель Тип 1
	  Предназначен для считывания кода с идентификационных карточек, передачи его на приборы приемно-контрольные, а также контроллеры приборов систем охраны для обеспечения процедур управления шлейфами и разделами охранно-пожарной сигнализации и идентификации пользователей в точках доступа систем контроля управления доступом; обеспечивает работу с идентификационными карточками формата: «MIFARE», «EM-Marin», «HID ProxCard II»; минимальная дистанция считывания идентификационных карточек (мм): 60;

	Видеодомофон
	  Предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио- и видео- связи; максимальное количество видеоканалов (штук): 4; минимальное количество подключаемых мониторов (штук): 2; возможность подключения блока памяти: да максимальная длина линии связи (метр): 100; габаритные размеры панели (мм): длина/ширина/глубина: 200/215/50;

	Замок электромагнитный Тип 1
	  Предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны
Габаритные размеры электромагнита, мм, ширина/высота/глубина: 120/35/15; Масса замка (кг): 3,2

	ИПР
	  Предназначен для ручного управления различными инженерными системами с помощью нормально-замкнутых (НЗ) и нормально-разомкнутых (НР) контактов; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 85/85/40

	Видеосервер
	  Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 128; количество аудиовходов: 1; количество аудиовыходов: 1; минимальная скорость отображения видеозаписи (кадров в секунду): 200; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300/240/55;

	Коммутатор
	  предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: 4; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30/ 120/ 1105; вес (кг): 0,5

	Жесткий диск Seagate
	  портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): 6; максимальная скорость передачи данных (Мбит/с): 180;

	ПК диспетчера СВН
	предназначено для организации автоматизированной работы диспетчера для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от источников различного типа: серверов, видеокамер, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 4 Гб; монитор с размером экрана   (дюйм): 27; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Монитор тип 1
	  универсальный; размер экрана   (дюйм): 19; цвет корпуса монитора: черный; разрешение экрана (пикселей): «1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть; наличие встроенных динамиков: есть;

	Видеокамера тип 1
	мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», цветная; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, обеспечивает сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50;

	Видеокамера тип 2
	для использования внутри помещений; тип объектива камеры:   фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): 25; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): 16;

	Видеокамера тип 3
	Видеокамера предназначена для передачи оцифрованного видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения; оснащена ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 40; максимальная скорость записи (кадр в секунду): 25; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; наличие детектора движения: нет;

	Прибор приемно-контрольный
	  предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160/350/40; прибор   оборудован аккумулятором емкостью 7 Ач; обеспечена возможность отправки тревожных и служебных сообщений на мобильные телефоны пользователей через сотовую сеть GSM;

	Извещатель дымовой
	  предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи соответствующих извещений на приемный прибор; тип извещателя: адресный; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; масса (кг): 0,2

	Извещатель пожарный ручной адресный (тип 1)
	  предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 105/100/45

	Извещатель дымовой оптико-электронный адресно аналоговый тип 1
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя   2-х проводной; световая индикация «Дежурный режим; Пожар»; ток потребления в дежурном режиме: 0,045 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 100/ 47. Масса (кг): не более 0,2 кг;

	Извещатель дымовой оптико-электронный адресно аналоговый тип 2
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя   2-х проводной; световая индикация «Дежурный режим; Пожар»; ток потребления в дежурном режиме: 0,045 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 100/ 47. Масса (кг): не более 0,2 кг; Встроенный изолятор короткого замыкания. 

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный тип 1
	Извещатель пожарный предназначен для обнаружения продуктов горения, возникающих в контрольной зоне, образованной оптическим лучом между блоком излучателя (БИ) и блоком приемника (БП) инфракрасного излучения. Извещатель формирует извещение ПОЖАР при достижении порогового значения плотности среды, вызванной увеличением концентрации продуктов горения. Двухпозиционный, дальность от 8...150 м, 2 вых.реле (ПОЖАР-НР, НЕИСПРАВНОСТЬ-НЗ/НР), U-пит.8...28В, I-потр.20 мА, IP41, t-раб.-25...+55°С, 90х82х95 мм

	Модуль подключения нагрузки
	Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М. Упрощает подключение оповещателей, табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии.

	Преобразователь интерфейса тип 1
	  предназначен для использования в составе системы охранно-пожарной сигнализации для трансляции данных интерфейса «RS-232/RS-485» в Ethernet и обратно; максимальный потребляемый ток (мА): 90; диапазон рабочих температур (°С): от-30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 110/150/ 40;

	Преобразователь интерфейса тип 2
	  предназначен для использования в составе системы охранно-пожарной сигнализации для трансляции данных интерфейса «RS-232/RS-485» в Ethernet и обратно; максимальное количество устройств по Ethernet-каналу от преобразователя: 10; минимальная скорость передачи данных: 10 Мбит/секунду

	Извещатель пожарный ручной адресный (Тип 2)
	Извещатель   предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; масса извещателя (кг) 0,18; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 105/104/35;

	Блок разветвительно-изолирующий
	  Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания; максимальное время срабатывания (секунд): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 40/30/15; вес (кг): 0,06

	Блок резервного питания (Тип 1)
	  предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/100/75; наличие световой индикации: есть

	АКБ тип 1
	Емкость аккумулятора 12 В 12 Ач; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/75/165, вес (кг): 5

	Контрольно-пусковой блок тип 1
	  предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля; минимальное время технической готовности блока к работе (секунд): 15; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 85/145/25;

	Устройство контроля линий (Тип 1)
	предназначено для контроля и управления линией связи с исполнительными устройствами противопожарной защиты, в том числе через устройства коммутации и диагностики

	Оповещатель пожарный световой «Выход» тип 1
	  предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +55; масса оповещателя (кг): 0,05; материал изготовления корпуса пластик;

	Оповещатель пожарный световой «Выход» тип 2
	  предназначен для выдачи светового сигнала на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией; U-пит.24 В, I-потр. 20 мА; IP55, t-раб.-30...+55°С, 300х100х25 мм.;

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1
	  предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, 100 дБ. Степень защиты оболочки IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +55. Масса оповещателя 0,09 кг. Регулировка громкости: да.

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2
	  предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 105 дБ, U-пит.24 В, I-потр.20 мА, IP56, t-раб.-50…+55°C, габ.размеры Ø80х55 мм

	Устройство коммутационное (Тип 1)
	  предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: 4; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30/ 120/ 1105; вес (кг): 0,5

	Модуль газового пожаротушения (Тип 1)
	  предназначены для длительного хранения и экстренного выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества и при тушении пожара объемным и локально-объемным способом; подходит для применения в составе автоматических установок газового пожаротушения и модульного и централизованного типа; вместимость сварного баллона модуля 50 литров; минимальное рабочее давление (Мпа): 6,4; диметр условного прохода запорно-пускового устройства: 50 мм;

	Газовый огнетушащий состав
	Хладон 227еа

	Модуль газового пожаротушения (Тип 2)
	  предназначены для длительного хранения и экстренного выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества и при тушении пожара объемным и локально-объемным способом; подходит для применения в составе автоматических установок газового пожаротушения и модульного и централизованного типа; вместимость сварного баллона модуля: 80 литров; минимальное рабочее давление (Мпа): 6,4; диметр условного прохода запорно-пускового устройства: 50 мм;

	Сигнализатор давления универсальный (Тип 1)
	  предназначен для реагирования на изменение давления «замыканием/размыканием» контактной группы,   рассчитан на круглосуточный режим работы; максимальное время срабатывания сигнализатора 2 секунд; давление срабатывания сигнализатора в диапазоне (МПа) от 0,02 до 0,06.

	Рампа однорядная для модуля газового пожаротушения
	предназначена для крепления модулей газового пожаротушения с вместимостью сварных баллонов модуля пожаротушения и 50 и 80 и 100 литров

	Насадок латунный тип 1
	  предназначены для выпуска и формирования потока огнетушащего вещества из распределительной сети; материал изготовления насадка   латунь; условный диаметр 27 мм

	Насадок латунный тип 2
	  предназначены для выпуска и формирования потока огнетушащего вещества из распределительной сети; материал изготовления насадка   латунь; условный диаметр 20 мм

	Самоспасатель
	  предназначен для защиты органов дыхания, глаз, лица и кожных покровов головы от дыма и токсичных газов для применения при эвакуации в условиях пожара из зданий, время защитного действия 20 минут

	Шкаф для хранения самоспасателей (пластиковый)
	габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 300/400/330

	Дымосос переносной в комплекте с рукавами 5 м и 10 м
	  предназначен для удаления остатков огнетушащего вещества (газ, аэрозоль, порошок), дыма и других летучих продуктов горения, оставшихся после тушения пожара, а также наполнения помещения чистым воздухом; минимальная производительность: 1500 м³/ч; вес 17 кг;

	Колпак защитный для МГП-50
	  предназначен для ограждения запорно-пускового устройства модуля газового пожаротушения от механических повреждений при хранении

	Блок приемно-контрольный и управления
	  предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения; количество защищаемых направлений: 1; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 300/400/330; вес (кг): 6

	Аккумулятор тип 1
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 4,5 Ач; номинальное напряжение 12 В;

	Блок индикации системы пожаротушения
	  предназначен для работы в системах пожаротушения; встроенный звуковой сигнализатор: да; минимальное количество двухцветных световых индикаторов: 40; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150/330/25;

	Пульт контроля и управления Тип 3
	  предназначен для программирования и управления;  напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28 В, максимальный ток потребления (мА): 40, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 250/110/30;

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Тип 1
	  предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): 60; масса (кг): 0,3

	База 2-х проводная с резистором 1кОм
	предназначена для подключения комбинированных и тепловых извещателей к шлейфам пожарной и охранно-пожарной сигнализации

	Элемент дистанционного управления электроконтактный
	  предназначен для запуска систем дымоудаления в системах пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; световая индикация элемента: «Дежурный режим» и «Пуск дымоудаления»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/ 100/ 57; вес (кг): 0,2


	Считыватель Тип 2
	  предназначен для работы в составе системы контроля доступа с использованием электронных ключей «Touch Memory»;   в вандалозащищенном исполнении

	Ключ
	  предназначен для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа; тип ключа «Touch Memory»

	Устройство коммутационное (Тип 2)
	  предназначенное для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: 8; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30/ 160/ 120; вес (кг): 0,5

	Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «ГАЗ! УХОДИ!»; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 10 до +55; габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 290/95/20

	Оповещатель пожарный световой Тип 1
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!»; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 10 до +55; габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 290/95/20

	Оповещатель пожарный световой Тип 2
	  предназначен для светового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; масса оповещателя (кг): 0,08;

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный
	  предназначен для блокировки дверей и окон, подключения устройств типа «ловушка», а также блокирования других конструктивных элементов здания и сооружения с выдачей тревожного сигнала; Максимальное коммутируемое напряжение 72 В; Диапазон рабочей температуры, °С: от -50 до +50; Габаритные размеры магнита, диаметр/длина (мм): 10/15; масса, г: 30.

	Коробка монтажная огнестойкая для монтажа кабеля
	предназначена для монтажа электрических сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности, а также для монтажа электропроводок внутри помещений; количество клемм 8;

	Пожарный гидрант МТ
	  предназначен для забора воды из водопроводной сети для тушения пожара с применением специальной колонки пожарной; материал изготовления: чугун; габаритные размеры(мм): ширина/высота (без клапана): 300/500; вес (кг): 95;

	Шкаф пожарный металлический тип 1
	  предназначен для хранения пожарных рукавов; дверь шкафа: со стеклом; цвет шкафа: красный; габаритные размеры(мм): ширина/высота/глубина: 510/620/210; вес (кг): 16

	Пожарный кран
	Материал изготовления (основной): латунь; диаметр условного прохода: 50 мм; тип присоединения  : «муфта-цапка»

	Головка муфтовая
	предназначена для пожарного оборудования для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами; диаметр (мм): 50

	Рукав пожарный напорный
	  предназначен для подключения к пожарным кранам противопожарного водопровода;  диаметр   50 мм; длина пожарного рукава 20 метров; рабочее давление (МПа): 1;   оснащен с головкам ГР-50; цвет рукава   белый 

	Ствол пожарный
	  предназначены для выпуска и формирования направленной водной струи; минимальный расходы воды (литр/секунд): 3; минимальная дальность водяной струи (м): 25; длина ствола (мм): 200; масса (кг): 0,4

	Рабочее место оператора ОПС тип1
	предназначено для организации автоматизированной работы оператора (диспетчера) для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от источников различного типа: серверов, видеокамер, датчиков пожарной безопасности, автоматических идентификационных систем, сигнализационных средств, основанных на различных принципах действия, и дистанционного управления ими, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 8 Гб; монитор с размером экрана   (дюйм): 21; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Пульт контроля и управления Тип 4
	  предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: 500, минимальное количество контролируемых зон: 2000; напряжение питания в диапазоне от 10.2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 160/110/20; корпус прибора  с дисплеем.

	Адресный расширитель Тип 1
	  предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 2; максимальный ток потребления: 2мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 50/30/20; масса 0,08 кг.

	Блок резервного питания (Тип 2)
	  предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/100/75; наличие световой индикации: есть; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да 

	Извещатель охранный объемный
	  предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле в системах охранной сигнализации; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): 12; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): 10; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,1 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75/55/40

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	  предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): 12; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; наличие антисаботажной зоны: есть; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75/55/38;

	Извещатель охранный поверхностный звуковой
	Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной 2,5 площадью 0,1 м² (при длине одной из сторон 0,3 м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи на контроллер

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0,3 до 3,0 извещатель охранный; габаритные размеры корпуса извещателя (мм): ширина/высота/глубина:  50/82/40; диапазон температур эксплуатации, °С: от - 10 до + 50; минимальная дальность действия радиоканала, м: 250

	Рабочее место оператора ОПС тип 2
	предназначено для организации автоматизированной работы оператора (диспетчера) для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от источников различного типа: серверов, видеокамер, датчиков пожарной безопасности, автоматических идентификационных систем, сигнализационных средств, основанных на различных принципах действия, и дистанционного управления ими, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 10 Гб; монитор с размером экрана   (дюйм): 25; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Контроллер тип 2
	  предназначен для управления доступом точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов (карт «Proximity», ключей «Touch Memory» и «PIN-кодов»); минимальное расстояние от контроллера до считывателя (м): 50; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): 32500; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160/ 115/ 45;

	Замок электромагнитный Тип 2
	  предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны габаритные размеры электромагнита, мм, ширина/высота/глубина: 200/30/15; Масса замка (кг): 5

	Кнопка аварийного выхода
	предназначен для ручной подачи сигнала тревоги на средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, выполнена в зеленом корпусе; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160/115/ 55;

	Турникет электромеханический со встроенной электроникой
	  предназначен для работы внутри помещений; максимальная мощность электропотребления: 80 Вт; материал преграждающей планки: нержавеющая сталь; цвет корпуса: черный; габаритные размеры с установленными преграждающими планками, длина/ширина/высота (мм): 600/700/1000; Ширина зоны прохода: 500 мм; Масса турникета в сборе (кг): 45

	Пульт управления турникетом
	  предназначен для удаленного управления турникетом

	Планка «Антипаника»
	будет совместима с турникетами «PERCo» серии Т-04, установленных на объектах заказчика

	Преграждающая планка
	будет совместима с турникетами «PERCo» серии Т-04, установленных на объектах заказчика

	Блок резервного питания (Тип 3)
	  предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/100/75; наличие световой индикации: есть;

	Аккумулятор тип 12
	   предназначен для использования в качестве основного и резервного источника питания; емкость аккумулятора: 7 Ач; габаритные размеры (мм): длина/высота/глубина: 145/60/95; вес (кг): 1,8;

	Автоматический шлагбаум
	  предназначен для  предназначен для организации регулирования движения с шириной проезда в диапазоне от 3 до 5 метров; длина стрелы 3 метра

	Адресный расширитель Тип 2
	  предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 1; максимальный ток потребления: 1мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 50/30/20; масса 0,06 кг.

	Релейный блок тип 2
	  предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: 3; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/145/30 вес (кг): 0,5

	Извещатель дымовой оптико-электронный адресно аналоговый
	  предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): 60; масса (кг): 0,2

	Оповещатель пожарный звуковой
	  предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления, 95 дБ. Диапазон рабочих температур, °С: от -45 до +55. Масса оповещателя, 0,09 кг. Регулировка громкости: да

	Блок резервированного электропитания
	  предназначен для питания устройств постоянным напряжением 12В с максимальным током нагрузки 5А; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +35; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/100/75; наличие световой индикации: есть; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да 

	Устройство контроля линий (Тип 2)
	предназначено для управления объектами автоматики; максимальный ток потребления в дежурном режиме (А): 6; габаритные размеры (мм): длина/ширина/высота: 110/38/30

	Блок бесперебойного питания
	  предназначен для питания различных устройств; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 260/210/80; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 4;

	Блок бесперебойного питания  (12В, 3 А, 7А.ч)
	  предназначен для питания различных устройств; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 460/210/80; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 3;

	Адресный расширитель
	  предназначен для подключения и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 8; максимальный ток потребления: 4мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 150/100/35; масса 0,4 кг.

	Релейный блок  тип 1
	  предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): 8; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/145/30; вес (кг): 0,4

	Выключатель автоматический тип 1
	  предназначен для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии; номинальный ток (А) 6; число полюсов 1

	Выключатель автоматический тип 2
	  предназначен для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания электрических цепей с единичными и групповыми потребителями электрической энергии; номинальный ток (А) 10; число полюсов 1

	Пожарный гидрант
	  предназначен для забора воды из водопроводной сети для тушения пожара с применением специальной колонки пожарной; материал изготовления: чугун; внутренний диаметр корпуса   125 мм;

	Шкаф пожарный металлический тип 2
	  предназначен для хранения пожарных рукавов; габаритные размеры(мм): ширина/высота/глубина: 510/620/210; вес (кг): 14

	Пожарный кран
	Материал изготовления (основной): чугун; диаметр условного прохода: 50 мм

	Головка муфтовая
	предназначена для пожарного оборудования для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами; диаметр (мм): 43; диаметр по клыкам (мм): 106 

	Рукав пожарный напорный
	  предназначен для подключения к пожарным кранам противопожарного водопровода и переносным мотопомпам;  диаметр   50 миллиметров; длина пожарного рукава 20 метров; рабочее давление (МПа): 1

	Ствол пожарный
	  предназначены для формирования направленной водной струи; минимальный расходы воды (литр/секунд): 3,6; минимальная дальность водяной струи (м): 27; длина ствола (мм): 210; масса (кг): 0,2

	Насосная станция повышения давления тип 1
	Рабочая жидкость вода; допустимая температура перекачиваемой рабочей жидкости в диапазоне: от +2°C до +95°C; материал изготовления корпуса: чугун;


	Электрозадвижка
	Автоматизированная запорная арматура, обеспечивает управление как дистанционно, так и с местного пульта управления, установленного непосредственно на самой запорной арматуре

	Шкаф автоматики управления
	  предназанчен для управления двумя электрозадвижкками

	Рабочее место оператора ОПС тип 3
	предназначено для организации автоматизированной работы оператора (диспетчера) для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от источников различного типа: серверов, видеокамер, датчиков пожарной безопасности, автоматических идентификационных систем, сигнализационных средств, основанных на различных принципах действия, и дистанционного управления ими, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 6 Гб; монитор с размером экрана   (дюйм): 21; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Сигнально-пусковой блок
	  предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения и выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с различными приборами и системами на релейном уровне; максимальное количество релейных выходов: 6; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; максимальный коммутируемый ток (А): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/145/30; вес (кг):  0,8

	Клавиатура управления
	предназначена для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации для управления постановкой на охрану, снятия с охраны, а так же в составе систем контроля и управления доступом; количество клавиш управления: 16 штук; наличие подсветки клавиш управления: да; габаритные размеры (мм): ширина/высота/толщина: 140/100/30

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный
	  предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле в системах охранной сигнализации; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): 12; минимальная ширина зоны обнаружения (метр): 10; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3;минимальная длительность тревожного извещения: 2 секунд; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 75/55/40; масса: 0,09 кг

	Извещатель охранный поверхностный звуковой
	  предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол; минимальная охраняемая  площадь (м²): 0,1;  габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 60/60/28; масса (кг): 0,05

	Извещатель охранный ИК активный
	  предназначен для защиты объектов любого уровня сложности; тип зоны обнаружения: объемная; минимальная длительность тревожного извещения: 2,5 секунд; наличие функции регулировки чувствительности: да; диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения (м/с): от 0,3 до 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 135/
65/45; масса: 0,1 кг

	Считыватель тип 3
	  предназначен для считывания кодов бесконтактных карточек и передачи их номеров в компьютер; интерфейс связи с компьютером: USB; минимальная дальность считывания карт и брелоков (мм): 70; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 120/95/5;

	Турникет электромеханический со встроенной электроникой с пультом управления турникетом
	  предназначен для контроля доступа внутри помещений; максимальная  пропускная способность в режиме однократного прохода, чел/мин: 30; максимальный потребляемый ток (А):2; высота турникета: 1100 мм; ширина прохода: 700 мм; максимальная мощность потребляемая турникетом 12Вт;

	Планка «Антипаника»
	Ширина планки 550 мм;

	Преграждающая планка
	Ширина планки 600 мм; материал изготовления   нержавеющая стать

	Автоматический шлагбаум
	Представляет собой комплект автоматического шлагбаума со стрелой длиной 4 метра, время открывания шлагбаума 8 секунд

	Регистратор
	  предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 8; предусмотрена возможность одновременного просмотра информации, записи информации и работы с архивом информации; минимальное количество портов USB 2.0 (штук): 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 55/ 310/ 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 100.

	Видеорегистратор тип 1
	  предназначенное для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 16; максимальная скорость записи при разрешении 1920х1080 (кадров в секунду): 400; предусмотрена возможность подключение HDMI-монитора; минимальное количество подключаемых жестких дисков типа SATA: 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/ 300/ 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 100; вес (кг): 1,5

	Видеорегистратор  тип 2
	  предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 16; минимальное количество тревожных входов: 4; минимальное количество тревожных выходов: 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 60/ 400/ 300; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 120;

	Видеорегистратор тип 3
	  предназначен для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации, поступающей с камер видеонаблюдения; максимальное количество видеоканалов: 16; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/ высота: 300/200/40; минимальная пропускная способность (Мбит/с): 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +55; вес (кг) 2,5

	Монитор тип 2
	  универсальным; размер экрана   (дюйм): 48; цвет корпуса монитора: черный; разрешение экрана (пикселей): «1920x1080»; наличие встроенного микрофона: есть;

	Видеокамера тип 9
	подходит для использования внутри помещений; тип объектива камеры:   фиксированный; максимальная частота кадров (кадров в секунду): 20; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +60; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, максимальная дальность ИК подсветки (метр): 10;

	Блок резервного питания (Тип 3)
	предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 140 до 265 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: нет; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -25 до +50; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 5,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160/300/100;

	Видеокамера тип 9.1
	Видеокамера предназначена наружного наблюдения; оснащена встроенной ИК-подсветкой, позволяющей вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур (°С): от -45 до +50; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 30; максимальная скорость записи (кадр в секунду): 20; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; имеет возможность автоматического переключения режима: «день/ночь»;

	Видеокамера тип 10
	мультиформатная; виды форматов: «AHD/TVI/CVI/CVBS», цветная; по типу исполнения корпуса: купольная со встроенной ИК подсветкой, обеспечивает сьемку в формате: «ДЕНЬ/НОЧЬ»; максимальная дальность ИК подсветки (метр): 15; тип объектива камеры: вариофокальный (с изменяемым фокусным расстоянием); диапазон регулировки расстояния до объекта наблюдения (мм): 2,8-12; диапазон рабочих температур, (°С): от -10 до +50;

	Видеокамера тип 11
	Материал корпуса видеокамеры   металл. Тип исполнения корпуса видеокамеры   цилиндрический.  Тип исполнения видеокамеры   уличный. Габаритные размеры видеокамеры (мм) В/Д/Ш: 65/180/70. Масса видеокамеры(г): 350. Дальность ИК подсветки (м): 40. Поддерживаемые разрешения объектива видеокамеры «2688*1520, 1920*1080, 1280*720». Количество ИК-диодов (шт): 36. Объектив видеокамеры (мм):  2,8, Разрешение объектива видеокамеры (Мп): 4. Частота записи кадров (к/с): 30. Скорость затвора «1/5-1/10,000 сек». Наличие режима работы видеокамеры «день/ночь»: да. Угол обзора по горизонтали   120°. Угол обзора по диагонали  138°.  Цвет корпуса видеокамеры   белый

	Видеокамера тип 12
	Материал корпуса видеокамеры   металл. Материал купола видеокамеры   пластик. Объектив видеокамеры (мм):   2,8. Разрешение объектива видеокамеры (Мп): 5. Наличие режима работы видеокамеры «день/ночь»: да. Поддержка карт памяти: нет. Диапазон рабочих температур (°С): от -45 до +50. Класс защиты корпуса видеокамеры IP 67. Габаритные размеры видеокамеры (мм) диаметр/высота: 80/105. Масса видеокамеры (г): 550. Поддерживаемые разрешения записи «2592*1920 и 2048*1536». Поддержка протокола трансляции типа RTSP: да. Цвет корпуса видеокамеры белый. Частота записи кадров (к/с): 20

	БРП
	  предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 3,0; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 200/580/150;

	Монитор тип 3
	  универсальный; размер экрана   (дюйм): 20; цвет корпуса монитора: черный; Разрешение экрана (пикселей): 1920x1080»;

	Монитор тип 4
	  универсальный; размер экрана   (дюйм): 14; цвет корпуса монитора: черный/; Разрешение экрана (пикселей): «1920x1080»;

	Жесткий диск
	  портативный внешний; тип жесткого диска: HDD; объем памяти (Тб): 1;

	Источник бесперебойного питания
	  предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания
потребителей при номинальном напряжении 12В постоянного тока и токе потребления «до 5А»; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240/85/240; наличие световой индикации: да;

	Коммутатор   тип 1
	  предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество портов: 8; блок питания коммутатора: внешний; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/ 300/ 200; вес (кг): 0,5; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»;

	Коммутатор   тип 2
	  предназначен для системы видеонаблюдения; максимальное количество LAN портов: 8; блок питания коммутатора: встроенный; базовая скорость передачи данных: «10/100 Мбит/с»; возможность загрузки файлов на коммутатор по нешифрованному протоколу передачи файлов: да; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 30/ 160/ 120; вес (кг): 0,5

	Коммутатор   тип 3
	Количество портов поддерживающих РоЕ: 4. Буфер памяти коммутатора 1,5 МВ. Пропускная способность 1,8 Гбит/с.  Габаритные размеры коммутатора (мм) высота/длина/ширина: 44,5/442/239; Тип коммутатора: управляемый

	ИБП тип 5
	емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 3; предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 110/100/95; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: 4 материал изготовления корпуса  : металл; цвет корпуса: серый 

	Пульт контроля и управления Тип 5
	  предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 4; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180/200/65;

	Преобразователь интерфейса (Тип 3)
	  предназначен для использования в составе системы охранно-пожарной сигнализации для трансляции данных интерфейса «RS-232/RS-485» в Ethernet и обратно; максимальный потребляемый ток (мА): 100; диапазон рабочих температур (°С): от-30 до +55; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 120/150/ 50;

	Блок индикации
	  предназначен для работы в системах охранной сигнализации;   со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150/330/25;

	Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель
	Тип извещателя   2-х проводной; световая индикация «Дежурный режим; Пожар; Запыленность; Неисправность». Ток потребления в дежурном режиме (мА): 0,09; Габаритные размеры (мм): диаметр/высота: 80/42. Масса извещателя (кг): 0,075;

	ИК линейный дымовой извещатель
	  предназначен для детекции возгораний; рабочая дальность извещателя в диапазоне: от 10 до 150 метров;

	Извещатель пожарный ручной адресный Тип 3
	  предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 104/ 96/25;

	Бесперебойный источник питания тип 5
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 40

	Бесперебойный источник питания тип 6
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 12

	Бесперебойный источник питания тип 7
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство конструктивно состоит из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея в комплекте устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 12; диапазон рабочих температур (°C): от 0 до +55; вес устройства (без свинцово-кислотной батареи), кг: 3

	Бесперебойный источник питания тип 8
	  предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 18

	Аккумулятор тип 5
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 40  Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 185/160/165, вес (кг): 10

	Аккумулятор тип 6
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 26 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/80/96, вес (кг): 8

	Аккумулятор тип 7
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 18 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/80/96, вес (кг): 6

	Аккумулятор тип 8
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 12 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 150/80/96, вес (кг): 3

	Аварийная панель
	предназначена для аварийного оповещения; обеспечено функционирование в автоматическом и ручном режимах; в наличии функция повтора сообщений после срабатывания как звуковой сигнализации, так и  аварийного индикатора; габаритные размеры (мм): ширина/высота/глубина: 450/195/80; вес (кг): 4;

	Автоматический селектор прямого аварийного включения
	Обеспечивает возможность зон трансляции для передачи тревожных сообщений и сигналов; количество поддерживаемых зон трансляции 20; габаритные размеры (мм): ширина/высота/глубина: 450/40/150; вес (кг): 4;

	Блок аварийных сообщений
	  предназначен для трансляции предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций

	Автоматический селектор каналов
	обеспечивает возможность работы 16 зон оповещения с ручным управлением

	Усилитель мощности
	  адаптирован под системы оповещения людей в здании и предназначен для усиления звукового сигнала от источника до уровня, необходимого для работы оконечных акустических устройств

	Звуковая колонка настенная
	предназначена для использования в составе систем трансляции и звукового для воспроизведения речевых сообщений; максимальное создаваемое звуковое давление: 95 дБ

	Громкоговоритель тип 3
	По типу исполнения  : настенный; цвет   белый;

	Громкоговоритель тип 4
	По типу исполнения  : потолочный по форме   круглый; цвет   белый;

	Громкоговоритель тип 5
	По типу исполнения  : настенный; цвет   белый;  Габаритные размеры (мм) толщина/ширина/высота: 100/ 250/ 360, вес (кг): 1

	Звуковой оповещатель
	  предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации,   пригоден для установки внутри помещений как отапливаемого, так и неотапливаемого типа; минимальное звуковое давление создаваемое оповещателем на расстоянии 1 м (дБ): 105; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +55; масса оповещателя (кг): 0,1; материал изготовления корпуса  пластик;

	Оповещатель тип 5
	  предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранно-пожарной и аварийной сигнализации; минимальное звуковое давление создаваемое оповещателем на расстоянии 1 м (дБ): 95; диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до +50; масса оповещателя (кг): 0,3; материал изготовления корпуса   пластик;

	Насос («основной\резервный»)
	насос   циркуляционный; максимальный расход: 125 м3/ч;

	Жокей насос
	  многоступенчатый насос центробежного типа; максимальный расход: 4 м3/ч;

	Клапан обратный фланцевый тип 1
	  предназначен для  защиты системы трубопровода от возможных потоков рабочей среды в обратном направлении; тип клапана – шаровый вес 45  кг; диаметр номинальный (DN) - 150 мм;

	Клапан обратный фланцевый тип 2
	  предназначен для  защиты системы трубопровода от возможных потоков рабочей среды в обратном направлении; тип клапана – шаровый вес 40  кг; диаметр номинальный (DN) - 80 мм;

	Сигнализатор давления тип 1
	  предназначен для работы в составе обвязки сигнальных клапанов спринклерных и дренчерных установок для инициирования сигнала о срабатывании системы; максимальное время срабатывания сигнализатора 3 секунд;

	Ороситель
	  предназначен для системы пожаротушения; тип соединения наружная резьба; вид огнетушащего вещества: вода;

	Сигнализатор потока жидкости
	  предназначен для использования в качестве детектора расхода воды;   оборудован  двумя встроенными однополюсными переключателями на два направления

	Задвижка фланцевая тип 1
	с ручным управлением и указателем положения; диаметр номинальный (DN) - 100 мм;

	Задвижка фланцевая тип 2
	с ручным управлением и указателем положения; диаметр номинальный (DN) – 150 мм;

	Задвижка фланцевая тип 3
	с ручным управлением и указателем положения; диаметр номинальный (DN) – 80 мм;

	Клапан спринклерный
	   предназначен для удерживания давления воды и предотвращения обратного поток воды из спринклерного трубопровода

	Шкаф автоматики управления насосами
	Предназначен для организации работы подключенного к нему насосного оборудования; обеспечивает возможность контроля и подключения двух насосов

	Пульт управления тип 4
	  предназначен для управления оповещением для систем организации управления эвакуацией; имеет встроенный блок резервного питания на 12 В; количество управляемых пультом зон оповещения 5; габаритные размеры (мм): ширина/глубина/высота: 450/320/130; вес: 7 кг

	Пульт управления тип 5
	  предназначен для приёма извещений о проникновении (пожаре) от шлейфов сигнализации (ШС), выдаче тревожной сигнализации обслуживающему персоналу, а также передача тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по выделенным линиям связи и абонентским линиям связи через соответствующую аппаратуру; информационная ёмкость (количество шлейфов): 8;

	Источник вторичного питания резервированный тип 1
	  предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 165 до 264 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -15 до +50 габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 480/270/65; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 4,0; материал изготовления корпуса  : металл; цвет корпуса: бежевый;

	Световое табло
	предназначено для светового оповещения; с надписью: «НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ»; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 200/95/27

	Пожарный гидрант МТ
	  предназначен для забора воды из водопроводной сети для тушения пожара с применением специальной колонки пожарной; материал изготовления: чугун; габаритные размеры(мм): ширина/высота (без клапана): 300/1000;

	Шкаф пожарный металлический тип 3
	  предназначен для хранения 1 пожарного рукава и двух огнетушителей; цвет шкафа: красный; габаритные размеры(мм): ширина/высота/глубина: 510/ 1300/270; вес (кг): 20

	Пожарный кран
	Материал изготовления (основной): латунь; диаметр условного прохода: 65 мм; тип присоединения  : «муфта-цапка»

	Головка муфтовая
	предназначена для пожарного оборудования для соединения водопроводной арматуры и рукавного оборудования с напорными пожарными рукавами; диаметр (мм): 65

	Рукав пожарный напорный
	  предназначен для подключения к пожарным кранам противопожарного водопровода;  диаметр   65 мм; длина пожарного рукава 20 метров; рабочее давление (МПа): 1; цвет рукава  белый 

	Ствол пожарный
	  предназначен для постоянного крепления на конце пожарной рукавной линии и служит для формирования и направления сплошной струи воды на очаг пожара; Диаметр выступов входного патрубка, мм: 66; длина ствола (мм): 180; масса (кг): 0,4

	Насосная станция повышения давления тип 2
	предназначена для контроля работы 2-х насосов; цвет корпуса   красный; на корпусе станции лампы индикации системы питания; предусмотрена функция ручного пуска


	Автономный модуль газового пожаротушения
	  заправлен жидким огнетушащим составом, предназначенным для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на транспорте и в бытовых условиях в качестве средства тушения пожаров классов А(твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газов) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением).

	Автономный модуль порошкового пожаротушения
	  заправлен порошковым огнетушащим составом, предназначенным для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на транспорте и в бытовых условиях в качестве средства тушения пожаров классов А(твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газов) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением); тип крепления модуля  : потолочный

	Модуль газового пожаротушения (Тип 3)
	  предназначены для длительного хранения и экстренного выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества и при тушении пожара объемным и локально-объемным способом; подходит для применения в составе автоматических установок газового пожаротушения и модульного и централизованного типа; вместимость сварного баллона модуля 50 литров; минимальное рабочее давление (Мпа): 6,4; диметр условного прохода запорно-пускового устройства: 38 мм;

	Газ огнетушащий
	Хладон 125

	Сигнализатор давления универсальный (Тип2)
	  предназначен для реагирования на изменение давления «замыканием/размыканием» контактной группы,   рассчитан на круглосуточный режим работы; максимальное время срабатывания сигнализатора 1 секунды;

	Устройство сигнально-пусковое
	предназначено для запуска тушения, постоянного контроля состояния шлейфов, управления вспомогательными инженерными системами, запуска устройства оповещения (сигнализации) и передачи сигнала тревоги на центральный пульт (ПЦН) в системах пожарной сигнализации; Количество шлейфов сигнализации : 1 пожарный и 2 сигнальных;

	Пульт сигнализации
	  предназначен для вывода текущей информации о состоянии подключенной приемно-контрольной аппаратуры системы пожарной сигнализации в помещение диспетчера

	Пульт дистанционного пуска
	Предназначен для установок пожаротушения для защиты объектов от пожаров путем контроля температуры в защищаемом объекте и в случае превышения температуры заданного уровня выдачи предупреждающих светозвуковых сигналов и формирования сигналов управления средствами пожаротушения

	Оповещатель свето-звуковой
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «ГАЗ! УХОДИ!»; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 200/95/27

	Оповещатель световой
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!»; цвет свечения: зеленый; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +50; габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 200/95/27

	Извещатель охранный магнитконтактный датчик, геркон
	  предназначен для обнаружения несанкционированного открывания и смещения охраняемых конструкций, выполненных из магнитных (стали и сплавов) и немагнитных материалов (дерева, пластика, алюминия); габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5/60/5;

	Извещатель пожарный автоматический
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый   предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя   2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 85/45;

	Прибор приёмно-контрольный и управления
	  предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения; количество контролируемых шлейфов: 3; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 300/400/330; вес (кг): 7

	Блок контрольно-пусковой
	  предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением; количество выходов: 6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 100/160/40;

	Аккумуляторная батарея тип 1
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 5 Ач; номинальное напряжение 12 В;

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Тип 2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный   предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя   2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 85/45;


	Извещатель охранно-пожарный электроконтактный ручной
	  предназначен для защиты от ложных срабатываний; максимальное напряжение питания (В) 30;

	Извещатель охранный магнитоконтактный
	  предназначен для охраны оконных и дверных проемов от несанкционированного проникновения  ИО-102-6

	Источник вторичного питания резервированный тип 2
	  предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 187 до 242 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от 0 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 80/130/60; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 3;

	Оповещатель пожарный
	  предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации; тип светового оповещателя: постоянного свечения; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55; масса оповещателя (кг): 0,07; максимальный ток потребления при питании от внешнего источника питания (мА): 200;

	Модуль порошкового пожаротушения тип 1
	  заправлен порошковым огнетушащим составом, предназначенным для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на транспорте и в бытовых условиях в качестве средства тушения пожаров классов А(твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газов) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением); тип крепления модуля  : потолочного крепления,   с принудительным запуском; максимальная вместимость корпуса: 8 литров;

	Модуль порошкового пожаротушения тип 2
	  заправлен порошковым огнетушащим составом, предназначенным для защиты помещений производственного и хозяйственного назначения, применения на транспорте и в бытовых условиях в качестве средства тушения пожаров классов А(твердых горючих веществ), В (жидких горючих веществ), С (газов) и Е (тушение электрооборудования, находящегося под напряжением); тип крепления модуля  : потолочного крепления,   с принудительным запуском; максимальная вместимость корпуса: 6 литров;

	Рабочее место диспетчера системы ППЗ
	предназначено для организации автоматизированной работы оператора (диспетчера) для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от источников различного типа: серверов, видеокамер, датчиков пожарной безопасности, автоматических идентификационных систем, сигнализационных средств, основанных на различных принципах действия, и дистанционного управления ими, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 10 Гб; монитор с размером экрана   (дюйм): 29; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Ключ
	Максимальное количество настраиваемых подключений 32

	Вентилятор крышный радиальный для дымоудаления
	Расход воздуха в диапазоне: 2300-130000 м3/час

	Клапан противодымной вентиляции
	  с электромагнитным приводом и предназначен для применения в противодымных системах вентиляции; габаритные размеры (мм): ширина/высота: 750/750

	Зенитный фонарь
	  с реечным приводом

	Аварийная кнопка
	Предназначена для открывания дверей, калиток, ворот в составе домофонных систем и систем контроля доступа

	Вентилятор осевой с системой автоматики
	  предназначен для применения в системах противодымной вентиляции, приточно-вытяжной вентиляции; частота вращения 3000 оборотов в минуту;

	Шлагбаум
	  предназначен для  предназначен для организации регулирования движения; длина стрелы 3 метров; минимальное время полного открывания шлагбаума: 0,9 секунд

	Пульт управления шлагбаумом
	Обеспечивает возможность удаленного управления шлагбаумом; минимальная дальность действия: 5 метров;

	Фотоэлементы безопасности
	предназначены для дополнительного контроля в системах управления доступа; минимальная дальность действия: 10 метров;

	Сервер системы СКУД
	  предназначено для сбора, обработки и отображения информации, поступающей от датчиков, автоматических идентификационных систем, средств, основанных на различных принципах действия в системе контроля управления доступом; включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 10 Гб; в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Источник бесперебойного питания
	наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220/325/130; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 5; материал изготовления корпуса   металл; предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: 1;

	Блок питания
	емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 3; предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 200/200/95; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: 4 материал изготовления корпуса  : металл; цвет корпуса: серый 

	Замок электромагнитный Тип 3
	  предназначен для использования в системах контроля доступа и автоматики пожарных и запасных выходов, системах охраны габаритные размеры электромагнита, мм, ширина/высота/глубина: 220/50/35;

	Считыватель Тип 4
	  предназначен для считывания кодов бесконтактных карточек и брелоков в системах контроля и управления доступом; минимальная дальность считывания карт и брелоков (мм): 80; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 100/ 55/ 24;

	Извещатель тип 11
	  предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство, степень защиты (IP) корпуса 40; срок службы (минимально гарантированный) 5 лет;

	Турникет трипод
	  предназначен для работы внутри помещений; максимальная мощность электропотребления: 80 Вт; материал преграждающей планки: нержавеющая сталь; цвет корпуса: серый; длина преграждающей планки: 800 мм; Масса (кг): 38.

	Сервер системы видеонаблюдения
	  предназначен для организации сбора, обработки и отображения информации, поступающей от видеокамер системы видеонаблюдения, включает в себя: системный блок с процессором Intel Core; оперативная память системного блока: 8 Гб; обеспечена возможность подключения двух мониторов;  в комплекте проводная клавиатура и манипулятор (мышь)

	Блок бесперебойного питания
	емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: 2; предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина: 110/100/95;

	Видеокамера тип 12
	Материал корпуса видеокамеры   металл. Тип исполнения корпуса видеокамеры   цилиндрический.  Тип исполнения видеокамеры   уличный. Габаритные размеры видеокамеры (мм) В/Д/Ш: 65/180/70. Масса видеокамеры(г): 350. Дальность ИК подсветки (м): 30. Поддерживаемые разрешения объектива видеокамеры «2688*1520, 1920*1080, 1280*720». Количество ИК-диодов (шт): 36. Объектив видеокамеры (мм):   2,8. Разрешение объектива видеокамеры (Мп): 4. Частота записи кадров (к/с): 30. Скорость затвора «1/5-1/10,000 сек». Наличие режима работы видеокамеры «день/ночь»: да. Угол обзора по горизонтали   120°. Угол обзора по диагонали  140°.  Цвет корпуса видеокамеры   серый.

	Видеокамера тип 13
	Объектив видеокамеры  2,8 мм. Дальность ИК подсветки 30м. Количество ИК-диодов с линзами 2 шт. Класс защиты корпуса видеокамеры IP 67.  Диапазон рабочих температур (°С): от -45 до +50. Материал корпуса   металл. Поддержка карт памяти: да.  Режим работы «день/ночь»: да. Частота записи кадров (к/с): 20. Габаритные размеры видеокамеры (мм) диаметр/высота: 80/110. Масса видеокамеры (г): 550. Цвет корпуса видеокамеры   белый. Конструкция камеры купольная. Общее количество пикселей 5

	Преобразователь сигнала
	Обеспечивает преобразование VGA- видеосигнала в аналоговый видеосигнал

	Прибор приемно-контрольный  тип 11
	  предназначен для  централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС) с включенным в них охранными и охранно-пожарными извещателями, тревожной кнопкой и выдачи извещений на   пульт   централизованного наблюдения (ПЦН) о нарушении ШС и срабатывании извещателей; информационная ёмкость (количество охранных шлейфов): 20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140/350/30;

	Извещатель пожарный ручной адресный Тип 4
	  предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/диаметр: 25/55; тип извещателя: 2-х проводный;

	Табло «ВЫХОД»
	Максимальное напряжение питания светового табло: 10 В; Возможность смены надписи: да; Масса (кг): 0,17; Цвет фона надписи: зеленый;

	Сирена сигнальная
	Предназначен для трансляции речевых сообщений; максимальное звуковое давление создаваемое при работе сирены в режиме оповещения (Дб): 115; материал изготовления корпуса   пластик; вес (кг): 2; способ установки сирены   настенный

	Модуль газового пожаротушения (Тип 4)
	  предназначены для длительного хранения и экстренного выпуска в защищаемое помещение газового огнетушащего вещества и при тушении пожара объемным и локально-объемным способом; подходит для применения в составе автоматических установок газового пожаротушения и модульного и централизованного типа; вместимость сварного баллона модуля 100 литров; минимальное рабочее давление (Мпа): 6,4

	Электропривод (Соленойд)
	  предназначен для активирования запорно-пускового устройства модулей пожаротушения.

	Рукав высокого давления разгрузочный
	  предназначен для модулей газового пожаротушения; диаметр условный  : 50 мм; длина 450 мм;

	Насадок-распылитель
	  предназначены для выпуска и формирования потока огнетушащего вещества из распределительной сети; материал изготовления насадка   латунь; условный диаметр 40 мм

	Сигнализатор давления универсальный (Тип 3)
	  предназначен для реагирования на изменение давления «замыканием/размыканием» контактной группы,   рассчитан на круглосуточный режим работы

	Пульт контроля и управления  Тип 6
	  предназначен для программирования и управления; количество подключаемых устройств 127;емкость буфера событий (сообщений): 32 000,  напряжение питания в диапазоне от 10,2 до 28 В, максимальный ток потребления (мА): 40, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 250/110/20;

	Аккумулятор тип 13
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 4,5 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 190/ 95/ 95, вес (кг): 3

	Прибор приемно-контрольный
	  предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от 10 до +50; информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 1; способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры системного блока прибора (мм): высота/ширина/глубина: 175/160/65; прибор   оборудован аккумулятором емкостью 7 Ач; материал изготовления корпуса прибора:   пластик;

	Блок индикации и управления
	  предназначен для работы в системах пожаротушения; встроенный звуковой сигнализатор: да; минимальное количество двухцветных световых индикаторов: 46; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150/330/25;

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Тип 3
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный   предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; Тип извещателя   2-х проводной; габаритные размеры извещателя: диметр/высота (мм): 95/55; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2;

	Аккумулятор тип 14
	  предназначен для использования в качестве и основного и резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 17 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 215/ 115/ 110, вес (кг): 9

	Блок релейный
	  предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения; количество релейных выходов: 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100/150/ 40; вес прибора (кг): 0,4;

	Усилитель релейный
	предназначено для управления подключением и отключением приборов, входящих в состав систем охранно-пожарной сигнализации, и коммутацией исполнительных устройств; количество каналов коммутации: 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 80/ 80/ 55;

	Устройство контроля шлейфов тип 3
	предназначено для применения в качестве выносных устройств оптической сигнализации красного (оранжевого) цвета для дублирования состояния встроенных оптических индикаторов пожарных извещателей; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 50/50/15;

	Устройство контроля шлейфов тип 7
	предназначено для обеспечения контроля одного шлейфа сигнализации (ШС) на «короткое замыкание» и обрыв; имеет функцию обеспечения круглосуточной охраны объекта с сохранением телефонной связи; максимальный ток потребления (мА): 0,02

	Оповещатель светозвуковой тип 1
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «ПОРОШОК! УХОДИ!»; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55;

	Оповещатель световой тип 4
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!»; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55;

	Оповещатель световой тип 5
	  предназначен для светового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации;   со скрытой надписью: «Автоматика отключена»; цвет свечения: красный; диапазон рабочих температур, (°С): от - 30 до +55;

	Извещатель ручной тип 5
	  предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 80/ 96/40; Тип извещателя: 2-х проводный;

	Извещатель магнитноконтактный тип 6
	  предназначен для охраны оконных и дверных проемов от несанкционированного проникновения

	Блок индикации тип 7
	  предназначен для работы в системах охранной сигнализации;   со световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150/330/27; масса блока (кг): 0,8

	Контроллер тип 3
	  предназначен для построения системы охранной сигнализации, дистанционного мониторинга и управления по GSM каналу; входы: 8 универсальных аналогово-дискретных входов; выходы: 3 выходов типа открытый сток; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140/100/50; масса контроллера (кг): 0,7

	Блок контрольно-пусковой тип 2
	  предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля; минимальное время технической готовности блока к работе (секунд): 10; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80/145/15;

	Резервированный источник питания тип 1
	  предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения в системах ОПС, СКУД; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 185 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 220/300/90; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 4; материал изготовления корпуса   металл; предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: 2;

	Резервированный источник питания тип 2
	Предназначен для работы в составе ИСО "Орион" для питания извещателей, приборов ОПС, СКУД и пожарной автоматики. 24В; 2А (мах 2.5А); емкость АБ 2*7Ач; световая индикация; звуковая сигнализация; датчик вскрытия корпуса; защита: от перенапряжения, от КЗ, от переполюсовки АБ; интерфейс RS-485.; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 185 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 340х270х100 мм; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): 2,5; материал изготовления корпуса   металл; предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: 2;

	Аккумуляторная батарея тип 3
	предназначена для использования в качестве резервного источника питания в блоках питания; емкость аккумулятора 26 Ач; номинальное напряжение 12 В; Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота: 250/ 15/110, вес (кг): 10

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный Тип 4
	подходит для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; максимальный диаметр зоны обнаружения при высоте установки 3,6 метров: 9 метров; максимальный диаметр зоны обнаружения при высоте установки 2,4 метров: 6 метров; минимальный угол обзора зоны обнаружения (градусов): 360;

	Извещатель пожарный ручной адресный (Тип5)
	Извещатель   предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; масса извещателя (кг) 0,08; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 105/ 64/30;

	Извещатель пожарный тепловой адресный
	  предназначен для охраны объектов от пожаров путём контроля скорости нарастания температуры, превышения порогового значения и выдачи извещений «Пожар», «Внимание», «Норма»; обеспечена передача извещателем значения температуры окружающей среды в градусах Цельсия на приборы управления пожарной сигнализации




Перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем (помимо услуг по замене (восстановлению) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов и прочего оборудования)

	Перечень работ (услуг)

	Первичное обследование системы СДУ

	Первичное обследование системы ПВ

	Первичное обследование системы АУВПТ

	Первичное обследование системы АУГПТ

	Первичное обследование системы СМП

	Первичное обследование системы СОТС

	Первичное обследование системы СКУД

	Первичное обследование системы СОТ

	Первичное обследование системы АПС

	Первичное обследование системы СОУЭ

	Оказание услуг по техническому обслуживанию СОТС, СКУД, СОТ:

	ТО-1	СОТС

	ТО-2	СОТС

	ТО-1	СКУД

	ТО-2	СКУД

	ТО-1	СОТ

	ТО-2	СОТ

	Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС, СОУЭ 

	ТО-1	АПС 

	ТО-2	АПС 

	ТО-3	АПС 

	ТО-1	СОУЭ

	ТО-2	СОУЭ

	ТО-3	СОУЭ

	Оказание услуг по техническому обслуживанию СДУ, ПВ, АУВПТ, АУГПТ, СМП

	ТО-1	СДУ

	ТО-2	СДУ

	ТО-3	СДУ 

	ТО-1	ПВ

	ТО-2	ПВ

	ТО-3	ПВ

	ТО-1	АУВПТ

	ТО-2	АУВПТ

	ТО-3	АУВПТ

	ТО-1	АУГПТ

	ТО-2	АУГПТ

	ТО-1	СМП

	ТО-2	СМП

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТС

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СКУД

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОТ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АПС

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СОУЭ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств СДУ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств ПВ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АУВПТ

	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств АУГПТ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТС

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СКУД

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОТ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АПС

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СОУЭ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СДУ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СДУ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АУВПТ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы АУГПТ

	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы СМП

	Проверка системы СОТС в составе комплекса 

	Проверка системы СКУД в составе комплекса 

	Проверка системы СОТ в составе комплекса 

	Проверка системы АПС в составе комплекса 

	Проверка системы СОУЭ в составе комплекса 

	Проверка системы СДУ в составе комплекса 

	Проверка системы ПВ в составе комплекса 

	Проверка системы АУВПТ в составе комплекса 

	Проверка системы АУГПТ в составе комплекса 

	Проверка системы СМП в составе комплекса 

	Ввод системы СОТС в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СКУД в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СОТ в работу в общий комплекс 

	Ввод системы АПС в работу в общий комплекс 

	Ввод системы СОУЭ в работу в общий комплекс

	Ввод системы СДУ в работу в общий комплекс 

	Ввод системы ПВ в работу в общий комплекс

	Ввод системы АУВПТ в работу в общий комплекс

	Ввод системы АУГПТ в работу в общий комплекс

	Ввод системы СМП в работу в общий комплекс




	Руководитель ОБ
 УФПС Ярославской области	С.П. Степанов

	



Приложение № 5
к Техническому заданию

 График 
проведения технического обслуживания, текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты Объекта
 (ФОРМА)



___________________________________________________________________________
                          (наименование системы)
                                на 20__ год
в(на) _____________________________________________________________________
                           (наименование, адрес объекта)
___________________________________________________________________________
                     (наименование населенного пункта)
по договору № _____________                от "____" __________ 20__ г.
 
 

	Система, средство ППЗ, элемент системы ППЗ
	Вид услуг (мероприятий) по техническому обслуживанию, текущему ремонту 
	Планируемая дата проведения работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту
	Отметка о выполнении, фактическая дата оказания услуг

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Исполнитель
_________________________
   (должность, ф.и.о.)
"____" __________ 20__ г.
 
 





	
	











Приложение № 6
к Техническому заданию


Акт первичного обследования системы
(ФОРМА)
 

___________________________________________________________________________
      (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________________          "____" _________ 20__ г.
   (наименование населенного пункта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя
___________________________________________________________________________
               (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
представитель независимой организации (независимый эксперт)
в лице ___________________________________________________________________,
                 (должность, фамилия, имя, отчество полностью)
составили настоящий акт о том, что при обследовании системы
__________________________________________________________________________,
                (наименование систем и технических средств)
смонтированных ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
            (наименование наладочных организаций, дата монтажа)
по проекту (акту обследования), выполненному
__________________________________________________________________________,
налаженной _______________________________________________________________,
                         (наименование наладочной организации)
УСТАНОВЛЕНО:
Техническое состояние системы (технических средств)
___________________________________________________________________________
  (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)
проектная и техническая документация
___________________________________________________________________________
     (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)
Выводы, предложения:
___________________________________________________________________________
     Исполнитель        Представитель независимой организации
                                              (независимый эксперт)
      ___________        _____________________________________




	
	









Приложение № 7
к Техническому заданию

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы
 (ФОРМА) 

_____________________________________________________________________________
(наименование системы)
_____________________________________________________________________________
(исполнитель)
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________
(наименование населенного пункта)
Начат "____" ______________ 20__ г.
Окончен "____" ______________ 20__ г.
 
                             
1. Наименование объекта, адрес, телефон
_____________________________________________________________________________

2. Перечень технических средств системы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Номер договора, дата его заключения:
_____________________________________________________________________________

4. Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.): ___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Условия выполнения   работ (в   рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6. Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Исполнитель - ф.и.о., телефон:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.
 
Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика
 
	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Должность, Ф.И.О., подпись лица - Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 
                          
	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя Заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
	






Приложение № 8
к Техническому заданию

Журнал 
эксплуатации систем и средств противопожарной защиты (Журнал ССПЗ) 
 (ФОРМА) 
___________________________________________________________________________
                          (наименование системы)
___________________________________________________________________________
                               (исполнитель)
___________________________________________________________________________
      (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)
_________________________________
(наименование населенного пункта)

Начат "____" ______________ 20__ г.
Окончен "____" ______________ 20__ г.
 
ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА
 
1. Наименование объекта, адрес, телефон
___________________________________________________________________________
2. Перечень технических средств системы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Номер договора, дата его заключения:
___________________________________________________________________________

4. Исполнитель - ф.и.о., телефон:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.
 
                            
ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА
 
Проведение периодического   инструктажа Исполнителя ответственным лицом Исполнителя
 
	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, ф.и.о., подпись ответственного лица Исполнителя, проводящего инструктаж
	Должность, ф.и.о., подпись лица - Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА
 
	Дата выполнения работ
	Наименование системы, средств ППЗ, элементов системы ППЗ
	Описание выполненных работ (операций) по техническому обслуживанию, ремонту, испытанию и др. работы,  заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя

	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	








Приложение № 9
к Техническому заданию


Дефектная ведомость на неисправное оборудование систем ППЗ
(ФОРМА)

	____________________________________
(наименование населенного пункта)
	«_____»________________20_____г.

	___________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

	

	Наименование системы______________________________________________________
Место установки системы ____________________________________________________
	№ п/п
	Наименование системы, технических средств, их состояние
	Неисправный узел, деталь, элемент, средство
	Проявление дефекта

	 
	 
	 
	 


Выводы и предложения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Представитель Исполнителя __________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
Представитель Заказчика _____________________________________________________
                                                     (должность, ф.и.о., подпись)
 









	
	


















Приложение № 10
к Техническому заданию


Акт демонтажа
(ФОРМА)

	г. ___________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ демонтировано
	

	
	(указывается демонтированное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Демонтированное оборудование систем ППЗ передано:

	
	

	(указывается кому передано оборудование)

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)






	
	






Приложение № 11
к Техническому заданию

Акт установки оборудования
(ФОРМА)

	г. _________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
В результате проведенных работ установлено
	

	
	(указывается установленное оборудование, 

	

	его наименование, марка, модель, инв. №)

	
	

	
	

	
	

	Дата начала работ:
	

	
Дата окончания работ:

	
	

	

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)






	
	











Приложение № 12
к Техническому заданию

Акт оказанных услуг по заявке
(ФОРМА)

	г. ________________
	    «____» _______________ 20__г.

	

	

	(наименование объекта, адрес объекта)
Представитель Исполнителя


	
	

	Представитель Заказчика

	

	
Исполнителем выполнены работы 
	

	
	(указывается наименование 

	

	выполненных работ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством

	
	

	

	
	

	Сдал:
	

	Представитель Исполнителя

	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	Принял:
	

	Представитель Заказчика

	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)
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