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Технические требования на поставку МТР 
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc1496_2534842508][bookmark: _Toc132812885]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1498_2534842508][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 27.11.62.110 Поставка высоковольтного ввода 110 кВ для пополнения аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС".
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1500_2534842508][bookmark: _Toc75446569][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Восполнение аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС".
2. [bookmark: __RefHeading___Toc1502_2534842508][bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc75446570]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1504_2534842508][bookmark: _Toc75446574]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1506_2534842508][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1508_2534842508][bookmark: _Toc75446576][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Трансформаторный ввод 110 кВ PNR 150.650.100
	шт
	1



2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1510_2534842508][bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc1512_2534842508][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	[bookmark: _Toc46743510]4

	1
	Трансформаторный ввод 110 кВ PNR 150.650.100
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	В течение 3 месяцев с даты заключения договора, но не позднее 21.12.2026


2
0

2

2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1514_2534842508][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc1516_2534842508][bookmark: _Toc75446582] Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.11.62.110 Поставка высоковольтного ввода 110 кВ для пополнения аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам
	

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-
	

	1.1.1. 
	Трансформаторный ввод 110 кВ PNR 150.650.100 (или эквивалент)
	Габаритные, установочные и присоединительные  размеры трансформаторного ввода должны соответствовать (позволять применить без изменения конструкций существующего оборудования) размерам, указанным в чертеже PNR 150.650.100 (Приложение 1 к ТТ).
Технические данные:
1. Номинальное напряжение- 150 кВ;
2. Максимальное рабочее напряжение- 172 кВ;
3. Напряжение между фазой и землей- 87 кВ;
4. Испытательное напряжение 1 мин сухой/влажный- 275 кВ;
5. Грозовое напряжение- 650 кВ;
6. Разрядное расстояние мин.- 1400 мм;
7. Испытательная консольная нагрузка 1 мин- 2500 Н;
8. Длина пути утечки- ≥4650 мгодам;
9. Частичный разряд двойная фаза и напряжение земли- <5рС;
10. Заполнение- сухое;
11. Высота установки- <1000м;
12. Рабочая температура- от-600С до +800С;
13. Наличие ПИНа (тестового штуцера) для подключения датчиков контроля изоляции и для измерения зон изоляции ввода- да;
14. Прочность изоляции ПИНа (тестового штуцера) должно быть проверено при 7,5 кВ в течении 1 минуты с помощью стандартного тестирования ввода в соответствии с ГОСТ 10693-81.
	
	Предоставление копии паспорта (сертификата, чертежа), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-
	

	2.1. 
	Адрес доставки
	Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а.
Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Стоимость транспортировки и упаковки должна входить в стоимость поставляемой продукции.
	[bookmark: __RefHeading___Toc1518_2534842508]Согласие с требованием
	
	
	

	2.2. 
	Требования к упаковке
	Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.3. 
	Приемка
	Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	
	
	

	2.4. 
	Иные требования
	Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым.
Товар должен быть произведен не ранее 2026 года.
	Согласие с требованием
	
	
	[bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1_Копия_1]

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-
	

	3.1. 
	Требования к гарантиям
	Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-
	

	4.1. 
	Требования к документации
	При передачи Товара необходимо предоставить оригинал паспорта (сертификата)
	Согласие с требованием
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3. [bookmark: __RefHeading___Toc1520_2534842508][bookmark: _Toc75446584]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: __RefHeading___Toc1522_2534842508]	3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
	3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки Спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в Спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Спецификация должна быть представлена на электронном носителе (в форматах «Excel», «pdf»).
	3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.
4. [bookmark: __RefHeading___Toc1524_2534842508][bookmark: _Toc75446585][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Приложения


[bookmark: __RefHeading___Toc1526_2534842508]Приложение №1: Чертеж PNR 150.650.100.
Приложение №2: Спецификация поставляемого оборудования





Приложение № 2
к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования

	№ партии
	№ поз.
	Наименование Товара
	Артикул, тип, марка
	Завод изготовитель
	Страна происхождения Товара[footnoteRef:2] [2: 	 В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).] 

	Страна регистрации производителя Товара
	Код ОКПД 2 (с наименованием)
	Единица измерения
	Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей)[footnoteRef:3] [3: 	 Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».] 

	Количество
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена, руб. без НДС
	НДС
(___%) руб.
	Стоимость, руб., с НДС
	Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара)
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС
	
	

	2
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС
	
	

	Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС:
	
	






