Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка высоковольтного ввода 110 кВ для пополнения аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"

Лот № 182076-РЕМ ПРОД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

4. Приложения	8

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.62.110 Поставка высоковольтного ввода 110 кВ для пополнения аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС".

#### Цель использования закупаемой продукции

Восполнение аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС".

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трансформаторный ввод 110 кВ PNR 150.650.100 | шт | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трансформаторный ввод 110 кВ PNR 150.650.100 | С даты, следующей за датой заключения Договора | В течение 3 месяцев с даты заключения договора, но не позднее 21.12.2026 |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): ОКПД2 27.11.62.110 Поставка высоковольтного ввода 110 кВ для пополнения аварийного запаса филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Кубанских ГЭС"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Трансформаторный ввод 110 кВ PNR 150.650.100 (или эквивалент) | Габаритные, установочные и присоединительные размеры трансформаторного ввода должны соответствовать (позволять применить без изменения конструкций существующего оборудования) размерам, указанным в чертеже PNR 150.650.100 (Приложение 1 к ТТ). Технические данные: 1. Номинальное напряжение- 150 кВ; 2. Максимальное рабочее напряжение- 172 кВ; 3. Напряжение между фазой и землей- 87 кВ; 4. Испытательное напряжение 1 мин сухой/влажный- 275 кВ; 5. Грозовое напряжение- 650 кВ; 6. Разрядное расстояние мин.- 1400 мм; 7. Испытательная консольная нагрузка 1 мин- 2500 Н; 8. Длина пути утечки- ≥4650 мгодам; 9. Частичный разряд двойная фаза и напряжение земли- <5рС; 10. Заполнение- сухое; 11. Высота установки- <1000м; 12. Рабочая температура- от-600С до +800С; 13. Наличие ПИНа (тестового штуцера) для подключения датчиков контроля изоляции и для измерения зон изоляции ввода- да; 14. Прочность изоляции ПИНа (тестового штуцера) должно быть проверено при 7,5 кВ в течении 1 минуты с помощью стандартного тестирования ввода в соответствии с ГОСТ 10693-81. |  | Предоставление копии паспорта (сертификата, чертежа), подтверждающей данный параметр при заключении договора поставки |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Адрес доставки | Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная 349а. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Стоимость транспортировки и упаковки должна входить в стоимость поставляемой продукции. | - Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к упаковке | Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Приемка | Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Иные требования | Поставляемый Товар должен быть новым, прежде не используемым. Товар должен быть произведен не ранее 2026 года. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |  |  |
|  | Требования к документации | При передачи Товара необходимо предоставить оригинал паспорта (сертификата) | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки Спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в Спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Спецификация должна быть представлена на электронном носителе (в форматах «Excel», «pdf»).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# Приложения

- Приложение №1: Чертеж PNR 150.650.100.

Приложение №2: Спецификация поставляемого оборудования

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Спецификация поставляемого оборудования

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС |  | Цена, руб. без НДС |  | НДС (___%) руб. |  | Стоимость, руб., с НДС |  | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».