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1. [bookmark: _Toc1]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc2]Обозначения и сокращения
	ЦОД
	Центр обработки данных

	Прецизионный кондиционер
	Специализированное оборудование для точного и непрерывного поддержания заданных параметров воздуха (температуры, влажности, подвижности) в помещениях с высокой концентрацией тепловыделяющего оборудования.



1.2. [bookmark: _Toc3]Наименование закупаемой продукции
	«Прецизионный кондиционер»
1.3. [bookmark: _Toc4]Цель использования закупаемой продукции
Обеспечение и поддержание стабильных параметров микроклимата в серверном помещении для бесперебойной и безопасной эксплуатации ИТ‑оборудования в помещении ЦОД в зимний и летний периоды.

2. [bookmark: _Toc5]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc6]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc7]Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Кол-во
	Место поставки
	Применение законодательства о национальном режиме

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	ОКПД2 28.25.12.190 Поставка прецизионных кондиционеров для нужд АО «Сахаэнерго»
	шт.
	2
	 677001, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Беринга, 42.
	Преимущество 15% для российских товаров



2.2. [bookmark: _Toc8]Требования к срокам поставки и монтажа продукции 
[bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки и монтажа продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / выполняемых услуг
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Оборудование согласно таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	С даты, следующей за датой заключения договора
	До 30.12.2026

	1. 
	Монтаж поставленных прецизионных кондиционеров
	С даты, следующей за датой заключения договора
	До 30.06.2027





2.3. 
2
9
2.4. Требования к качеству продукции
Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	Тип установки
	Шкафной (напольный), вертикальное исполнение
	Указание характеристик (модель и комплектация поставляемой продукции)
	

	2
	Размещение компрессора
	Во внутреннем блоке кондиционера
	Указание характеристик
	

	3
	Направление воздуха
	Забор — сверху. Подача — горизонтальная (фронтальная)
	Указание характеристик
	

	4
	Электропитание
	380 В, 50 Гц
	Указание характеристик
	

	5
	Энергопотребление компрессора
	≤ 4,3 кВт
	Указание характеристик
	

	6
	Тип компрессора
	Спиральный (Scroll) с частотно‑регулируемым приводом
	Указание характеристик
	

	7
	Тип расширительного вентиля
	Электронный
	Согласие с требованием
	

	8
	Обогрев картера компрессора
	Штатный, встроенный в заводскую конструкцию
	Согласие с требованием
	

	9
	Фильтры воздушные
	Класс EU4 (G4) или выше
	Указание характеристик
	

	10
	Тип увлажнителя
	Плёночный (паровой)
	Указание характеристик
	

	11
	Производительность увлажнителя
	≥ 3 кг/ч
	Указание характеристик
	

	12
	Дисплей управления
	Сенсорный, цветной, диагональ ≥ 4,3". Верхняя кромка экрана — на высоте ≤ 1500 мм от пола
	Указание характеристик
	

	13
	Сервисное обслуживание
	Полный доступ ко всем узлам только спереди. Боковой и тыльный доступ не требуются
	Согласие с требованием
	

	14
	Дренажный насос
	Встроенный
	Согласие с требованием
	

	15
	Напор дренажного насоса
	≥ 20 м.в.ст
	Указание характеристик
	

	16
	Защита от перелива сухим контактом аварии
	Да
	Согласие с требованием
	

	17
	Хладагент
	R410A
	Указание характеристик
	

	18
	Минимальная температура наружного воздуха для штатной работы
	−50 °C (включительно) без снижения производительности
	Указание характеристик
	

	19
	Зимний комплект до −50 °C
	Да
	Согласие с требованием
	

	20
	Регулятор оборотов вентилятора КД
	Да
	Согласие с требованием
	

	21
	Регулятор давления конденсации
	Да
	Согласие с требованием
	

	22
	Обратный и диф. обратный клапаны
	Да
	Согласие с требованием
	

	23
	Предохранительный клапан
	Да
	Согласие с требованием
	

	24
	Электронагреватель ресивера
	Да
	Согласие с требованием
	

	25
	Линейный ресивер
	Да
	Согласие с требованием
	

	26
	Питание нагревателя ресивера
	Прямое подключение к сети ГПТ
	Указание характеристик
	

	27
	Запорная арматура на внешнем блоке
	Шаровые краны ≥ 3 шт
	Указание характеристик
	

	28
	Пусковой ток
	≤ номинального рабочего тока
	Указание характеристик
	

	29
	Явная холодопроизводительность (с вычетом вентиляторов)
	≥ 16,4 кВт
	Указание характеристик
	

	30
	Полная холодопроизводительность
	≥ 18,0 кВт
	Указание характеристик
	

	31
	Расход воздуха внутреннего блока
	≥ 5000 м³/ч
	Указание характеристик
	

	32
	Холодильный коэффициент
	≥ 3,6
	Указание характеристик
	

	33
	Рабочий диапазон по входному воздуху (экстремально)
	Штатная работа при +45 °C и относительной влажности 10%
	Указание характеристик
	

	34
	Регулировка мощности
	Плавная (инверторный компрессор + EC‑вентилятор + электронный ТРВ)
	Согласие с требованием
	

	35
	Групповая работа (каскад)
	Поддержка сети до 32 шт. Режимы: «ротация» (резерв) и «пропорциональная нагрузка» (горячий резерв). Реализовано контроллером без внешних шкафов
	Согласие с требованием
	

	36
	Удалённый мониторинг
	Встроенная SNMP‑карта (TCP/IP) в комплекте. Порт RS‑485 (ModBus) на плате
	Указание характеристик
	

	37
	Выносной датчик
	Минимум 1 шт. в комплекте (температура + относительная влажность)
	Указание характеристик
	

	38
	Габаритные и весовые ограничения (жёсткие): внутренний блок
	Ш×Г×В: 750×650×1850 мм. Масса: 280 кг
	Указание характеристик
	

	39
	Габаритные и весовые ограничения (жёсткие): наружный блок
	Ш×Г×В: 1330×975×1176 мм (при горизонтальной установке). Масса: 115 кг
	Указание характеристик
	

	40
	Габаритные и весовые ограничения (жёсткие): зимний комплект
	Ширина: 420 мм. Глубина: 1020 мм. Высота: 490 мм. Масса: 33 кг. Объём ресивера: 14 л
	Указание характеристик
	

	41
	Монтаж наружного блока
	Должен допускать как горизонтальный (верт. поток), так и вертикальный монтаж
	Согласие с требованием
	

	42
	Упаковка
	Должна иметь индикатор наклона
	Согласие с требованием
	


















1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ (ИСПОЛНИТЕЛЮ)
Поставщик обязан соответствовать следующим критериям:

	№
	Требование

	2.1
	Техническая документация на предлагаемое оборудование должна быть в свободном доступе на официальном сайте производителя на русском языке.

	2.2
	Исполнитель должен иметь в штате сертифицированных производителем инженеров для гарантийного обслуживания. Пусконаладка выполняется лично сертифицированным специалистом. 

	2.3
	Наличие действующего СРО на виды работ: монтаж систем вентиляции, кондиционирования и электроустановок до 35 кВ.

	2.4
	Персонал, выполняющий электромонтаж, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV (до 1000 В и выше).




2.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров, выполнению и качеству работ (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ) 
Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к товару:
ГОСТ 26963-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;
ГОСТ Р 52084-2003 «Приборы электрические бытовые. Общие технические условия»;
СТ СЭВ 3694-82 «Кондиционеры электрические бытовые. Требования безопасности и методы испытаний».
Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к выполнению и качеству работ:
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753Н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;
Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782Н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 № 835Н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;
Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883Н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
ПУЭ: правила устройства электроустановок и иные нормативные документы в соответствии с действующим законодательством. 
1. [bookmark: _Toc9]Требования к маркировке  
Маркировка сплит-систем должна соответствовать требованиям следующих документов:
ГОСТ 26963-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52084-2003 «Приборы электрические бытовые. Общие технические условия».
Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

1. [bookmark: _Toc10]Требования к упаковке
Упаковка сплит-систем должна соответствовать требованиям ГОСТ 26963-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия». Оригинальная упаковка каждого товара должна быть без дефектов и повреждений, обеспечивать сохранность оборудования от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

1. [bookmark: _Toc11]Условия поставки товара и выполнения работ
5. Условия поставки товара и выполнения работ
Поставка товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем товара до помещений Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя. Исполнитель обязан предупредить Заказчика о поставке товара не менее чем за 3 рабочих дня путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.
Поставка товара и выполнение работ должны осуществляться в рабочее время с 08:00 до 17:00 и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.  
Все работы связанные с исполнением договора выполняются в помещениях и на территории Заказчика.  Исполнитель обязан перед выполнением работ согласовать объем и порядок выполнения работ с специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ, соблюдать пропускной режим на объектах Заказчика.  
Исполнитель обязан производить уборку площадей, на которых выполняются работы, от производственных отходов и вывоз мусора отставленный при выполнении работ. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Исполнителем за свой счёт.


1. [bookmark: _Toc12]Состав и порядок выполнения работ

Исполнитель выполняет следующий комплекс работ: 

· Подготовка рабочей документации. 
· Подготовка основания под внутренний блок (монтаж рамы по уровню).
· Установка внутреннего блока, подключение к существующей дренажной системе.
· Усиление опорной плиты на кровле (пенополистирол + фанера), гидроизоляция стыков.
· Монтаж наружного блока и ресивера на раму из уголка 50х50х3.
· Монтажа фреонопроводов (под фальшполом, по фасаду, на кровле) с термоизоляциейне менее 13мм.
· Монтаж кабелей (ВВГнг-LS) в коробах/металлорукаве. 
· Пуско-наладочные работы.
· Комплексное тестирование в рабочих и аварийных режимах.
Место монтажа:  677001, РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Переулок энергетиков, д.2.

Материалы: Все кабели, крепеж, термоизоляция, металлопрокат, газы, расходники предоставляются Исполнителем и входят в цену Договора.

Логистика: Все транспортные, командировочные, бытовые расходы включены в стоимость Работ.

1. [bookmark: _Toc13]Приемка и гарантии
7. [bookmark: _Toc14] Документация при сдаче:
· Сертификаты соответствия. 
· Руководство по эксплуатации на русском языке.
· Протоколы заводских испытаний.
· Акты выполненных работ (КС-2, КС-3 при необходимости), Протокол ПНР.

7. Гарантийные обязательства:

	Объект гарантии
	Срок

	На результат выполненных работ (монтаж)
	12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ

	На поставленный товар (оборудование)
	12 месяцев (но не менее заводского)




1. [bookmark: _Toc15]	Безопасность

Исполнитель обязан соблюдать СП 76.13330, Приказ Минтруда №903н, ППР РФ. До начала работ предоставить приказы о назначении ответственных лиц и удостоверения персонала. После завершения обеспечить вывоз строительного мусора.

6.2. Требования к безопасности
Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Исполнителя.
Выполнение работ должно осуществляться при соблюдении:
 законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1160 «Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»;
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме»;
 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

6.3. Требования к конфиденциальности
Стороны могут одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.
Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

1. [bookmark: _Toc16]Условия  и требования к сдаче-приемке
7.1 Порядок сдачи приемки
По окончанию выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
Приемка выполнения работ осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
По результатам приемки Заказчиком принимается одно из следующих решений:
- работы выполнены надлежащим образом. Факт выполнения работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым Сторонами;
- работы выполнены с нарушением. Заказчиком выявлены замечания (недостатки) в выполненных работах. Заказчик оформляет Акт о выявленных недостатках и устанавливает Исполнителю срок не более 5 (пяти) рабочих дней для устранения выявленных замечаний/недостатков. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет;
- работы выполнены Исполнителем с существенными или неустранимыми недостатками, которые влекут для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать.
В указанном случае работы не подлежат приемке Заказчиком. 
После устранения Исполнителем недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, описанном выше.
Приемка поставки товара осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения товарной накладной формы ТОРГ-12/ УПД. 
При приемке товара Заказчик проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.
При обнаружении Заказчиком при приемке Товара недопоставки Товара составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2 в 2 (двух) экземплярах, который подписывается с участием представителей Исполнителя.
В случае выявления дефектов или несоответствий, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-12/УПД.

7.2 Требования по передаче Заказчику закупки технических и иных документов
	Перечень обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику:
 акт сдачи-приемки выполненных работ;
 товарная накладная формы ТОРГ-12/ УПД;
 товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Исполнителя;
 счет-фактура. (Предоставление счета-фактуры не требуется в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС.)
 документы, подтверждающие качество Товара и его безопасность;
 эксплуатационная документация;
 гарантийный талон;
 паспорт оборудования.
По требованию Заказчика необходимо предоставить акты на скрытые работы, схемы прокладки трасс и кабеля подачи напряжения.
В целях осуществления контроля за исполнением Заказчик вправе потребовать фото-фиксацию выполненных работ по монтажу оборудования.

1. [bookmark: _Toc17]Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, в следствии чего нарушилась работа климатической техники, с иными недостатками, которые делают оборудование непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик направляет Исполнителю претензию с указанием сроков устранения недостатков. Данные работы выполняются силами и за счет Исполнителя.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.
Гарантийный срок на Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД, подтверждающей передачу Товара. В течение гарантийного периода Исполнитель обязуется устранять выявленные недостатки, возникшие по причинам, связанным с производственными дефектами или ненадлежащим качеством поставленного Товара.
1. [bookmark: _Toc18]Требования к транспортировке
Требования к транспортировке товара установлены ГОСТ 26963-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».
Исполнитель самостоятельно определяет вид транспортного средства и условия доставки товара, материалов для выполнения работ до адреса Заказчика.
В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.  
Погрузка и выгрузка товара, материалов для выполнения работ осуществляется за счет собственных средств Исполнителя.
1. [bookmark: _Toc19]Экологические требования
Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
