Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _______202__ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к закупке «Оборудование пожарной безопасности по шифрам РД № №2282-26-6-АПТ3, №2282-26-6-АКБ, №2282-26-6-АПТ2, №2282-26-АПТ1 для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации, поставка»

- НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Оборудование пожарной безопасности по шифрам РД № №2282-26-6-АПТ3, №2282-26-6-АКБ, №2282-26-6-АПТ2, №2282-26-АПТ1 для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации, поставка.

2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой»,

Адрес местонахождения: Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н, пом. 93.

Почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.

3. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

3.1. Цель.

Целью является выполнение всего комплекса работ по разработке, изготовлению, поставке и вводу в эксплуатацию оборудования пожарной безопасности по шифрам РД № №2282-26-6-АПТ3, №2282-26-6-АКБ, №2282-26-6-АПТ2, №2282-26-АПТ1 для комплексной реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС. Разработка конструкторской, эксплуатационной документации, поставка» в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.4 к настоящему Техническому заданию (далее ТЗ).

Далее под термином «Оборудование» подразумевается оборудование интегрированной системы пожарной безопасности с учетом комплектующих, материалов, кабельной продукции и ЗИП.

3.2. Задачи, которые должен выполнить Субподрядчик:

3.2.1. Разработка конструкторской и эксплуатационной документации на оборудование, согласование документации с Генподрядчиком. Изготовление оборудования на основании документации, согласованной Генподрядчиком.

3.2.2. Комплексная поставка оборудования, ЗИП, материалов и комплектующих, необходимой внутрисистемной кабельной продукции с транспортировкой до места складирования (DDP (delivered duty paid) в терминологии Инкотермс).

3.3. Существующее положение.

ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС» расположена в РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, близ п. Водораздельный.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И РАБОТАМ

4.1. Спецификация оборудования, поставляемая в рамках настоящего лота, представлена в Таблице 1.

Таблица 1.

| № | Наименование оборудования, материла | Кол-во | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ГАЭС новое. Автоматизация системы противопожарных коапанов и дымоудаления, РД шифр №2282-26-АПТ1 |  |  |
| 1.1. | Шкаф управления пожарной автоматикой ШАПС6.1 в составе: Шкаф с резервированным источником питания 650×500×220 мм ШПС-12 исп.10 -1шт; Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ-2И исп.01 3штуки; | 1 | шт |
| 1.2. | Шкаф управления пожарной автоматикой ШАПС.Г в составе: Шкаф с резервированным источником питания IP54, 700x600x225 ШПС-24 исп.22 -1шт; Контроллер двухпроводной линии связи, С2000-КДЛ-2И исп.01 -1шт; Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4, с изолятором С2000-СП4/24 исп.01 -2шт | 6 | шт |
| 1.3. | Блок сигнально-пусковой адресный, с изолятором короткого замыкания, Uпит~220В С2000-СП4/220 исп.01 | 45 | шт. |
| 1.4. | Устройство дистанционного пуска электроконтактное безадресное УДП 513-3М исп.02 | 17 | шт. |
| 1.5. | Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное УДП 513-3АМ исп.02 | 10 | шт. |
| 1.6. | Блок контрольно-пусковой для управления исполн. устройствами в системах СПДВ (P управляемого двигателя, 1...4кВт) 600x400x240 мм ШКП-4RS (М) | 3 | шт. |
| 1.7. | Блок контрольно-пусковой для управления исполн. устройствами в системах СПДВ (P управляемого двигателя, 1...10кВт) 600x400x240 мм ШКП-10RS (М) | 4 | шт. |
| 1.8. | Блок контрольно-пусковой для управления исполн. устройствами в системах СПДВ (P управляемого двигателя, 1...18кВт) 600x400x240 мм ШКП-18RS (М) | 1 | шт. |
| 2 | Здание ГАЭС новое. Автоматизация установки водяного пожаротушения генератора, РД шифр №2282-26-6-АПТ2 |  |  |
| 2.1. | Шкаф управления пожарной автоматикой ШАПТ в составе: Блок приемно-контрольный управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ -1шт; Источник электропитания резервированный РИП-24 исп.51, 24В, 2А, RS-485 РИП-24-2/7П1-Р-RS - 1шт; Блок коммутации, 7 вых. RS-485 БК-24-RS485-01 -1шт; щит с монтажной панелью (1200ммх750ммх300мм), У2 IP54, красного цв. ЩМП-6-0, RAL 3020 -1шт; Проходная трехконтактная клемма, пружинный зажим 4мм² -20шт; Концевой стопор 10шт; Металлические герметичные кабельные вводы в шкаф -20шт; Выключатель автоматический, номинальн. напряжение 400В~ откл. способность 6 кА, однополюсный, номинальный ток С 3А -2шт; Перфорированный короб 25х40 -2метра | 6 | шт |
| 2.2. | Извещатель пожарный ручной электроконтактный IP67 Запуск систем пожарной автоматики ИПР 513-3М IP67 | 12 | шт |
| 2.3. | Оповещатель светозвуковой "Вода! Уходи!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z-0028 | 6 | шт |
| 2.4. | Оповещатель светозвуковой "Вода! Не входить!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z-0034 | 6 | шт |
| 2.5. | Оповещатель светозвуковой "Автоматика отключена", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24 кр.ф. ML-24-0012 | 6 | шт |
| 2.6. | Оповещатель комбинированный, светозвуковой, 24В, 125мА, 110 дБ МАЯК-24-КП 110 | 6 | шт |
| 2.7. | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 УК-ВК исп.15 | 6 | шт |
| 3. | Здание ГАЭС новое. Автоматика отключения генератора, РД шифр №2282-26-6-ак6 |  |  |
| 3.1. | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | 6 | шт |
| 3.2. | Блок сигнально-пусковой, С2000-СП1 исп.1 | 12 | шт |
| 4. | Здание ГАЭС новое. Автоматизация установки водяного пожаротушения кабельного этажа, РД шифр №2282-26-6-АПТ3 |  |  |
| 4.1. | Шкаф автоматизации установки водяного пожаротушения кабел. этажа, ШАПТ.КЭ (650х800х250) У2 IP54, красного цвета. В составе Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ -1шт; Аккумулятор UPS 12В 4.5А.ч DTM 12045 -2шт; Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 -1шт; Источник питания резервированный РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS) -1шт; Аккумулятор ОПС 12В 7А.ч DT 1207 Delta -2шт; Блок коммутации БК-24-RS485-01 -1шт; DIN-рейка, с перфорацией - 35х7,5 L=2000мм 02140-RET; Проходная трехконтактная клемма, пружинный зажим 4мм² VPR-4-TWIN-GY -30шт; Концевой стопор BTU ZBT008 -4шт; Перемычка PTC/5/00 -2шт; Металлические герметичные кабельные вводы в шкаф PG-M-21 -2шт; Маркировка для клеммных модулей PTC/SP ZPTC0990 -1шт; Перфорированный короб 25х40 RL6 25x40 RL6 25x40 -4м; Выключатель автоматический, номинальн. напряжение 400В~ откл. способность 6 кА, однополюсный, номинальный ток С 3А 179791 -2шт | 1 | шт |
| 4.2. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 | 3 | шт |
| 4.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М IP67 | 2 | шт |
| 4.4. | Оповещатель светозвуковой "Вода! Уходи!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z-0028 | 2 | шт |
| 4.5. | Оповещатель светозвуковой "Вода! Не входи!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24-З кр.ф. ML-24-Z-0034 | 2 | шт |
| 4.6. | Оповещатель светозвуковой "Автоматика отключена!", кр. фон DC24V, IP52 Молния-24 кр.ф. ML-24-0012 | 2 | шт |
| 4.7. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24-КП (110 дБ) | 2 | шт |
| 4.8. | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | 1 | шт |

4.2. Изготовление и поставка оборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в Приложениях № 1.1 – 1.4 и Таблицей №1 к настоящим ТЗ.

4.3. Разработанная конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком.

4.4. Поставляемая продукция должна быть поставлена по адресу доставки указанному в п. 6.2 данных ТЗ.

4.5. Требуется предусмотреть закупку необходимого количества комплектующих, кабельной продукции и материалов в объеме, необходимом для выполнения монтажных, пусконаладочных работ для ввода оборудования в эксплуатацию.

4.6. В комплекте поставки оборудования требуется предусмотреть поставку комплекта ЗИП, необходимого для обеспечения безаварийной эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока. Комплектность ЗИП определяется заводом-изготовителем.

4.7. Конечная продукция должна иметь технические паспорта и сертификат соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ.

4.8. Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на оборудование и поставляемые с оборудованием должны быть из Государственного реестра систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений паспортов СИ, свидетельств о первичной поверке средств измерений. Свидетельства об утверждении типа средств измерений, предлагаемых в составе предложения участника, должны быть представлены в составе документов заявки Участника.

4.9. При поставке контрольно-измерительная аппаратура и приборы должны иметь следующие документы:

• Свидетельство об утверждения типа с описанием типа СИ;

• Свидетельство о первичной поверке (калибровке);

• Утвержденная методика поверки (калибровки);

• Паспорта;

• Руководство по эксплуатации.

4.10. Требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте должны соответствовать НТД, действующим в РФ, в том числе указанным в Приложении № 2 к ТЗ.

4.11. Производитель программно-технических комплексов должен являться отечественным разработчиком средств автоматизации.

4.12. Субподрядчик должен предусмотреть выдачу информации поставляемого оборудования в АСУ ТП ГЭС, для обеспечения обмена сигналами, а также синхронизации с системой обеспечения единого времени (СОЕВ) ГЭС.

4.13. При поставке оборудования и материалов, а также выполнении работ участник должен обеспечивать выполнение требований нормативно-технических документов, указанных в разделе 2 приложения № 1.1. к настоящему ТЗ.

4.14. Для подтверждения соответствия требованиям надежной работы при сейсмическом воздействии по шкале МСК-64 8 баллов, Исполнителем должны быть представлены одновременно с поставкой оборудования протоколы испытаний на напольные шкафы ШПА и ШАСПТ ГГ: II группа по СТО 70238424.27.140.034-2009. В случае неисполнения данного требования к исполнителю будут применены меры в соответствии с п. 8.4 договора.

5. СРОКИ

5.1. Начало поставки Товара – с даты подписания Договора.

5.2. Окончание поставки Товара – до 30.08.2026 г.

5.3. Срок окончания разработки и согласования конструкторской документации с Заказчиком – в течение 7 календарных дней с даты подписания договора.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Основание для осуществления поставки:

Договор генерального подряда № 1210-40-2021 от 27.01.2021 г.

6.2. Адрес доставки: РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, близ п. Водораздельный.

6.3. Оценка и подтверждение соответствия приобретаемого оборудования требованиям Генподрядчика.

6.3.1. Оценка соответствия осуществляется на основании результатов следующих видов испытаний и технического контроля:

• входной контроль поступающего оборудования на объекте Заказчика;

• приёмосдаточные испытания на ГЭС после окончания монтажа и окончания, пусконаладочных работ по утверждённой программе (комплексное опробование в течение 72 часов);

• гарантийные испытания после выхода на рабочий режим эксплуатации, но не позже, чем через год после сдачи в эксплуатацию.

6.3.2. Формой подтверждения соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям являются документы, составленные по результатам испытаний и технического контроля отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

6.3.3. Приёмо-сдаточные испытания на ГЭС после окончания монтажных и пуско-наладочных работ проводятся по согласованию и при участии представителей Изготовителей оборудования в соответствии с требованиями Таблицы №1 к настоящим ТЗ.

6.3.4. Оборудование считается принятым от Подрядчика в промышленную эксплуатацию после подписания Генподрядчиком акта, составленного приёмочной комиссией на основании протокола испытаний. Во время приёмочных испытаний все механизмы должны безотказно отработать в течение 72 часов.

6.3.5. Оборудование считается введенным в промышленную эксплуатацию после утверждения Генподрядчиком актов ввода оборудования в эксплуатацию, составленного приемочной комиссией.

6.3.6. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать требованиям Генподрядчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации, в том числе, указанной применительно к каждой позиции Оборудования в соответствии с требованиями Приложения № 1.1 к настоящим ТЗ.

6.3.7. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Генподрядчика. В случае отсутствия необходимых документов Генподрядчик уведомляет об этом Субподрядчика. Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Генподрядчику, что не освобождает Субподрядчика от ответственности, предусмотренной условиями Договора за нарушение срока поставки.

6.3.8. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Субподрядчиком в срок, Генподрядчик вправе отказаться от Оборудования, а Субподрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления его Генподрядчиком об отказе от Оборудования возместить понесенные убытки, в том числе расходы, связанные с хранением Оборудования.

6.3.9. В случае если при приемке Оборудования или в течение гарантийного срока Генподрядчик обнаружит в Оборудовании недостатки, несоответствие Спецификации и иные дефекты и недостатки, Субподрядчик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения претензии Генподрядчика, по выбору Заказчика:

• производит за свой счет ремонт Оборудования;

• производит за свой счет замену Оборудования;

• возвращает Генподрядчику стоимость Оборудования и компенсирует понесенные убытки;

• возмещает Генподрядчику расходы, связанные с устранением недостатков Оборудования.

6.3.10. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Генподрядчик не мог эксплуатировать Товар (его часть) вследствие указанных в п.6.3.9 недостатков.

6.3.11. Оборудование, поставляемое по настоящей документации, должно отгружаться Субподрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованием Приложения № 1.1 к настоящим ТЗ.

6.3.12. При необходимости дополнительных требований к способу затаривания и упаковки Стороны согласуют их в Спецификации в отношении каждого вида Оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ и другой нормативно - технической документации.

6.3.13. Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:

• дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;

• вес, брутто/нетто каждого места;

• место назначения;

• наименование Оборудования;

• номера мест и их общее количество;

• весогабаритные характеристики мест;

• центр тяжести;

• условия хранения;

• маркировка для обозначения мест строповки;

• обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.

6.3.14. Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.

6.3.15. На этапе поставки все поставляемое оборудование должно сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования, в том числе:

• Общее описание поставляемого оборудования;

• Ведомость технических и эксплуатационных документов поставляемого оборудования;

• Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования;

• Эксплуатационные характеристики поставляемого оборудования;

• Программы и методики приёмочных испытаний на ГЭС;

• Инструкции, методические указания по монтажу, наладке;

• Паспорта и заводская документация (в том числе конструкторская документация) на все элементы поставляемого оборудования (в том числе и на комплектующие);

• Программы индивидуальных и комплексных испытаний поставляемых узлов и агрегатов в целом.

6.3.16. Конечная продукция должна иметь технические паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ.

6.3.17. Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на оборудование и поставляемые с оборудованием должны быть из Государственного реестра систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений паспортов СИ, свидетельств о первичной поверке средств измерений.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

6.1. Приложение № 1.1 - РД шифр № 2282-26-6-АПТ1 «Здание ГАЭС новое. Автоматизация системы противопожарных клапанов и дымоудаления»;

6.2. Приложение № 1.2 - РД шифр № 2282-26-6-АПТ2 «Здание ГАЭС новое. Автоматизация установки водяного пожаротушения генератора»;

6.3. Приложение № 1.3 - Типовые проектные решения на создание (модернизацию, замену) установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок ПАО «РусГидро» (шифр 87-07-2015-ИСПБ.ТПР);

6.4. Приложение № 1.4 - Методические рекомендации «Правила приемки, контроля и эксплуатации установок противопожарной защиты технологического оборудования, помещений и наружных установок по типовым проектным решениям интегрированной системы пожарной безопасности» ПАО «РусГидро» (шифр 87-07-2015-ИСПБ.МР).

6.5. Приложение № 2 - Перечень нормативных правовых и иных актов и нормативно технических документов;

7. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

ТЗ – Техническое задание;

СИ – средство измерений;

ТО – техническое обеспечение;

КИП – Контрольно-измерительные приборы.