### Акционерное общество
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»
 «Приморские центральные электрические сети»

# Технические требования

Ввод высоковольтный ГКВIII-60-126/2000 О1

1. Производство: Россия
2. Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц, кВ: 126
3. Напряжение наибольшее рабочее фазное, кВ: 73
4. Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР), кВ: 109
5. Уровень частичных разрядов (ЧР) пКл: ≤10
6. Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин, кВ: 230
7. Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс, кВ: 550
8. Номинальный ток, А: 2000
9. Максмальный ток Imax. А: 2000
10. Ток термической стойкости в течениен 3с, кА: 50
11. Ток термической стойкости, кА: 125
12. Разрядное состояние, мм: 980
13. Длина пути утечки min, мм: 3150
14. Температура окуржаюбщей среды, град: от -60 до +55
15. Угол установки, град: 0...60
16. Испытательная консольная нагрузка, Н: 2000
17. Размер под устновку трансформаторов тока, мм: 500
18. Масса, кг: 220
19. Срок выпуска: 2025-2026 гг. выпуска.
20. Гарантия на поставляемую продукцию: не менее 60 месяцев.
21. Адрес доставки: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 28 б.

        Начальник СТЭ СП ПЦЭС	М.В. Пчелинцев