## Лист1
АНФ 02/09
АО «ПОЧТА РОССИИ»
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(наименование структурного подразделения)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
от « 30 » марта 2026 г.
1. Комиссия в составе:
Главный инженер АСЦ - Баранов ДВ.
Главный энергетик - Новиков Н.В.
Ведущий инженер - Шаров А.А.
назначенная приказом (распоряжением) от «____» _________ 20___ г.
N__________ , произвела осмотр: тепловой камеры
Санкт-Петербург, Софийская ул. д.81 корп. ….
(наименование объекта)
(инвентарный номер 08200211029707.
( наименование подразделения (место нахождения объекта )
2. В результате осмотра выявлено:
2.1. Следующие дефекты
№ п/п | Выявленные дефекты |  | Ед. изм. | Объём | Планируемые сроки устранения |  | Примечание
1 | Аварийное состояние тепловых сетей в камере |  | шт | 1
2.2. Необходимо провести следующие работы
№ п/п | Работы по устранению выявленных дефектов |  | Ед. изм. | Объём | Планируемые сроки устранения |  | Примечание
1 | Согласование, на наличие сопутсвующих коммункаций |  | шт. | 8 |  |  | ЛКС, Тел. Узел., Газ низ. Давление, Газ среднее/высокое давление, Ленсвет, Антикор, Водоканал, Канализация.
2 | Доставка временных ограждений |  | услуга | 1
3 | Установка временных ограждений |  | шт. | 20
4 | Проветривание тепловой камеры - вентиляция 5,5*4,8*3,0м |  | м.ч. | 15 |  |  | На всё мремя производства работ в тепловой камере.
5 | Очистка тепловой камеры от мокрого ила и грязи |  | м3 | 7.92 |  |  | Илосос
6 | Пропил асфальтобетонного покрытия |  | м3 | 2
7 | Пропил асфальтового покрытия и его демонтаж |  | м2 | 20
8 | Механизированая разработка асфальтобетонного покрытия и грунта, в отвал. |  | м3 | 22
9 | Шурфовка подземных коммуникаций |  | шт. | ? |  |  | При наличии. Определяется, по результатам согласования - п № 1.
10 | Укрепление стен траншеи |  | м2 | 20
11 | Вскрытие верхних частей непроходных каналов (КН-3) |  | шт. | 3
12 | Демонтаж трубопровода тепловой сети Т1 Ø 219 мм, с проходом через стенку тепловой камеры и неподвижной опоры в тепловой камере. |  | м.п. | 5
13 | Демонтаж трубопровода тепловой сети Т2 Ø 219 мм, с проходом через стенку тепловой камеры и неподвижной опоры в тепловой камере. |  | м.п. | 5
14 | Демонтаж запорной арматуры в тепловой камере Ду 50 мм- спускные |  | шт. | 2
15 | Частичный демонтаж неподвижной опоры в тепловой камере 1500мм*1200мм*200мм ДУ 200мм |  | шт. | 1
16 | Водоотлив из траншеи и очистка нижних частей непроходных каналов от мокрого ила и грязи |  | шт. | 3
17 | Монтаж трубопровода тепловой сети Т1 Ø219*6.0 ГОСТ 8732-78 в ППУ изоляции, с проходом через стенку тепловой камеры и неподвижной опоры в тепловой камере. |  | м.п. | 5
18 | Монтаж трубопровода тепловой сети Т2 Ø219*6.0 ГОСТ 8732-78 в ППУ изоляции, с проходом через стенку тепловой камеры и неподвижной опоры в тепловой камере. |  | м.п. | 5
19 | Монтаж запорной арматуры в тепловой камере Ду 50 мм- спускные |  | шт | 2
20 | Частичный ремонт неподвижной опоры в тепловой камере 1500мм*1200мм*200мм ДУ 200мм |  | шт | 1
21 | Гидровлическая промвыка тепловой сети |  | м3 | 66 |  |  | Объём ориентировочный, зависит от протяженности тепловой сети.
22 | Гидравилические испытания тепловой сети |  | м.п. | 32
23 | Покраска коррозионостойкими материалами |  | м2 | 5.4
24 | Ремонт узлов прохода трубопроводов тепловой сети Т1 и Т2 Ø 219 мм, через стенку тепловой камеры |  | шт. | 2
25 | Заделка мест присоединения трубопроводов тепловой сети Т1 и Т2 Ø 219 мм, скорлупами ППУ и термоусаживающей лентой |  | шт. | 2
26 | Установка верхних частей непроходных каналов (КН-3) |  | шт. | 3
27 | Погрузка в самосвал и вывоз, разработанного грунта и асфальтобетонного покрытия |  | м3 | 22
28 | Засыпка траншеи песком, с послойным уплотнением |  | м3 | 18
29 | Засыпка траншеи щебнем 20/40, с послойным уплотнением |  | м3 | 2
30 | Восстановление асфальтобетонного покрытия |  | м3 | 2
31 | Демонтаж временных ограждений |  | шт. | 20
32 | Вывоз временных ограждений |  | услуга | 1
|  | (кол-во дефектов) |  |  |  | (прописью)
Подписи председателя и членов комиссии:
Главный инженер АСЦ ______________ Баранов Д.В..
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Главный энергетик ______________ Новиков Н.В.
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Ведущий инженер _______________ Шаров А.А..
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
____________________ _______________ ______________________________
(должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Подписи представителя подрядчика*
_______________________ ________________ _____________ ________________________
(наименование подрядчика) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется в случае участия подрядной организации в составлении дефектной ведомости

## Лист2
Пок
№ п.п. | Наименование работ | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | Ремонт/замена электродвигателя рольставни | 5 | 23160 | 115800
2 | Установка переходных адаптеров | 5 | 1120 | 5600
3 | Замена блоков группового управления | 2 | 9980 | 19960
4 | Замена блока управления электронных таблеток | 1 | 6710 | 6710
5 | Замена провода эл. питания | 20 | 780 | 15600
|  |  | итого | 163670
№ п.п. | Наименование работ | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | Ремонт/замена электродвигателя рольставни | 5 | 24100 | 120500
2 | Установка переходных адаптеров | 5 | 1100 | 5500
3 | Замена блоков группового управления | 2 | 10000 | 20000
4 | Замена блока управления электронных таблеток | 1 | 6500 | 6500
5 | Замена провода эл. питания | 20 | 800 | 16000
|  |  | итого | 168500
№ п.п. | Наименование работ | Кол-во | Цена | Стоимость
1 | Ремонт/замена электродвигателя рольставни | 5 | 23500 | 117500
2 | Установка переходных адаптеров | 5 | 1200 | 6000
3 | Замена блоков группового управления | 2 | 9500 | 19000
4 | Замена блока управления электронных таблеток | 1 | 6800 | 6800
5 | Замена провода эл. питания | 20 | 750 | 15000
|  |  | итого | 164300