- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2……. Поставка комплекса охранного радиолокационного тепловизионного для Рыбинской и Угличской ГЭС

Каскада Верхневолжских ГЭС

Лот №…

1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

#### ОКПД2… Поставка комплекса охранного радиолокационного тепловизионного для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение доходного договора от 25.12.2025 г № 1200-250-2025 «Монтаж и наладка технических средств охраны комплексной системы безопасности Рыбинской и Угличской ГЭС», заключенного между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Партия №1 (Рыбинская ГЭС) |  |  |
|  | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°) | компл. | 1 |
|  | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (180°) | компл. | 1 |
|  | Сервер с установленным пакетом ПО | компл. | 1 |
|  | Монитор 27” | шт. | 2 |
|  | Шкаф электропитания и коммутации с креплением на опору и защитным козырьком | компл. | 2 |
|  | Мачта телескопическая | компл. | 2 |
|  | KVM-консоль | шт. | 1 |
|  | KVM-удлинитель | компл. | 1 |
|  | Медиаконвертер | шт. | 2 |
|  | Партия №2 (ВСП №2 Рыбинской ГЭС) |  |  |
|  | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (180°) | компл. | 2 |
|  | Сервер с установленным пакетом ПО | компл. | 1 |
|  | Монитор 27” | шт. | 2 |
|  | Шкаф электропитания и коммутации с креплением на опору и защитным козырьком | компл. | 2 |
|  | Мачта телескопическая | компл. | 2 |
|  | KVM-консоль | шт. | 1 |
|  | KVM-удлинитель | компл. | 1 |
|  | Медиаконвертер | шт. | 2 |
|  | Партия №3 (Угличская ГЭС) |  |  |
|  | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°) | компл. | 2 |
|  | Сервер с установленным пакетом ПО | компл. | 1 |
|  | Монитор 27” | шт. | 2 |
|  | Шкаф электропитания и коммутации с креплением на опору и защитным козырьком | компл. | 2 |
|  | Мачта телескопическая | компл. | 2 |
|  | KVM-консоль | шт. | 1 |
|  | KVM-удлинитель | компл. | 1 |
|  | Медиаконвертер | шт. | 2 |
|  | Партия №4 (ЗИП) |  |  |
|  | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°) | компл. | 2 |
|  | KVM-консоль | шт. | 2 |
|  | KVM-удлинитель | компл. | 2 |
|  | Медиаконвертер | шт. | 1 |
|  | Промышленный коммутатор | шт. | 1 |
|  | Промышленный источник питания | шт. | 1 |
|  | Источник питания | шт. | 2 |
|  | Комплект ПО на физическом носителе | шт. | 3 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга шефмонтажа оборудования Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
| 2 | Услуга шефналадки оборудования Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
| 3 | Услуга шефмонтажа оборудования ВСП №2 Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
| 4 | Услуга шефналадки оборудования ВСП №2 Рыбинской ГЭС | усл. ед. | 1 |
| 5 | Услуга шефмонтажа оборудования Угличской ГЭС | усл. ед. | 1 |
| 6 | Услуга шефналадки оборудования Угличской ГЭС | усл. ед. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Партия №1 (Рыбинская ГЭС) | С даты подписания договора | Не позднее 18.12.2026 г. |
| 2 | Партия №2 (ВСП №2 Рыбинской ГЭС) | С даты подписания договора | Не позднее 18.12.2026 г. |
| 3 | Партия №3 (Угличская ГЭС) | С даты подписания договора | Не позднее 18.12.2026 г. |
| 4 | Партия №4 (ЗИП) | С даты подписания договора | Не позднее 18.12.2026 г. |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга шефмонтажа оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.03.2027 г. |
| 2 | Услуга шефналадки оборудования | Не позднее 10 календарных дней с даты направления заявки | Не позднее 30 календарных дней с даты направления заявки, но не позднее 30.04.2027 г |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 2.2. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1-33 Таблицы 1.1): ОКПД2… Поставка комплекса охранного радиолокационного тепловизионного для Рыбинской и Угличской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (90°) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Тепловизионный комплекс в составе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Тепловизионная камера |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип детектора |  |  | Неохлаждаемый микроболометр | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение, не менее |  |  | 640х512 | Указание характеристик |  |  |
|  | Размер чувствительного элемента, мкм, не хуже |  |  | 17 | Указание характеристик |  |  |
|  | Спектральный диапазон, мкм, не менее |  |  | 8-14 | Указание характеристик |  |  |
|  | Температурная чувствительность, мК, не более |  |  | 40 | Указание характеристик |  |  |
|  | Фокусное расстояние объектива, мм, не менее |  |  | 60 | Указание характеристик |  |  |
|  | Формат сжатия |  |  | H.264; H.265; MJPEG | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота обновления кадров, кадров/с, не менее |  |  | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.2 | Видеокамера |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение матрицы, не менее |  |  | 1/2,8" Exmor CMOS | Указание характеристик |  |  |
|  | Разрешение изображения, не менее |  |  | 1920х1080 Full HD | Указание характеристик |  |  |
|  | Оптический зум, не менее |  |  | 40x | Указание характеристик |  |  |
|  | Фокусное расстояние объектива, мм, не менее |  |  | 6,8-272 | Указание характеристик |  |  |
|  | Автофокус |  |  | Да, следящий | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.3 | Поворотная платформа |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол поворота по горизонтали, град |  |  | непрерывное 360 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Угол по вертикали, град, не менее |  |  | ±90 | Указание характеристик |  |  |
|  | Скорость вращения по горизонтали, град/сек, не менее |  |  | до 80 | Указание характеристик |  |  |
|  | Скорость вращения по вертикали, град/сек, не менее |  |  | до 60 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество предустановок |  |  | 128 и более | Указание характеристик |  |  |
| 1.1.1.4 | Системные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс управления |  |  | Ethernet | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сетевые протоколы |  |  | TCP/IP; UDP; HTTP; FTP; DDNS; DHCP; PPPoE; UPnP; RTSP; NTP; ONVIF; Pelco-DE | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2 | Радиолокационная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | Импульсная мощность излучения, Вт, не более |  |  | 0,006 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная инструментальная дальность, не менее, м |  |  | 500 | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальная инструментальная дальность, не более, м |  |  | 16 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина рабочего сектора по азимуту, не менее, град |  |  | 90 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина рабочего сектора по углу места, не менее, град |  |  | 15 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная дальность обнаружения человека (ЭПР не менее 0,5 м2), не менее, м: |  |  | 500 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная дальность обнаружения автомобиля (ЭПР не менее 3 м2), не менее, м |  |  | 500 | Указание характеристик |  |  |
|  | Разрешение по дальности, не более, м |  |  | 9 | Указание характеристик |  |  |
|  | Инструментальный диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых объектов, не хуже, км/ч |  |  | от 0,5 до 120 | Указание характеристик |  |  |
|  | Точность определения дальности объекта, не хуже, м |  |  | 1,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Точность определения азимута объекта, не хуже, град |  |  | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальное количество одновременно вычисляемых траекторий, не менее |  |  | 256 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота обновления выходной (траекторной) информации, не менее, Гц |  |  | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Время обнаружения траектории объекта, не более, с |  |  | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Внешние интерфейсы |  |  | Ethernet | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочки (IP), не ниже |  |  | 54 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень механической прочности (IK), не ниже |  |  | 7 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Комплекс охранный радиолокационный тепловизионный (180°) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Тепловизионный комплекс в составе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Тепловизионная камера |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип детектора |  |  | Неохлаждаемый микроболометр | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение, не менее |  |  | 640х512 | Указание характеристик |  |  |
|  | Размер чувствительного элемента, мкм, не хуже |  |  | 17 | Указание характеристик |  |  |
|  | Спектральный диапазон, мкм, не менее |  |  | 8-14 | Указание характеристик |  |  |
|  | Температурная чувствительность, мК, не более |  |  | 40 | Указание характеристик |  |  |
|  | Фокусное расстояние объектива, мм, не менее |  |  | 60 | Указание характеристик |  |  |
|  | Формат сжатия |  |  | H.264; H.265; MJPEG | Согласие с требованием |  |  |
|  | Частота обновления кадров, кадров/с, не менее |  |  | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.1.2 | Видеокамера |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение матрицы, не менее |  |  | 1/2,8" Exmor CMOS | Указание характеристик |  |  |
|  | Разрешение изображения, не менее |  |  | 1920х1080 Full HD | Указание характеристик |  |  |
|  | Оптический зум, не менее |  |  | 40x | Указание характеристик |  |  |
|  | Фокусное расстояние объектива, мм, не менее |  |  | 6,8-272 | Указание характеристик |  |  |
|  | Автофокус |  |  | Да, следящий |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Поворотная платформа |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол поворота по горизонтали, град, не менее |  |  | непрерывное 360 | Указание характеристик |  |  |
|  | Угол по вертикали, град, не менее |  |  | ±90 | Указание характеристик |  |  |
|  | Скорость вращения по горизонтали, град/сек, не менее |  |  | до 80 | Указание характеристик |  |  |
|  | Скорость вращения по вертикали, град/сек, не менее |  |  | до 60 | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество предустановок |  |  | 128 и более | Указание характеристик |  |  |
| 1.2.1.4 | Системные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейс управления |  |  | Ethernet | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сетевые протоколы |  |  | TCP/IP; UDP; HTTP; FTP; DDNS; DHCP; PPPoE; UPnP; RTSP; NTP; ONVIF; Pelco-DE | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.2 | Радиолокационная станция |  |  |  |  |  |  |
|  | Импульсная мощность излучения, Вт, не более |  |  | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная инструментальная дальность, не менее, м |  |  | 500 | Указание характеристик |  |  |
|  | Минимальная инструментальная дальность, не более, м |  |  | 20 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина рабочего сектора по азимуту, не менее, град |  |  | 180 | Указание характеристик |  |  |
|  | Ширина рабочего сектора по углу места, не менее, град |  |  | 10 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная дальность обнаружения человека (ЭПР не менее 0,5 м2), не менее, м: |  |  | 500 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальная дальность обнаружения автомобиля (ЭПР не менее 3 м2), не менее, м |  |  | 500 | Указание характеристик |  |  |
|  | Разрешение по дальности, не более, м |  |  | 9 | Указание характеристик |  |  |
|  | Инструментальный диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых объектов, не хуже, км/ч |  |  | от 0,5 до 120 | Указание характеристик |  |  |
|  | Точность определения дальности объекта, не хуже, м |  |  | 1,5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Точность определения азимута объекта, не хуже, град |  |  | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Максимальное количество одновременно вычисляемых траекторий, не менее |  |  | 256 | Указание характеристик |  |  |
|  | Частота обновления выходной (траекторной) информации, не менее, Гц |  |  | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Время обнаружения траектории объекта, не более, с |  |  | 3 | Указание характеристик |  |  |
|  | Внешние интерфейсы |  |  | Ethernet | Согласие с требованием |  |  |
|  | Степень защиты оболочки (IP), не ниже |  |  | 54 | Указание характеристик |  |  |
|  | Степень механической прочности (IK), не ниже |  |  | 7 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Сервер с установленным специализированным пакетом ПО |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение корпуса: |  |  | 19" | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания, Вт, не менее: |  |  | 650 | Указание характеристик |  |  |
|  | Корпусный вентилятор, не менее: |  |  | 80 мм, 2шт | Указание характеристик |  |  |
|  | CPU (сервер), не хуже: |  |  | Intel® Core i7-14700 | Указание характеристик |  |  |
|  | Кол-во ядер/потоков, не менее: |  |  | 20/28 | Указание характеристик |  |  |
|  | Базовая частота процессора, ГГц, не менее: |  |  | 5,4 | Указание характеристик |  |  |
|  | ОЗУ, не менее: |  |  | RAM DIMM DDR5 16GB 4800MHz | Указание характеристик |  |  |
|  | Жесткий диск, не хуже: |  |  | SSD 256 GB 2.5" SATA RU | Указание характеристик |  |  |
|  | Материнская плата, не хуже: |  |  | с поддержкой RAID 0,1,5,10, разъемы 2 x HDMI, 1 x DP, 1xVGA | Указание характеристик |  |  |
|  | Видеокарта, не менее: |  |  | GPU NVIDIA RTX A1000 8GB | Указание характеристик |  |  |
|  | Сетевой адаптер: |  |  | 1 x RJ45 2.5 G | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клавиатура USB, мышь USB |  |  | в комплекте | Согласие с требованием |  |  |
|  | Операционная система: |  |  | Astra Linux Special Edition 1.7 (Воронеж) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в Реестре российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Монитор 27"(с наличием встроенных колонок) |  |  |  |  |  |  |
|  | Диагональ экрана (дюйм), не менее: |  |  | 27" | Указание характеристик |  |  |
|  | Разрешение, не менее: |  |  | 2560x1440 | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип подсветки матрицы: |  |  | LСD | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технология изготовления матрицы: |  |  | IPS | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соотношение сторон: |  |  | 16:9 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Яркость, кд/м2, не менее: |  |  | 250 | Указание характеристик |  |  |
|  | Контрастность, не менее: |  |  | 1000:1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Мах количество цветов, млн., не менее: |  |  | 16,7 | Указание характеристик |  |  |
|  | Время отклика пикселей, мс., не более: |  |  | 5 | Указание характеристик |  |  |
|  | Мах частота обновления экрана, Гц, не менее: |  |  | 75 | Указание характеристик |  |  |
|  | Видеоразъемы: |  |  | HDMI, DisplayPort, VGA | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в Реестре российской промышленной продукции (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 N 1875) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Шкаф электропитания и коммутации комплекса охранного радиолокационного тепловизионного с креплением на опору и защитным козырьком |  |  |  |  |  |  |
|  | Cтeпeнь зaщиты oбoлoчки (IP), не ниже: |  |  | IP66 | Указание характеристик |  |  |
|  | Teмпepaтypa экcплyaтaции, диапазон не уже: |  |  | -35…+40 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип монтажа |  |  | навесной | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Мачта телескопическая |  |  |  |  |  |  |
|  | Функционал - обеспечение подъёма оборудования на высоту |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Мачта представляет собой типовую металлическую выдвижную мачту квадратного сечения с элементами её крепления к основанию. Конструкция: стационарный сварной каркас (станок) в виде прямоугольной фермы из стальных профилей, предназначен для подъема (опускания) секций при монтаже мачты. Внутри каркаса при помощи троса редуктора перемещается каретка, на которую при подъеме устанавливается секция мачты. Вращение барабану передается электромотором. Ствол мачты состоит из ферм. Ферма представляет собой стальную четырехгранную сварную конструкцию квадратного сечения. Продольные образующие фермы выполнены из стального профиля. |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота мачты, м, не менее |  |  | 4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Наличие в составе электролебёдки 220 В |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в составе стационарного подъёмника |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в составе комплекта оттяжек |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в составе комплекта такелажа и кольев для растяжки станка |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Верхняя секция с опорными площадками |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Температура эксплуатации, диапазон не уже: |  |  | -40…+60 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Возможность эксплуатации при скорости ветра до, м/с, не менее |  |  | 30 | Указание характеристик |  |  |
|  | Возможность эксплуатации при обледенении с толщиной слоя до, см, не менее |  |  | 1 | Указание характеристик |  |  |
|  | Эксплуатация в ветровых районах по СНиП2.01.07-85 |  |  | I…III | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | KVM-консоль |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  | Консоль для монтажа в 19' стойку | Согласие с требованием |  |  |
|  | Диагональ экрана |  |  | 19'' | Согласие с требованием |  |  |
|  | Разрешение экрана, не менее |  |  | 1280 x 1024 (SXGA) | Указание характеристик |  |  |
|  | Угол обзора (гор./верт.), не менее |  |  | 160°/160° | Указание характеристик |  |  |
|  | Количество KVM входов, не менее |  |  | 8 | Указание характеристик |  |  |
|  | Температура эксплуатации, °C, диапазон не уже: |  |  | 0…+50 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Влажность, диапазон не уже |  |  | 20 ~ 80 % ( без конденсата ) | Указание характеристик |  |  |
|  | Интерфейс подключения клавиатуры |  |  | USB | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | KVM-удлинитель |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее расстояние, не менее, м |  |  | 300м | Указание характеристик |  |  |
|  | Разъемы |  |  | RJ-45, RS-232, USB тип А, VGA, Гнездо аудио | Согласие с требованием |  |  |
|  | От устройства к устройству |  |  | Категория 5 / Категория 5e / Категория 6 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура, диапазон не уже |  |  | 0…+40 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Видео, не менее |  |  | 1920x1200 @ 60Hz (150 м); 1280x1024 @ 60Hz (300 м) | Указание характеристик |  |  |
|  | Влажность при эксплуатации, диапазон не уже |  |  | от 10% до 90% без конденсата | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Медиаконвертер |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейсы: |  |  | 100BASE-T, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-T | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сетевые протоколы и стандарты: |  |  | 802.3ab, 802.3i, 802.3u, 802.3z | Согласие с требованием |  |  |
|  | Среда передачи данных |  |  | витая пара, оптоволокно | Согласие с требованием |  |  |
|  | Скорость передачи данных, не менее: |  |  | 1 Гбит/с | Указание характеристик |  |  |
|  | Управление потоком передачи данных: |  |  | Full-duplex | Согласие с требованием |  |  |
|  | Порты, не менее: |  |  | 1xRJ-45, 1xSC | Указание характеристик |  |  |
|  | Длина поддерживаемого кабеля витая пара, не менее.: |  |  | 100 м | Указание характеристик |  |  |
|  | Длина поддерживаемого оптического кабеля, не менее.: |  |  | 20 км | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочая температура, диапазон не уже: |  |  | 0…+40 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Влажность воздуха при эксплуатации, диапазон не уже: |  |  | от 10% до 90% без конденсата | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | Промышленный коммутатор |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерфейсы: |  |  | 4хEthernet 10/100/1000Base-T, 1хEthernet 100/1000Base-X, 1хEthernet Gigabit TP/SFP | Согласие с требованием |  |  |
|  | Порты, не менее: |  |  | 4xRJ-45, 1xSFP, 1хCombo | Указание характеристик |  |  |
|  | Сетевые протоколы и стандарты: |  |  | 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z, 802.3x Flow Control в режиме Full duplex, Back Pressure в режиме Half duplex, Поддержка Autonegotiation & Auto-MDIX | Согласие с требованием |  |  |
|  | Среда передачи данных: |  |  | витая пара, оптоволокно | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пропускная способность, не менее: |  |  | 12 Гбит/с | Указание характеристик |  |  |
|  | Напряжение питания, диапазон не уже : |  |  | 12…48 VDC | Указание характеристик |  |  |
|  | Рабочая температура, диапазон не уже: |  |  | -40…+75 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Монтаж на DIN-рейку |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Cтeпeнь зaщиты корпуса (IP), не ниже: |  |  | IP30 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Промышленный источник питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Входное напряжение, диапазон не уже: |  |  | 100-240 VAC / 120-370 VDC | Указание характеристик |  |  |
|  | Выходное напряжение: |  |  | 24VDC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пульсации выходного напряжения, не более |  |  | 150 mV p-p | Указание характеристик |  |  |
|  | Выходной ток, не менее: |  |  | 1А | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип клемм для подключения: |  |  | винтовые | Согласие с требованием |  |  |
|  | Монтаж на DIN-рейку |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от короткого замыкания, от перегрева и перенапряжения по выходным цепям |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура, диапазон не уже: |  |  | -40…+70 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Влажность воздуха при эксплуатации, диапазон не уже: |  |  | от 5% до 95% без конденсата | Указание характеристик |  |  |
| 1.12 | Источник питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Входное напряжение, диапазон не уже: |  |  | 90-305 VAC / 127-431 VDC | Указание характеристик |  |  |
|  | Выходное напряжение: |  |  | 24VDC | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пульсации выходного напряжения, не более |  |  | 2400 mV p-p | Указание характеристик |  |  |
|  | Выходной ток, не менее: |  |  | 20А | Указание характеристик |  |  |
|  | Тип клемм для подключения: |  |  | винтовые | Согласие с требованием |  |  |
|  | Монтаж на DIN-рейку |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Защита от короткого замыкания, от перегрева и перенапряжения по выходным цепям |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Функция ИБП и зарядного устройства аккумулятора |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Встроенный интерфейс MODBus |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Встроенный релейный модуль, не менее шт |  |  | 4 | Указание характеристик |  |  |
|  | Регулировка тока заряда аккумулятора, диапазон не уже: |  |  | 20…100 % | Указание характеристик |  |  |
|  | Выбор характеристики заряда аккумулятора DIP-переключателем |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Рабочая температура, диапазон не уже: |  |  | -30…+70 °C | Указание характеристик |  |  |
|  | Влажность воздуха при эксплуатации, диапазон не уже: |  |  | от 20% до 90% без конденсата | Указание характеристик |  |  |
| 1.13 | Комплект ПО на физическом носителе |  |  |  |  |  |  |
|  | Дистрибутив специализированного ПО с необходимыми для установки и развёртывания модулями на USB Flash-диске |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Партия №2 в соответствии с табл.1.1 - ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33. |  |  |  |  |
|  |  |  | Партия №4 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31 |  |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцам, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Стоимость сопутствующих услуг по шефмонтажу должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.1.2. | Место оказания услуг по шеф-монтажу | Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31. Партия №2 в соответствии с табл.1.1 - ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31. Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33. |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | Услуги выполняются в соответствии с документацией: - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России №782н от 16.11.2020; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России №1070 от 04.10.2022; - Правила устройства электроустановок, издание 7-е, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; - Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий; - Положение о Технической политике ПАО «РусГидро»; - Свод правил 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Объемы и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017; - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон N 7-ФЗ от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды"; - Приказ министерства природных ресурсов экологии РФ от 08.12.2020 №1026"О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"). |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Требование к порядку оказания услуг | - Исполнитель услуг разрабатывает проект производства работ (ППР), согласовывает и утверждает его с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику ППР официальным письмом. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на повторное согласование. - Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения услуг во время выполнения услуг, устраняются Исполнителем услуг в указанные сроки за счет собственных средств. - При выполнении услуг Исполнителю услуг необходимо: - исключить падение монтируемых конструкций, оборудования; - обеспечить безопасность персонала Заказчика, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ. - Исполнитель услуг самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения услуг инструмента и приспособлений. Исполнитель услуг должен иметь в собственности или на правах аренды весь необходимый для производства услуг инструмент, оборудование, машины и механизмы. - Исполнитель услуг обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика противопожарный и внутриобъектовый режимы. - Допуск персонала Исполнителя услуг для выполнения услуг осуществляется после: - проведения вводного инструктажа в службе охраны труда и пожарного подразделения на территории Филиала (при проведении инструктажей в обязательном порядке наличие протоколов по проверке знаний для всего персонала, выкопировка из трудовых договоров с подтверждением о занимаемой должности и сроках трудоустройства); - проведения первичного инструктажа на рабочем месте; 7. Проведение испытаний оборудования выполнить в соответствии с программой и с привлечением персонала Заказчика. |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  |  |  |
| 4.1.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  |  |  |
| 4.1.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  |  |  |
| 4.1.9. | Результат оказания услуг | Услуги шефмонтажа считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт сдачи- приемки оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шефмонтажу | Гарантийный срок на результат услуг по шефмонтажу должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Требования к шефналадке |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Стоимость сопутствующих услуг по шефналадке должна быть включена в стоимость оборудования. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2.2. | Место оказания услуг по шеф-наладке | Партия №1 в соответствии с табл.1.1 - Рыбинская ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31. Партия №2 в соответствии с табл.1.1 - ВСП №2 Рыбинской ГЭС – 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского д.31. Партия №3 в соответствии с табл.1.1 - Угличская ГЭС – 152615, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская д. 33. |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Соблюдение при оказании услуг норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»; - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года №782н); - Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61413); - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденными приказом Минтруда РФ от 11 декабря 2020 г. № 884н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда РФ 15.12.2020 № 903н; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденными приказом Минтруда от 27.11.2020 № 833н. |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Требование к порядку оказания услуг | Исполнитель услуг разрабатывает программу ПНР, согласовывает и утверждает её с Заказчиком. Исполнитель услуг предоставляет на согласование Заказчику программу официальным письмом. Исполнитель услуг, получив замечания, в течение 3 рабочих дней устраняет замечания и направляет официальным письмом на повторное согласование. Шефналадочные услуги включают в себя: - Техническое сопровождение на этапе наладки и пуска в эксплуатацию оборудования; - Осмотр, проверка и контроль подключения оборудования; - Проверки, при необходимости настройка рабочих параметров оборудования согласно проектной и конструкторской документации; - Устранение замечаний Заказчика; - Инструктаж персонала Заказчика по технике безопасности с безопасными методами обслуживания, параметрирования и эксплуатации оборудования. По завершению оказания услуг оборудование должно быть полностью готово к последующему вводу в эксплуатацию без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Оказание услуг подтверждается подписанием Сторонами Акта оказания сопутствующих услуг (с нулевой ценой). |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Требования к персоналу Исполнителя оказывающего услугу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.11.2022 N 2011 "Об утверждении Правил проверки субъектом топливно-энергетического комплекса сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", в отношении физических лиц, выполняющих работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса, и перечня сведений, указанных в статье 10 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", представляемых физическими лицами, выполняющими работу, непосредственно связанную с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам, заключенным с субъектом топливно-энергетического комплекса. |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ и копий протокола по электробезопасности. При передаче персональных данных Поставщик обязуется передать Покупателю согласие данных лиц на обработку и передачу их персональных данных. |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Результат оказания услуг | Услуги шефналадки считаются выполненными с момента сдачи оборудования в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя на услуги по шеф-наладке | Гарантийный срок на результат услуг по шефналадке должен составлять 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 48 (сорока восьми) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Паспорт качества в 2 экз.; - Сертификат соответствия (декларация соответствия) в 2 экз.; - Технический паспорт на русском языке в 1 экз.; - Инструкция по эксплуатации (монтажу и т.п.) на русском языке в 1 экз.; - Упаковочный лист на Продукцию в 1 экз.; - Сертификат о происхождении товара в 2 экз.; - иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции; - Обязательные первичные документы: - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) в 2 экз.; - Товарную накладную по форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экз. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.