## Лист1
Спецификация оборудования к поставке
№ | Наименование | Кол-во | Требования к окончанию срока поставки продукции | Требование к гарантии | Место поставки
1 | Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 48,8 кВт, время автономии 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: - ИБП ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ120-30 – 1 шт Силовой шкаф для установки до 4 силовых модулей 25/30кВА, Макс мощность 120кВА/кВт, LCD 7", Статический байпас, Сервисный байпас, RS-232, RS-485, USB, EPO, SNMPSlot, Сухие контакты, холодный старт, плата параллельной работы. Габариты, ШхГхВ: 482 х 850 х 796 (18U) Вес: 85 кг - Силовой блок МУЛЬТИПЛЕКС СМ30 - 2 шт Силовой блок, 30кВА/кВт, ~230/400В, фазность 3/3 (конфигурации 3/1; 1/1; 1/3 доступны при снижении мощности до 15кВА), LED, ЗУ 10.5А, холодный старт Габариты, ШхГхВ: 440 x 678 x 85 Вес: 21 кг - Комплектная батарейная емкость, в составе: - Аккумуляторные батареи емкостью 100 Ач – 40 шт - Шкаф напольный аккумуляторный - Комплект батарейных перемычек - Предохранители - Кабель от ИБП до АКБ - Система поэлементного мониторинга аккумуляторных батарей Габариты, ШхГхВ: 800 x 1000 x 1970 Вес: 1456 кг - Карта SNMP для ИБП Фора/Форвард/Мультиплекс/Модуль – 1 шт - Датчик температуры и влажности для карты CNASNMP1/3 – 1 шт | 1 | Не позднее 30.12.2026 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31
2 | Источник бесперебойного питания, 3ф/3ф, мощность нагрузки 30,5 кВт, время автономии 15 минут, со средствами мониторинга и управления, комплектно с автоматическим выключателем и кабелями для расключения, в составе: - ИБП ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ120-30 – 1 шт Силовой шкаф для установки до 4 силовых модулей 25/30кВА, Макс мощность 120кВА/кВт, LCD 7", Статический байпас, Сервисный байпас, RS-232, RS-485, USB, EPO, SNMPSlot, Сухие контакты, холодный старт, плата параллельной работы. Габариты, ШхГхВ: 482 х 850 х 796 (18U) Вес: 85 кг - Силовой блок МУЛЬТИПЛЕКС СМ30 – 2 шт Силовой блок, 30кВА/кВт, ~230/400В, фазность 3/3 (конфигурации 3/1; 1/1; 1/3 доступны при снижении мощности до 15кВА), LED, ЗУ 10.5А, холодный старт Габариты, ШхГхВ: 440 x 678 x 85 Вес: 21 кг - Комплектная батарейная емкость, в составе: - Аккумуляторные батареи емкостью 65 Ач – 40 шт - Шкаф напольный аккумуляторный - Комплект батарейных перемычек - Предохранители - Кабель от ИБП до АКБ Габариты, ШхГхВ: 800 x 1000 x 1970 Вес: 1040 кг - Карта SNMP для ИБП Фора/Форвард/Мультиплекс/Модуль - 1 шт | 1 | Не позднее 30.12.2026 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев | Продукция должна быть доставлена Поставщиком на РГЭС по адресу: 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, д. 31