Технические требования

ОКПД2 33.20.39.900 комплекса ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ для расширения АВТОМАТИЗИРОВАННых СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ технологическим процессом Якутской ГРЭС новая в г. Якутске Республики Саха (Якутия)

Лот № 0033-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования по объемам и срокам	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	5

Таблица 3.1. Требования к выполнению пусконаладочных работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| Генпроектировщик | АО «Институт Гидропроект» |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ЛСАУ | Локальная система автоматического управления |
| ЛСУ | Локальная система управления |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| СИ | Средство измерений |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| ТТ | Техническое требование |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Комплекса пусконаладочных работ для расширения автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутске Республики Саха (Якутия) (лот № 0033-КС ДОХ-2026-РГЦР)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ по настоящим техническим требованиям является является расширение АСУТП Якутской ГРЭС Новая в г. Якутск, Вилюйский тракт, 7 км, 2а, Республика Саха (Якутия).

  - Существующее положение

# Наименование объекта: Якутская ГРЭС Новая.

# Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 7 км, 2а.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Комплекса пусконаладочных работ для расширения автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутске Республики Саха (Якутия) | 677001, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт, 7 км, 2а. Якутская ГРЭС Новая | ТГ-5 ТГ-6 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет подрядчику на безвозмездной основе для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Поставщика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Комплекса пусконаладочных работ для расширения автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутске Республики Саха Якутия, а именно: |  |  |
|  | Выполнение ПНР, в том числе: |  |  |
|  | АСУТП. Интеграция оборудования АСУ ЭТО, включая локальные САУ и подсистемы, не входящие в поставку по настоящим ТТ, в поставляемую АСУТП и поставляемой АСУТП и локальных САУ в существующую АСУ ЭТО Якутской ГРЭС-2 Новая | ед. | 1 |
|  | АСУТП. Расширение существующей СОТИАССО | ед. | 1 |
|  | АСУТП. Расширение существующей АИИСКУЭР | ед. | 1 |
|  | АСУТП. Пуско-наладочные работы АСУ ЭТО, СОТИ АССО и АИИС КУЭР | ед. | 1 |
|  | АСУТП. Испытания АСУ ЭТО, СОТИ АССО и АИИС КУЭР | ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.20.39.900 Комплекса пусконаладочных работ для расширения автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутске Республики Саха Якутия, а именно: |  |  |
|  | Выполнение ПНР, в том числе: |  |  |
|  | АСУТП. Интеграция оборудования АСУ ЭТО, включая локальные САУ и подсистемы, не входящие в поставку по настоящим ТТ, в поставляемую АСУТП и поставляемой АСУТП и локальных САУ в существующую АСУ ЭТО Якутской ГРЭС-2 Новая | Х | Х+60 |
|  | АСУТП. Расширение существующей СОТИАССО | Х | Х+60 |
|  | АСУТП. Расширение существующей АИИСКУЭР | Х | Х+40 |
|  | АСУТП. Пуско-наладочные работы АСУ ЭТО, СОТИ АССО и АИИС КУЭР | Х | Х+30 |
|  | АСУТП. Испытания АСУ ЭТО, СОТИ АССО и АИИС КУЭР | Х | Х+60 |

  - Требования к продукции

ОКПД2 33.20.39.900 Комплекса пусконаладочных работ для расширения автоматизированных систем управления технологическим процессом Якутской ГРЭС Новая в г. Якутске Республики Саха (Якутия) (лот № 033-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Наименование продукции (позиции № 1.1. Таблицы 2.1):

Стадия 1. Выполнение ПНР оборудования АСУТП

# Таблица 3.1. Требования к выполнению пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |
|  | Требования к организации работ/услуг ПНР |  |
|  | Объем выполняемых работ | Подрядчик выполняет пусконаладочные работы систем, проводит испытания системы и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствии с Рабочей документацией (2196-26-АК, 2196-26-АТХ, 2196-26-АК2) и Техническими требованиями (2196-26-005ТТ) - Приложение № 1 к Техническим требованиям. (В процессе выполнения работ изменения в документации выполняются исполнителем по данному договору). Необходимое количество комплектов исполнительной документации по данному проекту печатается и сдается исполнителем по данному договору. |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ на объекте Якутской ГРЭС Новая должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Подрядчик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; - Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро» и Методикой – Приложение № 2 к техническим требованиям. |
|  | Обеспечение персонала поставщика комплектами СИЗ | Персонал Подрядчика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Подрядчик, выполняющего работы на объекте Якутской ГРЭС Новая должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к выполнению ПНР и объему пусконаладочных работ и испытаний систем | - Пусконаладочные работы АСУТП должны выполняются в соответствии с нормами РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях» по разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком следующим программам: - Автономной и комплексной наладки. - Испытаний (предварительных и приемочных). - Опытной эксплуатации. - Сдача-приемка наладочных работ и состав документации по результатам ПНР выполняются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций». - Поставщик выполняет пусконаладочные работы системы в объемах, указанных в программе и методике испытаний, разрабатываемой в объеме ТРП и согласованной с Заказчиком. Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствие с требованиями ГОСТ Р 59792-2021 ИТ. «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ. |
|  | Требования к персоналу Подрядчика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора, до начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведенья (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях с вредными и опасными условиями труда включая, но не ограничиваясь; - Стесненные условия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Требования к инструктажу персонала функционального заказчика |  |
|  | Требования к объему инструктажа | После завершения ПНР Подрядчик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Якутской ГРЭС Новая в следующем объеме: - Устройство и использование оборудования АСУТП. - Промышленные средства автоматизации, на базе которых создано оборудования АСУТП. - Основные принципы построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров. - Структуру и основные характеристики программируемых контроллеров и их модулей. - Инструментальные средства и методы программирования контроллеров. - Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса. - Программные средства построения систем автоматизации верхнего уровня. - Работа с контроллерами АСУТП с обучением персонала наладки и проверки данного контроллерного оборудования. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Виды испытаний | - В ходе приемки оборудования АСУТП предусматривается следующий перечень испытаний: - Предварительные испытания: - Автономная испытания; - Комплексные испытания. - Опытная эксплуатация. - Приемочные испытания. - Все испытания выполняются в соответствии с разработанными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний. - Программы испытаний оборудования АСУТП должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания АСУТП проводятся непосредственно на объекте Якутской ГРЭС Новая. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. |
|  | Автономные испытания | - Автономные испытания оборудования АСУТП проводятся на объекте Якутской ГРЭС Новая одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Автономные испытания оборудования АСУТП проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой автономных испытаний» и оформлением протокола испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются: - Акт об окончании автономных испытаний. - Протоколы проведения автономных испытаний. |
|  | Комплексные испытания | - Комплексные испытания проводятся для определения работоспособности АСУТП Якутской ГРЭС Новая и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию. - Комплексные испытания оборудования АСУТП проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой комплексных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Испытания организуются Заказчиком и проводятся совместно Поставщиком на действующем оборудовании. - По результатам предварительных испытаний составляется заключение о возможности приемки оборудования АСУТП в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок со сроками их выполнения. - Все необходимые доработки АСУТП, выявленные в ходе предварительных испытаний должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств в указанные в перечне сроки. |
|  | Опытная эксплуатация | - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования АСУТП Якутской ГРЭС Новая на действующем оборудовании. - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке оборудования АСУТП в режиме опытной эксплуатации. - Все недостатки оборудования АСУТП, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Подрядчиком за счет собственных средств. |
|  | Приемочные испытания | - Приемочные испытания АСУТП Якутской ГРЭС Новая в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания. - Приёмка оборудования АСУТП Якутской ГРЭС Новая в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию. - Приемочные испытания оборудования АСУТП проводятся в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой приемочных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Все недостатки оборудования АСУТП, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления недостатков оборудование АСУТП, связанных с решениями РД, качеством монтажа оборудования, СМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Подрядчика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - Исполнительную документацию. - Протоколы испытаний. - Акты скрытых работ. - Отчет о выполненных работах. - Протоколы верификации сигналов АСУТП с Верхним Уровнем АСУТП. - Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке и передается Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD/ DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Диаграммы и векторной графики; *.vsd; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций» - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229). - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Стандартная форма Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка утвержденная решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» от 26.03.2025 № 9/2025, Приложение 1 «Регламент допуска к торговой системе оптового рынка» (https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r1_01052025_26032025.pdf). - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с твердой ценой, индексация и изменения стоимости договора не предусматривается.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 4 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (2196-26-АК, 2196-26-АТХ) И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (2196-26-005ТТ), ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СОТИАСО 2196-26-АК2 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА_ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО РУСГИДРО+МЕТОДИКА |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РУСГИДРО» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ РЕМОНТОВ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)