Общие сведения

| Заказчик | ПАО «Якутскэнерго» |
| --- | --- |
| Площадка строительства | Республики Саха (Якутия)», г. Якутск, ул. Фёдора Попова, 3. Площадка Якутской ТЭЦ |
| Наименование объекта | Установка дополнительного водогрейного котла 100 Гкал/ч |
| Разработчик документации | ООО «Инженерный Центр ГИПАР», г. Новосибирск |
| Позиция по технологической схеме | - |
| Назначение | - Настоящие технические требования распространяются на комплектную поставку: один водогрейный котел на Якутскую ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» для реализации проекта «Установка дополнительного водогрейного котла 100 Гкал/ч на площадке Якутской ГРЭС», самонесущая дымовая труба, вспомогательное оборудование, воздуховоды. Более подробно состав комплектной поставки, см. раздел 4.3 настоящих технических требований. - Водогрейный котел предназначен для подогрева сетевой воды в основном режиме. - Котел устанавливается во вновь возводимом здании. Согласно РД 34.03.350-98 и CП 12.13130-2009 категория помещения водогрейной котельной по пожаро- и взрывоопасности - Г. - Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской федерации ОСР-2015, и СП 14.13330.2018 (Строительство в сейсмических районах) район работ располагается на территории с исходным сейсмическим баллом для основного строительства – 6 баллов, для строительства повышенной ответственности - 7 баллов, и для особо ответственного строительства – 8 баллов. Согласно СП 14.13330.2018 грунты площадки по своим сейсмической свойствам относятся в основном к III категории с расчетной сейсмичностью площадки 7 баллов. - Климатические параметры местности, см. раздел 2. |

Природные условия

|  | Район эксплуатации | г. Якутск |
| --- | --- | --- |
|  | Сейсмичность по MSK-64, баллов | 7 |
|  | Холодный период |  |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98,º С | минус 56 |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, º С | минус 55 |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, º С | минус 54 |
|  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92,º С | минус 52 |
|  | Температура воздуха обеспеченностью 0,94,º С | минус 43 |
|  | Абсолютная минимальная температура воздуха,º С | Минус 64 |
|  | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца,º С | 6,1 |
|  | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, ºС | 209 |
|  | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, ºС | минус 25,6 |
|  | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8,ºС | 252 |
|  | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, ºС | Минус 20,6 |
|  | Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, ºС | 264 |
|  | Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, ºС | Минус 19,2 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного Месяца, % | 76 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | 72 |
|  | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 48 |
|  | Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль | С |
|  | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 1,7 |
|  | Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, ºС | 1,5 |
|  | Барометрическое давление, гПа | 1003 |
|  | Теплый период |  |
|  | Температура воздуха обеспеченностью 0,95,º С | Плюс 23 |
|  | Температура воздуха обеспеченностью 0,98,º С | Плюс 27 |
|  | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца,º С | Плюс 25,5 |
|  | Абсолютная максимальная температура воздуха,º С | Плюс 38 |
|  | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,º С | 13,2 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 60 |
|  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | 44 |
|  | Количество осадков за апрель – октябрь, мм | 189 |
|  | Суточный максимум осадков, мм | 78 |
|  | Преобладающее направление ветра за июнь - август | З, СЗ |
|  | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2,4 |

Рабочая среда

| № | Показатель | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сетевая вода: температурный график 150/70°С, давление до 2,2 МПа, качество сетевой воды см. приложение 2, график тепловой сети и режимные карты см. приложение 3,4. |  | Давление уточняется Генпроектировщиком отдельным письмом |
|  | Природный газ: давление природного газа перед котлом около 0,06 МПа (0,6 кгс/см²); состав и качество газа, см. приложение 5. |  | Состав газа уточняется Генпроектировщиком отдельным письмом |
|  | Дизельное топливо: давление дизельного топлива перед колом 1,5÷2 МПа (15÷20 кгс/см²); состав и качество дизельного топлива, см. приложение 7. |  |  |
|  | Растворы для консервации и кислотной промывки: - 2÷4 % раствор соляной кислоты; - 1 % раствор щёлочи; - силикат натрия. Напор создаваемый насосами 32 м.вод.ст, температура до плюс 60°С |  |  |

Технические требования

Общие положения

Настоящие технические требования распространяются на комплектную поставку:

- стационарный, прямоточный в газоплотном исполнении, вертикальной (башенной) компоновки водогрейный котёл (ПТВМ-100) тепловой производительностью 100 Гкал/ч с обвязкой по газу, дизельному топливу, сетевой воде;

- самонесущая дымовая труба;

- 16 горелочных устройств, с возможностью работы в температурном диапазоне от плюс 9 º С до минус 64 º С (горелочные устройства согласовываются с Генпроектировщиком);

- тягодутьевое оборудование: дымососы рециркуляции (количество уточняется заводом), 16 дутьевых вентиляторов под каждое горелочное устройство;

- воздуховод: предусмотреть единый воздуховод с забором воздуха с улицы и помещения, воздух должен заводится в общий карман, с которого должна быть предусмотрена подача воздуха на каждый дутьевой вентилятор.

Более подробно состав комплектной поставки описан в разделе 4.3.

Поставка должна включать в себя шефмонтаж и гарантийное обслуживание.

Котёл должен быть с индивидуальной самонесущей дымовой трубой, расположенной на котле. Диаметр дымовой трубы определяется расчётом, и согласовывается с Генпроектировщиком. Высота дымовой трубы определяется расчетом и согласовывается с  Генпроектировщиком после выдачи заводом состава дымовых газов, и расчета ПДК, результаты направляются отдельным письмом.

Материал дымовой трубы определяется заводом изготовителем, по отдельному согласованию с Генеральным проектировщиком.

Водогрейный котел должен соответствовать настоящим техническим требованиям, государственным стандартам, правилам и другой нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, следующей:

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123‑ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384‑ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. №536).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. №542).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (2003 г.).ГОСТ 25365‑82 «Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции» (с изменением №1).

- ГОСТ 21204‑97 «Горелки газовые промышленные. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 50591‑2013 «Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOx в продуктах сгорания».

- ГОСТ 21563‑2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования» (с поправкой).

- ГОСТ Р 55682.6‑2017 (ЕН 12952‑6:2011) «Котлы водотрубные и котельно‑вспомогательное оборудование. Часть 6. Контроль и испытания в процессе изготовления, документация и маркировка деталей котла, работающих под давлением».

- ГОСТ Р 55682.2‑2013 (ЕН 12952‑2:2011) «Котлы водотрубные и котельно‑вспомогательное оборудование. Часть 2. Материалы для деталей котлов, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств».

- ГОСТ Р ЕН 12952‑1‑2012 «Котлы водотрубные и котельно‑вспомогательное оборудование. Часть 1. Общие положения».

- ГОСТ Р 55682.3‑2017 (ЕН 12952‑3:2011) «Котлы водотрубные и котельно‑вспомогательное оборудование. Часть 3. Конструирование и расчёт узлов, работающих под давлением».

- ГОСТ Р 54808‑2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

- ГОСТ 15150‑69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ГОСТ 23170‑78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».

- ГОСТ 24444‑87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности».

- ГОСТ 12.1.003‑83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 12.1.012‑90 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 9.014‑78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

- ГОСТ 14192‑77 «Маркировка грузов».

- ГОСТ 12971‑67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры».

- СН 2.2.4/2.1.8.562‑96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.582‑96 «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения».

- СН 2.2.4/2.1.8.583‑96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».

- СН 2.2.4/2.1.8.566‑96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

- РД 10‑249‑98 «Нормы расчёта на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- СО 153‑34.03.351‑93 «Правила взрывобезопасности при использовании мазута в котельных установках».

- СО 34.04.181‑2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- РД 34.03.201‑97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования тепловых электростанций и тепловых сетей».

- РД 153‑Э4.1‑35.108‑2001 «Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с требованиями взрывобезопасности».

- СТО 70238424.27.060.30.001‑2008 «Водогрейные котельные установки. Условия поставки. Нормы и требования».

- СТО 70238424.27.060.30.002‑2009 «Водогрейные котельные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ}. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

- СО 34.35.101‑2003 «Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС».

- СО 34.35.108-2001 «Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с правилами взрывобезопасности».

- СО 34.35.522‑98 «Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС».

- СО 34.35.127‑2002 «Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций».

- СО 34.35.137‑2000 «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники».

- СО 34.35.677‑2003 «Технические требования на систему АУГ газомазутного котла, способствующую повышению взрывобезопасности при розжиге горелок».

- РД 34.35.131‑95 «Объём и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования, проектируемого с 1997 года)».

- РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для ACY TП тепловых электростанций»;

- РД 153- 34.1-35.137-00 «Технические требования к подсистеме технологической защиты (ТЗ), выполненной на базе микропроцессорной техники»;

- СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТЛ) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23‑05‑95).

Водогрейный котел должен отвечать современным нормативно-технически требованиям, предъявляемым к маневренности и надежности. Вся котельная установка разрабатывается в соответствии с Российскими стандартами. Должны быть предоставлены все сертификаты, необходимые для ввода в эксплуатацию по требованию надзорных органов Российской Федерации.

Котел должен иметь сертификат (декларацию) соответствия требованиям Технического регламента таможенного союза TP TC 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Газовые горелки, газовые блоки и дутьевые вентиляторы должны иметь сертификат (декларацию) в соответствии с TP TC 010/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

Материалы частей котла, трубопроводов и сосудов под давлением должны соответствовать Российским стандартам, действующим правилам, санитарным нормам и комплекту технической документации, утвержденной в установленном порядке. Исполнение поверхностей нагрева выполнить по ТУ, коллекторов в соответствии с действующими ГОСТ.

Маркировка котла и его элементов должна быть выполнена в системе KKS в соответствии с РД 153-34.1-35.144-2002 «Реконструкции по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и ACY TП ТЭС». Маркировка и обозначение оборудования должна быть согласована с Заказчиком и Генпроектировщиком.

Котел, его узлы и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должны обладать патентной чистотой.

Схема водного тракта котла должна обеспечивать возможность работы в основном режиме.

Котел должен обеспечивать растопку, надежную работу в регулируемом диапазоне нагрузок, плановый и аварийный остановы.

Основные показатели

Водогрейный котёл при номинальной нагрузке должен иметь следующие показатели:

| № | Наименование | Требование | Поставщик (заполняется поставщиком) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная тепловая производительность, МВт (Гкал/ч) | 116, 3 (100) |  |
| 5 | Температура сетевой воды на входе в котел (в основном режиме), º С | 70 |  |
| 6 | Температура сетевой воды на выходе (в основном режиме) из котла, º С | 150 |  |
| 7 | Расчетное избыточное давление воды на входе в котел, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25,0) |  |
| 8 | Абсолютное давление воды на выходе из котла при температуре воды на выходе из котла и недогреве воды до кипения 30 °С, не менее, МПа | 1 |  |
| 9 | Диапазон регулирования нагрузки, % | 20÷100 |  |
| 10 | Номинальный расход воды через котёл (в основном режиме), т/ч | 1235 |  |
| 11 | Удельные выбросы NOx, SOx, CO (при a=1,4) мг/м³ | В соответствии с ГОСТ Р 50831-95 |  |
| 12 | Эквивалентный уровень звукового давления на расстоянии 1 м по горизонтали от устья дымовой трубы, не более, дБА | 80 |  |
| 13 | Эквивалентный уровень звукового давления на расстоянии 1 м от обшивки котла и на высоте 1,5 м от пола ГОСТ 12.1.003, не более, дБА | 80 |  |
| 14 | Гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе воды в основном режиме, не более, МПа (кгс/см²) | 0,25 (2,5)* |  |
| 15 | Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла, не более, Па | * |  |
| 16 | Температура уходящих газов | По расчету котла |  |
| 17 | Коэффициент полезного действия при работе на природном газе, не менее, % | 94* |  |
| 18 | Габаритные размеры котла с площадками обслу›кивания, мм: - Длина - ширина - высота | См. приложение 1 |  |
| 19 | Сейсмичность по шкале MSK, не менее, баллы | 7 |  |
| * Уточняется по согласованию с Генпроектировщиком |  |  |  |

Основное топливо для водогрейного котла - природный газ, резервное и аварийное – дизельное топливо. Характеристики топлива приведены в приложении 5, 7. Данные по составу газа, уточняются Генпроектировщиком отдельным письмом.

Водогрейный котел должен обеспечивать надежную работу в диапазоне температур наружного воздуха от минус 64°C до +9°C.

Комплектность поставки

В комплект поставки водогрейного котла, должны входить:

- каркас котла;

- лестницы и площадки обслуживания с оцинкованными решетчатым настилом и опорными и металлоконструкциями;

- топочная камера с поверхностями нагрева котла, коллекторами и системой крепления;

- конвективная поверхность нагрева котла с коллекторами и системой крепления к внутренней обшивке котла;

- компенсаторы и уплотнения в местах проходов трубопроводов и подвесок через обшивку;

- трубопроводы дренажные и воздушные с опорными конструкциями, штуцерами, сборными коллекторами и арматурой в пределах котла;

- 16 дутьевых вентиляторов в комплекте с направляющими аппаратами и электроприводами (тип согласовывается с Заказчикои и Генпроектировщиком);

- дымососы рециркуляции дымовых газов (тип и количество определяет поставщик);

- воздуховоды всасывающие и напорные с компенсаторами и системой крепления от забора воздуха до подачи на горелки;

- трубопроводы подвода и отвода воды с системой крепления в пределах котла, включая отключающую арматуру с электроприводами;

- гарнитура котла (лазы, гляделки, лючки, элементы крепления обмуровки и тепловой изоляции, донышки и т.д.);

- газопроводы с регулирующей, запорной и предохранительной арматурой, газовыми блоками горелок и системой крепления в пределах каркаса и площадок обслуживания котла до подводящей отключающей арматуры;

- 16 горелочных устройств, с возможностью работы в температурном диапазоне от минус 64 º С до плюс 9 º С (тип согласовывается с Заказчиком и Генпроектировщиком);

- пробоотборные устройства (штуцера, вентили, фильтры, дроссели, ротаметры т.д.) с системой охлаждения проб для химического контроля качества воды в пределах котла из нержавеющей стали;

- пробоотборные устройства для газоанализатора уходящих газов (NO2, NO, СО, O2) и места расположения, монтаж точек отбора проб газов из газоходов в соответствии с ГОСТ 17.2.4.06-90, ГОСТ 17.2.4.07-90.

- газоход котла (газовый короб) с фланцевым компенсатором и уплотнением между конвективной частью водогрейного котла и дымовой трубой;

- газоходы рециркуляции;

- самонесущая дымовая труба с опорными и поддерживающими конструкциями и деталями крепления, с площадками и лестницами, молниезащитой, заградительными огнями и щитами управления заградительными огнями;

- запорная, предохранительная и регулирующая арматура с электроприводами (типы согласовываются с Заказчиком и Генпроектировщиком) в границах поставки котла;

- обвязка трубопроводами до подводящей отключающей арматуры для проведения водных, химических промывок и эксплуатационной консервации котла, схема и технология консервации, см. приложение 6;

- металлоконструкциями для крепления кабельных трасс в пределах котла;

- комплект ЗИП на все поставляемое оборудование на период гарантийной эксплуатации и двух лет эксплуатации после окончания гарантийного срока в соответствии с перечнем, согласованным с Заказчиком, в том числе первичные преобразователи температуры, давления, расхода, уровня в количестве не менее 1 шт. каждой монтируемой на котле модели (для газоанализаторов — измерительные ячейки газоанализаторов) и оборудование ПTK (БП, УCO, контроллеры, маршрутизаторы, автоматы, клеммники и т.д.) в соответствии с нормативами, предусмотренными действующей НТД;

- расходные материалы и запасные части для проведения монтажа, пуска, пусконаладочных работ и на период гарантийной эксплуатации;

- силовой шкаф с автоматами 0,4 кВ, защитой и автоматикой, комплект специального инструмента и приспособлений для монтажа, технического обслуживания и ремонтов;

- фирменная табличка.

Водогрейный котёл должен поставляться комплектно с системой автоматического управления котлом (CAУ), в состав которой должно входить следующее оборудование:

- шкафы контроллеров (включая шкафы управления горелочных устройств (ЛСУ горелочных устройств), локальные силовые распределительные сборки, обеспечивающие электроснабжение, защиту и управление для всего электрооборудования, установленного на котле, РТЗО, логического управления с системами бесперебойного питания и кондиционирования (при необходимости);

- оборудование верхнего уровня CAУ (АРМ, сервера для выполнения архивных, расчетных и аналитических задач, сетевое оборудование, программное обеспечение, оборудование гарантированного электропитания верхнего уровня, оборудование, обеспечивающее связь с верхним уровнем оперативного управления и ЛВС Якутской ТЭЦ)

- запально-защитные устройства, датчики селективного контроля пламени, запальники, первичные преобразователи температуры, давления, расхода, уровня со степенью защиты не хуже ІР65; стенды датчиков с отключающей и продувочной арматурой, импульсными и дренажными линиями; технологические защиты, запорная и регулирующая арматура, включённая в логику локальной системы управления горелочных устройств (ЛСУ горелочных устройств) и CAУ котла;

- локальная система управления газовыми горелками и запально-защитными устройствами (ЛСУ горелочного устройства должна быть обеспечена алгоритмами автоматического розжига горелок с предварительной автоматической опрессовкой газовой арматуры);

- расходомерные устройства, измерительные диафрагмы, штуцеры, бобышки для установки первичных измерительных преобразователей (датчиков);

- комплект газоанализаторов для определения содержания вредных веществ в уходящих газах котла (NO2, NO, СО, O2, типы приборов согласовать с Заказчиком), с передачей информации о содержании указанных веществ на АРМ оператора и управлением процессом горения для уменьшения содержания веществ в уходящих газах;

- КИП для экспериментального контроля и проведения гарантийных испытаний (необходимость применения определяет Поставщик водогрейного котла);

- силовые шкаф (устанавливаемые поместу) с автоматическими выключателями 0,4 кВ, защитой и автоматикой, обеспечивающие местное распределение электропитания и управления электродвигателями, и запорно-регулирующей арматурой, установленной на котле;

- Шкафы промежуточных клеммных сборок АСУ.

- Система АСУ котла (см отдельный раздел);

- Система заземления котла и электрооборудования, устанавливаемого на котле;

- Ремонтная сеть: на каждом уровне котла предусмотреть розетки 220 В и 36 В.

- Сигнальное освещение дымовой трубы с датчиком освещённости (в соответствии с требованиями ПУЭ).

- Заградительные огни на дымовой трубе. Комплект необходимых кабельных линий и проводов;

- полный комплект оборудования, специального инструмента и приспособлений для монтажа, технического облуживания и ремонта ЛСУ горелочных устройств, исполнительных механизмов и др.

Комплект оборудования, входящего в состав поставляемой CAУ, согласовывается с Заказчиком.

Комплектно с водогрейным котлом предприятие-изготовитель предоставляет проект тепловой изоляции, содержащий спецификацию на теплоизоляционные материалы. Конструкция водогрейного котла должна предусматривать крепление тепловой изоляции к ее элементам.

Границы проектирования и поставки котла:

По тракту уходящих газов: дымовая труба на устье;

По тракту подвода воздуха: от забора воздуха с улицы и помещения до подвода к горелкам;

По топливному тракту:

- входной фланец запорного устройства с электрическим приводом, предназначенного для отключения подачи природного газа на котел при ремонте;

- входной фланец запорного устройства с электрическим приводом, предназначенного для отключения подачи дизельного топлива на котел при ремонте;

По водяному тракту:

- входной и выходной фланцы (патрубки) отключающей арматуры котла по воде;

По каркасу котла и вспомогательному оборудованию:

- низ опорных плит колонн каркаса котла и стоек площадок обслуживания водогрейного котла, опирающихся на фундамент (кроне анкерных болтов и закладных деталей на фундаменте);

По ACУ TП:

Система автоматики полевой уровень (первичные измерительные устройства и устройства управления), средний уровень (шкаф с контроллером управления), верхний уровень (АРМ котла)

- клеммы электропитания вводного шкафа сборок управления электроприводами запорной и регулирующей арматуры;

- клеммы электропитания микропроцессорного оборудования и КИП;

- клеммы подключения физических (проводных) и цифровых каналов связи CAУ с ПTK верхнего уровня управления;

- APM CAУ (средства контроля и управления горелками) по месту и с блочного щита управления Якутской ТЭЦ и настройки ПО (инженерная станция).

По электротехнической части:

- клеммы/клеммные коробки шкафов и оборудования для подключения внешних кабельных линий и трубных проводок;

- электрооборудование в требуемом объёме, включая: местные силовые щиты распределения электропитания и управления электродвигателями, и запорно-регулирующей арматурой установленными на котле, электродвигатели, светильники дымовой трубы;

- провода и кабельные линии в границах поставки оборудования.

Требования к оборудованию

Водогрейные котлы должны быть башенной (вертикальной) компоновки.

Условное обозначение водогрейного котла должно соответствовать ГОСТ 21563-2016 (в технической документации на котел допускается обозначение, принятое на заводе-изготовителе).

Конструкция водогрейного котла должна обеспечить возможность выполнения механизированного ремонта его элементов.

Нагрузки от газовоздухопроводов/воздуховодов должны восприниматься каркасом котла.

Конструкция трубной системы водогрейного котла должна быть дренируемой, обеспечивать возможность проведения предпусковых и эксплуатационных водных и химических промывок и консервации.

Монтажные стыки труб и коллекторов должны быть доступными для сварки и контроля.

Газопроводы в пределах котла должны соответствовать требованиям раздела 7 «Газораспределительные системы» (СП 62.13330.2011).

В компоновке водогрейного котла должны быть предусмотрены места для прокладки кабельных трасс, импульсных труб, а также обеспечена возможность установки необходимых измерительных устройств, арматуры, штуцеров, бобышек, стендов датчиков и других отборных устройств КИП, автоматики и защит в местах, удобных для обслуживания с лестниц и площадок, поставляемых комплектно с котлом, освещение котла. В пределах котла не должно быть узлов, требующих периодического обслуживания или использования (датчики, первичные вентили, трубная арматура и др.), не обеспеченных площадками обслуживания.

Номинальное напряжение потребителей собственных нужд водогрейного котла должно быть равным 380/220 В для электродвигателей мощностью 160 кВт и ниже, и 6000 В для электродвигателей 200 кВт и выше. Допускается, при наличии основания, применение электродвигателей мощностью до 250 кВт на напряжение 0,4 кВ.

Уровень звука на расстоянии 1 м от обшивки котла при наличии теплозвукоизоляции не должен превышать 80 дБА в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014.

Качество сетевой воды, подаваемой на котел принять согласно приложению 2.

Котельная установка должна быть запроектирована, изготовлена и поставлена в блочном исполнении. Конструкция установки должна допускать монтаж поставочными блоками.

Поставочные блоки должны быть полностью закончены на заводе, пройти все виды испытаний и обеспечивать проведение монтажа без доводки, подгонки и доизготовления.

Конструкция котла должна соответствовать требованиям СТО 70238424.27.060.30.001-2008 "Водогрейные котельные установки. Условия поставки. Нормы и требования".

Поставщик водогрейного котла должен предусмотреть пробоотборные устройства для системы контроля уходящих газов, а для устройства контроля факела в топке место для установки и место визуального контроля за факелом.

Котел должен быть газоплотным.

Трубопроводы подвода и отвода воды в пределах котла должны быть поставлены выходящими из габаритов каркаса котла или площадок обслуживания котла на 500 мм с установкой неподвижных опор в непосредственной близости к границе поставки.

Требования к системе контроля и управления.

Оборудование для автоматизированного контроля и управления водогрейным котлом должно удовлетворять требованиями следующих документов, но не ограничиваясь:

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ}. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

- СО 34.35.101‑2003 «Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на ТЭС».

- СО 34.35.108-2001 «Технические условия на выполнение технологических защит и блокировок при использовании мазута и природного газа в котельных установках в соответствии с правилами взрывобезопасности».

- СО 34.35.522‑98 «Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС».

- СО 34.35.127‑2002 «Общие технические требования к ПТК для АСУ ТП тепловых электростанций».

- СО 34.35.137‑2000 «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники».

- СО 34.35.677‑2003 «Технические требования на систему АУГ газомазутного котла, способствующую повышению взрывобезопасности при розжиге горелок».

- РД 34.35.131‑95 «Объём и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования электростанций с поперечными связями и водогрейных котлов (для оборудования, проектируемого с 1997 года)».

- РД 153-34.1-35.127-2002 «Общие технические требования к программно-техническим комплексам для ACY TП тепловых электростанций»;

- РД 153- 34.1-35.137-00 «Технические требования к подсистеме технологической защиты (ТЗ), выполненной на базе микропроцессорной техники»;

- СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТЛ) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

- Техническая политика в области информационных технологий Группы РусГидро

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»

Состав оборудования САУ:

- Первичные измерительные преобразователи и исполнительные устройства;

- Шкафы клеммных сборок (рядом с котлом);

- Шкафы контроллеров;

- Оборудование верхнего уровня, включая: АРМ оператора; серверы для архивных, расчётных и аналитических задач; сетевое оборудование; программное обеспечение.

технические решения по АСУ ТП должны быть реализованы в соответствии с Технической политикой в области информационных технологий группы «РусГидро». Верхний уровень АСУ ТП должен быть реализован по стандартным протоколам информационного обмена (серии стандартов МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104); САУ в составе проектируемых систем должны соответствовать требованиям Технической политики Группы «РусГидро», а также техническим требованиям к комплектно поставляемым САУ и АСУ ТП. в САУ должна быть предусмотрена возможность обеспечения технологии виртуализации при модернизации АСУ ТП в соответствии с технической политикой ПАО «РусГидро». Программируемые логические контроллеры и модули УСО на проектируемом объекте следует принять в соответствии с таблицей 1 (стр. 81, п. 65) указанной технической политики.

Оборудование, поставляемое комплектно с водогрейным котлом, должно обеспечивать выполнение следующих технологических функций:

- автоматическое регулирование технологических параметров;

- технологическая и аварийная сигнализация;

- дистанционное управление;

- алгоритмы автоматического розжига горелок с предварительной автоматической опрессовкой газовой арматуры (в рамках ЛСУ горелочного устройства);

- реализация технологических защит (останов котла, снижение нагрузки, локальные операции) при выходе контролируемых параметров за уставки.

- экологическое управление: оптимизация процесса горения по данным газоанализаторов для минимизации выбросов.

- защиту оборудования при аварийных режимах;

- блокировки котла, в том числе от ошибочных действий оператора-технолога;

- мониторинг технологических режимов оборудования котла и его вспомогательного оборудования; дистанционное управление исполнительными механизмами;

- логическое пошаговое управление, включая подготовку к пуску, заполнение котла водой, вентиляцию, розжиг горелок, работу под нагрузкой (автоматическое поддержание заданной тепловой нагрузки котла, плавное нагружение и разгружение в пределах регулировочного диапазона), плановый и аварийный останов.

Разработчиком водогрейного котла должны быть предоставлены алгоритмы управления, включая условия и алгоритмы технологических защит и блокировок, перечень функциональных групп и алгоритмы ФГУ, алгоритмы пошаговых программ (в том числе алгоритмы автоматического и/или дистанционного пуска, алгоритмы учета режимов отличных от номинальных и расчета ресурсов элементов котла), алгоритмы автоматических регуляторов, уставки предельных и предупредительных значений величин технологических параметров по котлу и его вспомогательному оборудованию. Алгоритмы расчётов и управления котлом должны быть запрограммированы, прописаны в контроллерах и протестированы на контрольных значениях параметров.

Поставляемая CAУ котлов должна иметь резерв каналов УCO для организации управления общекотельным оборудованием в пределах управления поставляемыми водогрейными котлами в соответствии с разделом A.4 СО 34.35.145-2003.

Водогрейные котлы должны оснащаться датчиками контроля для проведения гарантийных испытаний. Необходимый объём этого контроля согласовывается на стадии рабочего проектирования.

Применяемые единицы измерения технологических и электрических параметров должны быть в единицах СИ, кроме тепловой нагрузки (в Гкал/ч).

Комплектно поставляемые контрольно-измерительные приборы должны иметь линейные шкалы в единицах метрической системы измерения, применяемые в Российской Федерации и иметь метрические присоединительные резьбы. КИП, поставляемые комплектно, должны иметь унифицированные выходные сигналы (4-20 мА термосопротивлений, термопар), или цифровые сигналы по стандартным протоколам и иметь разрешения на применение Ростхнадзора. Тип КИП должен быть согласован с Заказчиком и Генпроектировщиком.

Требования к метрологическому обеспечению:

Метрологическое обеспечение должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002, РД 153-34.0-11.117-2001.

Все средства измерения, входящие в состав CAУ, должны иметь сертификат утверждения типа средств измерений и быть включенными в Государственный реестр средств измерений;

Точность измерения технологических и электрических параметров должна соответствовать нормам СТО 70238424.27.100.078-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования»;

Средства измерений должны быть поверены (калиброваны), измерительные каналы метрологически аттестованы. На день поставки средств измерений на площадку оставшийся срок межповерочного периода должен быть не менее 90%.

Испытуемые бобышки должны иметь метрические резьбы, применяемые в Российской Федерации для установки первичных измерительных преобразователей (датчиков).

Вся электрифицированная запорная и регулирующая арматура, входящая в объёмы поставки водогрейных котлов, должна быть оснащена функциями диагностики. Типы всей регулирующей и запорной арматуры должны быть согласованы с Заказчиком и Генпроектировщиком при заключении Контракта.

Всё электротехническое оборудование (клеммные коробки, привода запорной и регулирующей арматуры, КИП, шкафы управления, контроллеров, РТЗО), входящее в комплектную поставку котла, должно быть со степенью защиты не ниже IP54.

CAУ котла должна иметь все необходимое оборудование и программное обеспечение для обеспечения централизованного технологического управления по дублированным цифровым каналам и стандартным протоколам с АРМ верхнего уровня управления ACY ТП Якутской ТЭЦ.

Локальная система управления (ЛСУ горелочных устройств) может быть разработана на единых микропроцессорных средствах CAУ котла или поставляться комплектно с газовыми горелками и запально-защитными устройствами:

- ЛСУ грелочных устройств и CAУ водогрейных котлов должна иметь возможность получать «метки единого времени» из ACY TП верхнего уровня от системы GPS/ГЛОНАСС по стандартному протоколу.

- Для ЛСУ горелочных устройств и CAУ водогрейных котлов должна быть использована кабельная продукция, разрешенная к применению на тепловых электростанциях с учётом требований пожарной безопасности, типа: нг, LS (не горючая и пониженным дымовыделением).

Техническое задание на разработку программно-технической части CAУ котлов будут выданы Поставщику котлов Заказчиком дополнительно.

Перед поставкой на площадку строительства должны быть проведены заводские полигонные испытания ПTK CAУ в присутствии представителей Заказчика по согласованным программам.

Требования к надежности.

Конструкция водогрейного котла с вспомогательным оборудованием и качество их изготовления должны обеспечить надежную и экономичную работу.

Расчетный ресурс работающих под давлением элементов котла должен быть не менее 200000 часов для труб поверхностей нагрева и выходных коллекторов.

Расчетный срок службы водогрейного котла - не менее 40 лет.

Коэффициент готовности котла - не менее 0,985.

Средняя наработка на отказ - не менее 7000 ч.

Периодичность капитальных ремонтов - не менее 6 лет.

Средняя наработка на отказ приводной арматуры, связанной с безопасностью, должна быть на уровне 1,5x106 часов при условии сигнализации о неисправностях в режиме ожидания.

Оборудование, связанное с безопасностью, должно иметь разрешение на применение Ростехнадзора РФ в соответствии с ФЗ №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Применяемые в технологических защитах CAУ ЛСУ горелочных устройств датчики, исполнительные механизмы, микропроцессорные устройства и схемы их взаимодействия должны соответствовать требованиям безотказной работы, предъявляемых СО 34.35.137-00 и обладать устойчивостью к электромагнитным полям не ниже IV-A по ГОСТ Р 50746-2000 (рекомендуется).

Программно-технический комплекс в части	 требований	по надежности	должен соответствовать ГОСТ 4.148-85, ГОСТ 24.701-86 и ГОСТ 27.003-90.

Программно-технический	комплекс должен создаваться	как	восстанавливаемая	и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное функционирование. Периодичность и продолжительность отключения отдельных систем комплекса для проведения плановых работ, должны регламентироваться графиком ремонтов энергоборудования. Показатель надежности системы должны отвечать требованиям СТО 70238424.27.100.010-2011 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования».

Объем резервного контроля и управления, реализованных на аппаратных средствах, должен соответствовать РД 153-34.1-Э5.523-2002 Методические указания по оснащению рациональным объемом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащенным ACY ТП.

Требования к манёвренности.

В проекте предусмотреть выполнение требований по манёвренности, предъявляемых к водогрейным котлам.

Общее число пусков и остановов за весь срок службы не менее:

100  - из холодного состояния

1000 - из горячего состояния.

Время растопки котла не более 0,5 часа.

Допустимая скорость изменения нагрузки котла в регулируемом диапазоне определяется Поставщиком и указывается в инструкции по эксплуатации котла.

Конструкция котла, его вспомогательное оборудование и система автоматического управления должны обеспечивать устойчивую работу в диапазоне тепловой производительности от 20 до 100℅ от номинального значения.

Требования к ремонтопригодности.

Водогрейный котел должен удовлетворять требованиям ремонтопригодности в соответствии с OCT 34-38-453-79 «Котлы паровые стационарные. Ремонтопригодность. Общие требования». Должна быть обеспечена возможность выема пакетов (змеевиков) поверхностей нагрева.

В проекте водогрейного котла должен быть представлен раздел о порядке ремонта.

В проекте водогрейного котла должен быть представлен раздел о порядке монтажа котла.

В комплекте с технической документацией на водогрейный котел должна передаваться техническая документация на ремонт, включая технологию ремонта и перечень ремонтных средств.

Должна быть обеспечена возможность удобного доступа ко всем техническом средствам CAУ для их обслуживания и ремонта. CAУ должна строиться с учетом минимизации трудозатрат на ее обслуживание и ремонт.

Требования к безопасности.

Водогрейный котел и вспомогательное оборудование должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Температура на поверхности тепловой изоляции котла и газоходов не должна превышать +45°C при температуре окружающего воздуха в помещении +25°C.

Вращающиеся детали машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала.

Заводом изготовителем должна быть предусмотрена система заземления котла и устанавливаемого на нём электрооборудования;

Элементы котла должны подвергаться на предприятии изготовителе приемочному контролю, включая все виды испытаний и контроля, предусмотренные правилами, соответствующими стандартами и техническими условиями, действующими на предприятии изготовителе, а также требованиями конструкторской документации.

САУ должна включать систему защиты информации в соответствии с приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

Маркировка и упаковка.

Водогрейный котел должен снабжаться металлической фирменной доской в соответствии с ГОСТ 12971.

Комплектующее оборудование должно иметь фирменные таблички или товарные знаки предприятий-изготовителей в соответствии с требованиями НТД на это оборудование.

Маркировка поставочных блоков водогрейного котла должна соответствовать требованиям стандартов и документации предприятия-изготовителя.

Упаковка элементов водогрейного котла должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и обеспечивать сохранность элементов при транспортировании и хранении.

Готовые элементы водогрейного котла должны подвергаться консервации или окраске. Качество и сохранность защитных покрытий должны обеспечиваться в течение 12 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем.

Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должны укладываться в отдельной упаковке. Упаковочные листы должны вкладываться в каждое отгружаемое место.

Транспортировка и хранение.

Категория транспортировки и хранения 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

Габаритные размеры поставочных блоков должны быть обоснованы условиями возможного использования всех видов транспорта.

В рабочих чертежах блоков котлов должны указываться места строповки, координаты центра тяжести и схемы подъёма блоков (контейнеров) или должны быть указаны места приварки деталей для крепления стропов грузоподъемных механизмов.

Гарантийные показатели.

Поставщик должен гарантировать проведение за свой счет доводочных и ремонтно-восстановительных работ в течение гарантийного срока эксплуатации.

. Температура воздуха на горение, при которой определяются гарантийные показатели водогрейного котла в расчетном режиме согласовывается по отдельному письму с Генпроектировщиком.

Определение гарантийных показателей водогрейного котла производится при гарантийных испытаниях по программе, разработанной Поставщиком и согласованной с Заказчиком.

Перечень	технической	документации, передаваемой	Заказчику и Генпроектировщику

Виды, наименование, комплектность и обозначение документов, разрабатываемых на стадиях издания CAУ должны соответствовать ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», СТО 51246464-016-2015 «Системы автоматизации. Состав, оформление и комплектование рабочей документации» и ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».

Технические условия, паспорта на основное и вспомогательное оборудование в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Описание работы, параметры и расход сред котла в разных режимах.

Параметры и расходы сред на границах проектирования (сетевая вода, природный газ, и др.).

Объём водяного пространства котла.

Количество дренажей, воздушников, предохранительных клапанов, их диаметры, типоразмер и материал труб.

Результаты тепловых, гидравлических, аэродинамических и прочностных расчетов.

Допускаемые нагрузки в границах проектирования и подключения всех рабочих сред котла.

Инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.

Комплекты чертежей водогрейного котла (установочных, монтажно-сборочных, вспомогательного оборудования, трубопроводов обвязки котла и т.д.)

Сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (TP TC 032/2013) и «О безопасности машин и оборудования» (TP TC 010/2011), разрешающие документы надзорных органов РФ, Ростехнадзора, Госпожнадзора и т.д., документы (свидетельства) о включении КИП в государственный реестр средств измерений РФ.

Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки, в том числе перечень оборудования, не входящего в комплект поставки (с указанием типоразмеров, параметров, количества, массы и мощности, электроприводы, механизмы, приборы, датчики и т.д.). Для несерийного оборудования - выдача задания на разработку.

Схемы водяного тракта, воздушного тракта, газовоздухопроводов, газопроводов, дренажей с перечнем запорной и регулирующей арматуры.

Рl-диаграммы технологических схем (газовоздушный тракт, сетевая вода, подача газа на котел, подача дизельного топлива на котел) с перечнем измерений (с маркировкой оборудования, арматуры и рекомендуемого КИП в системе KKS). Описание Рl-диаграмм.

Перечень электрифицированной арматуры, перечень потребителей постоянного и переменного тока собственных нужд с указанием номинальной и потребляемой мощности, силы тока, напряжения и марок по KKS.

Компоновочные чертежи котельной установки со вспомогательным оборудованием, силовые шкафы с автоматами 0,4 кВ, защитами и автоматикой.

Чертежи воздушного тракта, дымовой трубы.

Чертежи металлоконструкций котла (каркас, лестницы и площадки). Лестницы и площадки выполнить по отдельному согласованию с Генпроектировщиком.

Схема тепловых перемещений котла.

Схема электрическая силового шкафа с автоматами 0,4 кВ, защитой и автоматикой.

Перечень, тип и местоположение закладных конструкций для КИП.

Планы размещения оборудования комплектной поставки на водогрейном котле (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, стенды датчиков, кабельные и трубные импульсные трассы в пределах котла и т.п.).

Рекомендуемый перечень точек контроля измерения технологических параметров с указанием минимальных, номинальных и предельных параметров.

Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования, в том числе пробоотборник устройств и холодильников.

Задание на фундамент котла и его вспомогательного оборудования с указанием нагрузок, и их привязочных размеров.

Проект тепловой изоляции котла со спецификацией на материалы.

Техническую документацию на CAУ котла. Условия и алгоритмы управления, включая алгоритмы технологических защит и блокировок, алгоритмы ФГУ, алгоритмы пошаговых программ (в том числе алгоритмы автоматического и/или дистанционного пуска, алгоритмы учета режимов отличных от номинальных и расчета ресурсов элементов котла), алгоритмы автоматических регуляторов, уставки предельных и предупредительных значений величин технологических параметров по котлу и его вспомогательному оборудованию.

Программу комплексного опробования, программу испытаний на соответствие Гарантированным показателям.

Протоколы заводских испытаний оборудования.

Схема расположения указателей тепловых перемещений.

Технология ремонта, регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт с полным комплектом чертежей и схем на все поставляемое оборудование. Ремонтные формуляры на поверхности нагрева.

Задание на проектирование антикоррозионной защиты металлоконструкций, трубопроводов, арматуры водогрейного котла на монтажной площадке.

Срок предоставления рабочей/конструкторской документации и заданий для Генпроектировщика один месяц.

Для стадии выполнения Генпроектировщиком проектной документации:

- Предварительную/ концептуальную 3D модель котельной установки, включая всю комплектную поставку: воздуховоды, дымовую трубу, вспомогательное оборудование, с точками подключения рабочих сред;

- предварительный состав оборудования с указанием основных технических характеристик;

- предварительный установочный (габаритный) чертеж котельной установки и вспомогательного оборудования;

- предварительное задание на фундамент котла и его вспомогательного оборудования с указанием нагрузок, и их привязочных размеров;

- предварительные РІ-диаграммы с описанием, с перечнем измерений;

- предварительное описание автоматизации технологических процессов в пределах котельной установки;

- перечень электрифицированной запорной и регулирующей арматуры с указанием мощности электроприводов;

- предварительные перечни алгоритмов управления, включая алгоритмы технологических защит и блокировок, ФГУ, пошаговых программ, алгоритмов автоматических регуляторов по котлу и вспомогательных установок;

- технические данные на локальную систему управления газовыми горелками и запально-защитными устройствами, газовыми блоками;

- перечень цифровых сигналов с указанием адресов и уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.д;

- протокол цифрового обмена с ПTK ACУ TП верхнего уровня;

- перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых ЛСУ газовых горелок и запально-защитных устройств, газовых блоков;

- схемы подключения физических сигналов (в том числе принципиальные электрические схемы);

- задание на размещение и установку оборудования ЛСУ газовых горелок и запально-защитных устройств (тепловыделения, условия размещения установки, габаритные размеры, нагрузки на полы, требование по питанию и т.д.);

- перечни датчиков и приборов с маркировкой по системе KKS и со схемами подключения;

- кабельный журнал и кабельные связи для трассировки кабелей вне системы;

- стоимость и сроки поставки, включая комплект запасных частей, шефмонтаж, наладку и гарантийное обслуживание;

- перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) с указанием массы и габаритов;

- технология ремонта;

- технология монтажа;

- Вся документация должна быть представлена на русском языке в 4 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. на электронном носителе, в сроки, согласованные Заказчиком и Генпроектировщиком.

Требования к поставке.                                                                                                                                                      4.16.1 Доставка до пункта назначения: РФ Саха/Якутия, г. Якутск, ул. Федора Попова, 3.

4.16.2 Транспортные расходы включены в стоимость закупки.

4.16.3 Сроки поставки: не позднее 30.07.2028 г.