«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«РусГидро» - «Дагестанский филиал»

________________ М.Ш. Магомедов

«____» ____________2026 г

Технические требования

На поставку силовых кабелей для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала

г. Каспийск 2026 г.

1. Наименование работ.

Поставка силовых кабелей для нужд обособленных подразделений Дагестанского Филиала.

- Заказчик.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» Республика Дагестан, г. Каспийск ул. М.  Халилова д. 5

Место поставки: Республика Дагестан, город Кизилюрт, ул. Гагарина, база ГСО.

- Цели и задачи. Существующее положение.

  - Для обеспечения бесперебойной работы вспомогательных систем гидроагрегатов и трансформаторов ДФ выявлена потребность в приобретении кабеля.

- Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

4.1. Основные характеристики и требования к поставляемой продукции даны в   Приложении №1. По номенклатуре с указанными торговыми марками возможна поставка эквивалента, с соответствующими параметрами и характеристиками.

4.2. Не допускается поставка бывшего в употреблении товара.

4.3. Продукция должна отгружаться в упаковке, обеспечивающей    ее    сохранность при транспортировке.

4.4. Маркировка на упаковке должна полностью совпадать с маркировкой на Продукции.

4.5. Поставляемая   продукция   должна   быть   маркирована   в    соответствии    с требованиями стандартов или технических условий.

4.6. Маркировка упаковки продукции должна соответствовать требованиям ГОСТа. Все МТР должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иметь сертификаты соответствия государственных органов (Система сертификации ГОСТ, Госстандарт России) и сертификаты соответствия, выданные отраслевыми органами сертификации и заводами изготовителями.

- Сроки поставки.

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора.

- Требования к документации по ценообразованию.

Спецификацию поставляемого оборудования (материалов) представить в следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость ед. (руб. с НДС) * | Общая стоимость (руб. с НДС) | Срок поставки | Перечень документов подтверждающих качество оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

- Приложение

Приложение № 1 – «Сводная таблица стоимости поставляемого Товара».

Согласовано:

Заместитель главного инженера по технической части

должность

________________ /Юшаев Б.Т.

подпись

Согласовано:

Начальник ОМТО /Тех.куратор/

должность

________________ /Дибияев А.Э.

подпись

Согласовано:

Начальник ОЗ

должность

________________ /Мусалаев М.М.

подпись

Приложение № 1

к Техническим требованиям

«Сводная таблица стоимости поставляемого Товара»

| № п/п | Наименование оборудования для ОП КСГЭС | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Провод водопогружной | ELITRON ВПП 1х35 мм2 ГОСТ (400 метров) E914-400 | ООО «ЭЛТРОН» (Россия). | Водопогружной провод ВПП предназначен для подключения электрооборудования в воде, в частности используется в качестве кабеля для насосов. Тип ВПП; Номинальное напряжение 380/660 В; Материал медь; Изоляция полиэтилен высокого давления Материал оболочки полиэтилен высокого давления; Цвет черный ;Количество жил 1 шт; Структура жилы МП; Сечение жилы кабеля 35 мм²; Длина 400 м; Диаметр 15 мм; Max рабочая температура+80 °С; Min рабочая температура-40 °С; Стандарт ТУ; Упаковка бухта ; Форма провода круглый ; Ширина кабеля; 15 мм; Мах высота кабеля15 мм | м | 400 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | Кабель силовой с ПВХ изоляцией | ВВГ 3х70+1х50 | ООО Крымский Кабельный Завод "ЕВКАБЕЛЬ" (Россия). | В - изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката,; В - оболочка из ПВХ-го пластиката пониженной горючести; Г - отсутствие защитных покровов; 3 - количество основных жил; 70 - сечение основных жил; 1 - дополнителДиапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.; Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%.; Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С.; Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:; одножильные - не менее 10 наружных диаметров; многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров.; Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать - 50 Н/мм².; Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1). Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - не более 70°С. Максимально допустимая температура нагрева жил сечением до 240мм² при токах короткого замыкания - не более 160°С. | м | 620 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| № п/п | Наименование оборудования для ОП ЧГЭС | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кабель силовой | КГВВнг(А)-LS 5х25 | ООО «НК-Кабель» | Рабочее напряжение, 1000ВМаксимальная рабочая температура нагрева жил, °сне более 70Температура эксплуатации, °сот -50 до +50Минимальный радиус изгиба, шт. внешних D5Срок службы, лет 30 | м | 180 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | Кабель | ВВГ 4х70,0мс (N)-1 | ООО «НК-Кабель» | Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150 Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеля Многожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °С Температура эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет | м | 200 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3 | Кабель | ВВГнг(A) 4х50 | ООО «НК-Кабель» | Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеляМногожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °СТемпература эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет | м | 165 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| № п/п | Наименование оборудования для ОП ИргГЭС | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Технические характеристики (описание) | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кабель силовой | КГВВнг(А)-LS 5х25 | ООО «НК-Кабель» | Рабочее напряжение, 1000ВМаксимальная рабочая температура нагрева жил, °сне более 70Температура эксплуатации, °сот -50 до +50Минимальный радиус изгиба, шт. внешних D5Срок службы, лет 30 | м | 170 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2 | Кабель | ВВГ 4х70,0мс (N)-1 | ООО «НК-Кабель» | Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150 Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеля Многожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °С Температура эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет | м | 195 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |
| 3 | Кабель | ВВГнг(A) 4х50 | ООО «НК-Кабель» | Номинальное напряжение: 0,66 кВ, 1 кВ Номинальная частота: 50 Гц Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150Радиус изгиба при монтаже: Одножильный кабель ≥ 10 Ø кабеляМногожильный кабель ≥ 7,5 Ø кабеля Температурный режим: Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации кабеля: 70 °С Допустимая температура нагрева жил в режиме перегрузки: 90 °СТемпература эксплуатации- минимальная: минус 50 °С- максимальная: 50°С Минимальная температура прокладки кабелей: минус 15 °С Срок службы кабелей ≥ 30 лет Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет | м | 185 | в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора |