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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc235433964]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc235433965]Обозначения и сокращения

	ДФ
	Дагестанский филиал

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	НТД
	нормативно-техническая документация

	ПАО
	публичное акционерное общество

	СМОиГТС
	служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений

	УМО
	участок мониторинга оборудования

	ОП
	обособленное подразделение

	ТТ
	технические требования

	КСГЭС
	Каскад Сулакских гидроэлектростанций






1.2. [bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc235433966]Наименование закупаемой продукции
Устройство размагничивания трансформаторов для нужд ОП «Каскад Сулакских ГЭС».

1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc235433967]Цель использования закупаемой продукции 
	Приобретение устройства размагничивания трансформатора, предназначенного для снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора, в частности, перед проведением определения потерь холостого хода при малом напряжении.

1.4. [bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc235433968]Существующее положение
	На ОП «КСГЭС» отсутствует аппарат для снятия остаточной намагниченности магнитопровода трансформатора, что делает невозможным получение достоверных значений при проведении измерения потерь холостого хода, так как значения могут быть искажены. 
Приобретаемый прибор должен соответствовать таким современным требованиям, как высокая скорость и точность измерения параметров, класс защиты от поражения электрическим током I.


1.5. [bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
Поставщик должен обеспечить изготовление, проверку на правильность и корректность работы оборудования. Поставщик несет полную ответственность за работоспособность оборудования и должен обеспечить комплектную поставку всего необходимого оборудования для нормальной работы установки, даже если оно не упомянуто в настоящих технических требованиях

1.6. Иные требования и сведения общего характера
1.	Обязательному заполнению Участником подлежит каждая строка таблиц «Предложение участника по характеристикам и параметрам» (таблица 3) настоящих технических требований. Заявка Участника должна содержать четкое описание предлагаемых характеристик и параметров оборудования, технологий, этапов и объемов выполнения работ по каждой позиции требования Заказчика. 
2.	Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин.
3.	Неисполнение требований п.п. 1.5-1.6 настоящих ТТ будет служить основанием для отклонения заявки Участника.
4.	Участник закупки в составе заявки должен приложить план-график поставки оборудования. График составляется в произвольной форме и должен содержать сроки изготовления и доставки оборудования.


2. [bookmark: _Toc75446572][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc235433969]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc235433970]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc235433971]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc235433972]Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устройство размагничивания трансформаторов
	шт.
	1

	2. 
	Соединительные провода длинной 12 м с зажимами типа «кроводил»
	шт.
	2

	3. 
	Провод питания от сети 220 В 50 Гц
	шт.
	1

	4. 
	Руководство по эксплуатации и паспорт
	шт.
	1

	5. 
	Кейс для принадлежностей
	шт.
	1



2.2. [bookmark: _Toc235433973][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc235433974][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.3 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Устройство размагничивания трансформаторов
	С даты, следующей за датой заключения Договора
	В течении 9-ти месяцев с  даты, следующей за датой заключения Договора



2

2.3. [bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc235433975][bookmark: _Toc51339698]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc235433976] Таблица 3. Требования к продукции 

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Тип аппарата
	*
	Указание характеристик
	
	

	1.2
	Завод изготовитель
	*
	Указание характеристик
	
	

	1.3
	Диапазон начального значения тока размагничивания, А
	1-15
	Указание характеристик
	
	

	1.4
	Время готовности к работе после включения питания, с
	5
	Указание характеристик
	
	

	1.5
	Частота, Гц
	49-51
	Указание характеристик
	
	

	1.6
	Напряжение, В
	220 ±20
	Указание характеристик
	
	

	1.7
	Потребляемая мощность, ВА, не более
	3000
	Указание характеристик
	
	

	1.8
	Масса, кг, не более
	5
	Указание характеристик
	
	

	1.9
	Габаритные размеры, мм
	350х300х150
	Указание характеристик
	
	

	1.10
	Срок службы, лет
	10
	Указание характеристик
	
	

	1.11
	Средняя наработку на отказ, ч, не менее
	5000
	Указание характеристик
	
	

	2.
	Требования к безопасности 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1
	По защите от поражения электрическим током соответствует ГОСТ Р 51350
	класс I
	Указание характеристик
	
	

	3.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1
	Максимальная температура окружающего воздуха, 0С, не менее
	+40
	Указание характеристик
	
	

	3.2
	Минимальная температура окружающего воздуха, 0С, не более
	-20
	Указание характеристик
	
	

	4.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	Маркировка
	
	
	

	4.1
	Место доставки
	Республика Дагестан, Кизилюртовский район,                       Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», Чирюртская ГЭС-1
	Согласие с требованием
	
	

	Упаковка 
	
	
	

	4.2
	Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов при транспортировании — должны соответствовать п.1.1.16 ТУ.
	Согласие с требованием
	
	

	Приемка и испытание
	
	
	

	4.3
	Требования к маркировке транспортировке, упаковке и хранению в соответствии с 
	Маркировка должна соответствовать требованием ГОСТ.
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1
	Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее
	12
	Указание характеристик
	
	

	5.2‍
	Гарантийный срок хранения, месяцев, не менее
	36
	Указание характеристик
	
	

	5.3
	Требования по гарантии
	Гарантийный срок не менее гарантийного срока завода изготовителя.
	Согласие с требованием
	
	

	5.4
	Гарантийное обслуживание
	Поставщик на период гарантийного срока оказывает весь комплекс бесплатных услуг: - по гарантийному ремонту оборудования; устранение недостатков, транспортные услуги по доставке оборудования до предприятий, осуществляющих ремонт, и обратно.
В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1
	Комплектность поставки
	Поставщик должен обеспечить комплектность поставки в соответствии с таблицей 1.1 настоящих ТТ
	Согласие с требованием
	
	

	6.2
	Требования к комплектации 
	Поставщик должен обеспечить комплектность поставки оборудования и включить в объем поставки все, что необходимо для нормальной работы данного аппарата, даже если это специально не оговорено в настоящих технических требованиях.
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1
	Оценка соответствия
	Готовая продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия Изготовителя. 
	Согласие с требованием 
	
	

	7.2
	Соответствие регламентам ТС
	Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования
В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление -   Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) и статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 58972-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия".
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Межгосударственный стандарт. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"
ГОСТ 12.1.019-2017 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты"
ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЭВ 1070-78) "Государственный стандарт Союза ССР. Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний"
	Согласие с требованием
	
	

	8.
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1
	Требование к согласованию конструкторской документации
	Разработанную конструкторскую документацию поставщик должен согласовать с Заказчиком до начала изготовления продукции
	Согласие с требованием
	
	

	8.2
	Требования к сопутствующим затратам
	Стоимость упаковки, доставки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта.
	Согласие с требованием
	
	

	* - значение параметра определяется завод изготовитель оборудования
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc235433977]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу). Отразить стоимость поставляемого оборудования с учетом затрат на изготовление, транспортировку и поставку оборудования, приемо-сдаточных испытаний, погрузки и транспортировки, разгрузки и складирования на Чирюртскую ГЭС-1. 

4. [bookmark: _Toc235433978]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
В соответствии с Приложением №1 к настоящим Техническим требованиям.

5. [bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc235433979]Приложения
Приложение 1. Требования к документации по ценообразованию.



Заместитель главного инженера                                                                   Б.Т. Юшаев
По технической части

Технический руководитель                                                                           А.А. Анатов
ОП «КСГЭС»

Начальник СМО и ГТС                                                                                 М.М. Насухов
ОП «КСГЭС»

Заместитель начальника ПТС                                                                      Р.А. Абдуразаков

Руководитель ПТГ                                                                                         К.О. Омаров
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ОП «КСГЭС»
Приложение №1

Спецификация поставляемого оборудования

	№ 
п/п
	Наименование оборудования  
	Тип, марка, артикул
	Изготовитель 
	Страна происхождения 
	Технические характеристики (описание) 
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость ед. (руб. без НДС) *
	Общая стоимость (руб. без НДС) 
	Срок поставки 
	Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.
*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.
