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Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2. 42.21.13

Поставка насосной станции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».
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	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Насосная станция HM-IPw 2 ECH 4-20 или её аналог
	шт.
	1

	2. 
	Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21.
	Усл.ед.
	1
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	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Насосная станция HM-IPw 2 ECH 4-20 или её аналог
	С даты, следующей за датой заключения Договора.
	[bookmark: _GoBack]В течение 40 календарных дней с даты заключения договора
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Наименование закупаемой продукции: Насосная станция HM-IPw 2 ECH 4-20 или её аналог

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Назначение
	Перекачивание питьевой, технической, охлаждающей воды без абразивных и длинноволокнистых включений

	1.2. 
	Расход, не менее, м3/час
	9

	1.3. 
	Напор, не менее, м.
	12

	1.4. 
	Максимальное рабочее давление, не менее, бар.
	10

	1.5. 
	Количество рабочих насосов, шт.
	2

	1.6. 
	Максимальная мощность установки, не менее, кВт
	1,1

	1.7. 
	Диапазон температур жидкости, 0С
	2-50

	1.8. 
	Диапазон температур наружного воздуха, 0С
	0-40

	1.9. 
	Напряжение питания сети, В
	3х380

	1.10. 
	Сечение питающего кабеля, n х мм
	5х1,5

	1.11. 
	Диаметр впускного коллектора, мм
	40

	1.12. 
	Диаметр напорного коллектора, мм
	40

	1.13. 
	Габаритные размеры ДхШхВ, не более, мм
	700х900х1500

	1.14. 
	Вес, не более (килограммы)
	120

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	-
	-

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	-
	-

	4. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	4.1. 
	Требования к транспортировке
	Транспортировка силами и средствами поставщика

	5. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию


	5.1. 
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев с момента поставки

	6. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	6.1. 
	Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества либо декларация соответствия;
Паспорт изделия;
руководства по эксплуатации;
товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД.

	6.2. 
	Насос EСH 4-20 “Aquastrong”, шт.
	2

	6.3. 
	Кран шаровый DN 32 (1 1/4”) PN 16, шт.
	2

	6.4. 
	Кран шаровый DN 25 (1”) PN 16, шт.
	2

	6.5. 
	Обратный клапан DN 25 (1”) PN 16, шт.
	2

	6.6. 
	Датчик давления 0…10 бар, 4-20 мА, шт.
	1

	6.7. 
	Поплавковый датчик уровня FS-1-10 (кабель 10 м), шт.
	1

	6.8. 
	Манометр 0-10 бар, шт.
	2

	6.9. 
	Кран шаровый DN15 с воздушным клапаном, шт.
	2

	6.10. 
	Гидроаккумулятор 8 л PN10, шт.
	1

	6.11. 
	Всасывающий коллектор DN 40 из нержавеющей стали AISI304, шт.
	1

	6.12. 
	Напорный коллектор DN 40 из нержавеющей стали AISI304, шт.
	1

	6.13. 
	Заглушка фланцевая DN 40 PN16, шт.
	2

	6.14. 
	Комплект виброопор, шт.
	1

	6.15. 
	Шкаф управления с 2-мя преобразователями частоты, шт.
	1

	6.16. 
	Переходник Ду40х32, шт.
	1

	6.17. 
	Переходник Ду40х25, шт.
	1

	7. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	7.1. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120





