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1. [bookmark: _Toc219818646]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc130201860][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc219818647]Обозначения и сокращения
	АСУТП
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ДЦ
	диспетчерский центр

	ЗЗИ
	задание заводу-изготовителю

	КА
	коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители, заземляющие ножи)

	Служба СИиТС
	Cлужба связи информационных и технологических систем

	САУ ОРУ 110/220 кВ
	система автоматизированного управления КА открытых РУ 110/220 кВ.

	САУ КРУЭ
	система автоматизированного управления КА комплексного РУ элегазового

	САУ ГТ
	система автоматизированного управления КА главных трансформаторов

	САУ ЭТО
	система автоматизированного управления электротехническим оборудованием 

	ССПИ
	система сбора и передачи информации

	СМР
	строительно-монтажные работы

	ОЭ
	опытная эксплуатация

	ПНР
	пуско-наладочные работы

	ПО
	программное обеспечение

	ПОБИ АСУТП
	подсистема обеспечения безопасности информации АСУТП

	ППР
	план производства работ

	ТЗ
	техническое задание

	ТТ
	технические требования

	ЦППС
	центральная приемо-передающая станция

	ОРУ
	открытое распределительное устройство

	РД
	рабочая документация

	РУ
	распределительное устройство

	ДУ
	дистанционное управление

	УСО
	устройство связи с объектом

	ВУ
	верхний уровень

	ОРС
	(Open Platform Communications) — стандарт, обеспечивающий коммуникации на открытой платформе.

	ТСПД
	технологическая сеть передачи данных

	ЭМП
	электромагнитные помехи

	АРМ
	автоматизированное рабочее место

	АРМ ОП
	автоматизированное рабочее место оперативного персонала

	ЗИП
	запасные части, инструменты и принадлежности.

	РЗА
	релейная защита и автоматика

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Функциональный заказчик
	Обособленное подразделение ООО «РГЦР» в г. Санкт-Петербурге

	Поставщик
	Победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора

	Объект
	Чебоксарская ГЭС


1.2. [bookmark: _Toc130201861][bookmark: _Toc219818648]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики (лот № 0008-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
1.3. [bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc130201862][bookmark: _Toc219818649]Цель использования закупаемой продукции 
Целью использования закупаемой продукции является модернизация комплекса ВУ АСУТП Чебоксарской ГЭС.
1.4. [bookmark: _Toc130201863][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc219818650]Существующее положение
Системное (операционные системы, СУБД) и прикладное ПО (SCADA-системы) программное обеспечение систем АСУТП, ССПИ, как значимых объектов КИИ, является иностранным, и в соответствии с Указом Президента РФ № 166 от 30.03.2022 должно быть заменено на отечественное ПО.
Поддержка ПО, используемого более 10 лет, прекращена производителем и согласно п. 373 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» данное ПО должно быть внесено в график перспективной замены или модернизации подсистем АСУТП (средств ТАИ) объекта электроэнергетики.
Исполняемое специализированное программное обеспечение АСУТП несовместимо с современными операционными системами и аппаратным обеспечением, что не позволяет организовать полноценный контроль доступа на базе SCADA системы, реализовать функцию экспорта данных для дальнейшего анализа. Устаревшее программное обеспечение АСУТП не поддерживает современные универсальные протоколы обмена данными.
Аппаратное обеспечение систем АСУТП, ССПИ иностранного производства, морально и физически устарело, компоненты оборудования частично сняты с производства. Приобретение ЗИП и техническая поддержка оборудования не возможны, в связи с санкционной политикой в отношении Российской Федерации со стороны не дружественных стран. Согласно п. 373 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», необходимо внесение в график перспективной замены или модернизации подсистем АСУТП (средств ТАИ) объекта электроэнергетики.
Аппаратное обеспечение ТСПД ВУ/НУ АСУТП выполнено по гибридной технологии, не соответствует требованиям документов: «Техническая политика Группы РусГидро» (приложение № 7 к настоящему ТЗ) и Приложению к приказу ПАО «РусГидро» от 13.03.2020 № 201 «Общие технические требования к верхнему уровню управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС» (приложение №1 к настоящему ТЗ). Отсутствует мониторинг сетевого, аппаратного и программного обеспечения ВУ/НУ АСУТП. ВУ АСУТП относится к значимым объектам КИИ 3 категории – «Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП)». 
Оборудование ССПИ внедрено ООО «Энергосервиспроект» в январе 2008 года. Иностранное системное (операционные системы, СУБД) и прикладное (SCADA-системы) ПО, установленное на существующих серверах ССПИ, должно быть заменено на Российское ПО, согласно указу президента РФ от 30.03.2022 № 166. Вновь установленное ПО должно быть использовано в качестве базового для реализации задач ЦППС ВУ АСУТП. Функционал ЦППС должен быть реализован в отдельной DMZ. ССПИ относится к значимым объектам КИИ без категории – «Система сбора и передачи информации (ССПИ)».
Существующая центральная сигнализация:
Центральная сигнализация (ЦС) Чебоксарской ГЭС состоит из двух независимых схем – ЦС ЦПУ и ЦС ОРУ 500/220 кВ. ЦС предназначена для выявления и фиксации нарушений нормального режима работы оборудования, неисправностей, которые в дальнейшем могут привести к аварии, подачи аварийных и предупредительных сигналов посредством световых табло, сигнальных ламп, указательных реле, звуковой сигнализации, сигналов на ВУ АСУТП. Также в схеме ЦС реализована сигнализация положения коммутационных аппаратов на панелях управления ЦПУ и ОПУ. 
В объем информации, выдаваемой ЦС ЦПУ о состоянии оборудования, входит:
· коммутационные положения выключателей основного оборудований ГЭС и ОРУ;
· коммутационные положения вводных выключателей, секционных выключателей и выключателей связи 1,2КРУ-6 кВ ГЭС и 3КРУ-6 кВ ОРУ;
· предупредительная и аварийная сигнализация вспомогательного оборудования ГЭС, сигнализация о неисправности устройств РЗА.
В объем информации, выдаваемой ЦС ОРУ о состоянии оборудования, входит:
· информация о работе, неисправности и ненормальных режимах основного оборудования ОРУ 500/220 кВ и устройств РЗА;
· информация о работе, неисправности и ненормальных режимах оборудования СН, оборудования СОПТ ОРУ и вспомогательного оборудования ОРУ;
· коммутационные положения и сигнализация об аварийном отключении выключателей ОРУ и 3КРУ-6 кВ.
[bookmark: _Toc54970179][bookmark: _Toc219818651]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№ п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта
(место поставки МТР)
	Наименование основного средства
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплексная АСУТП
	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34, Чебоксарская ГЭС 
	Система контроля и управления ТП ГЭС.
Инв.№: ЧБ002444-7


1.5. [bookmark: _Toc130201865][bookmark: _Toc219818652][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 
1.5.1. В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:
1) Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика;
2) Грузоподъёмные механизмы, необходимые для разгрузки оборудования.
1.5.2. Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:
1) Реализацией развития инженерных решений существующей ВУ АСУТП Чебоксарской ГЭС и в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/
2) Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
3) Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
4) Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
5) В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в ЗЗИ и в сопроводительных и закрывающих документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных
в Приложениях № 2 к Техническим требованиям.
[bookmark: _Toc219818653][bookmark: _Toc130201867][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc219818654]

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc130201868][bookmark: _Toc219818655]Требования по объемам
2.1.1. [bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc219818656]Требования к видам и объемам поставок МТР
[bookmark: _Toc130201870][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc209081087][bookmark: _Toc190365072][bookmark: _Toc219818657]Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики
	компл.
	1


[bookmark: _Toc46743510]Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.
2.2. [bookmark: _Toc219818658][bookmark: _Toc190365075]Требования к срокам поставки 
[bookmark: _Toc209081090]Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х).
Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х +… к.д.».
[bookmark: _Toc219818659][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки
	Требования к окончанию срока поставки

	1
	2
	4
	5

	1. 
	ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики
	Х
	Х + 90 к.д.
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2.3. [bookmark: _Toc219818660]Требования к продукции
Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2.):
ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики (0008-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).
[bookmark: _Toc190365078][bookmark: _Toc209081093][bookmark: _Toc219818661]Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Номенклатура и объем поставляемой продукции
	1.1.1. Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблицы 2.2.
и в Приложении № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования.
1.1.1. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с ЗЗИ - Приложением № 2 к Техническим требованиям:
	№
	Номенклатура
	Раздел ЗЗИ

	1) 
	Шкаф коммуникационный ШКО №1
	58252232.425200.0013.401.011

	2) 
	Шкаф коммуникационный ШКО №2
	58252232.425200.0013.401.012

	3) 
	Шкаф серверный ЦОД №1
	58252232.425200.0013.401.001

	4) 
	Шкаф серверный ЦОД №2
	58252232.425200.0013.401.002

	5) 
	Шкаф ТСПД Устой-27.6
	58252232.425200.0013.401.111

	6) 
	Шкаф учета 1-2Г
	58252232.425200.0013.401.201

	7) 
	Шкаф учета 3-4Г
	58252232.425200.0013.401.202

	8) 
	Шкаф учета 5-6Г
	58252232.425200.0013.401.203

	9) 
	Шкаф учета 7-8Г
	58252232.425200.0013.401.204

	10) 
	Шкаф учета 9-10Г
	58252232.425200.0013.401.205

	11) 
	Шкаф учета 11-12Г
	58252232.425200.0013.401.206

	12) 
	Шкаф учета 13-14Г
	58252232.425200.0013.401.207

	13) 
	Шкаф учета 15-16Г
	58252232.425200.0013.401.208

	14) 
	Шкаф учета 17-18Г
	58252232.425200.0013.401.209

	15) 
	Шкаф учета 1КРУ
	58252232.425200.0013.401.213

	16) 
	Шкаф учета 2КРУ
	58252232.425200.0013.401.214

	17) 
	Шкаф учета 3КРУ
	58252232.425200.0013.401.215

	18) 
	Шкаф учета 220 кВ №1
	58252232.425200.0013.401.211

	19) 
	Шкаф учета 220 кВ №2
	58252232.425200.0013.401.212

	20) 
	Шкаф учета 35, 500 кВ
	58252232.425200.0013.401.210

	21) 
	Шкаф контроллерный СОТИАССО №1
	58252232.425200.0013.401.301

	22) 
	Шкаф контроллерный СОТИАССО №2
	58252232.425200.0013.401.302


1.1.2. Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации.

	1.2. 
	Основные технические требования
	1.2.1. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции:
1.2.2. ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования».
1.2.3. Правила устройства электроустановок (действующее издание).
1.2.4. Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Техническим требованиям).

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Общие требования
	2.1.1. Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД:
1) ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
2) ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования.
3) ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.
4) ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности.
5) ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения.
6) ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
7) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
8) ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
9) ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.
2.1.2. При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций.
2.1.3. При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования:
1) РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации.
2) РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.
2.1.4. Степень защиты шкафов ПТК, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».
2.1.5. Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»

	2.2. 
	Требования к электробезопасности
	2.2.1. По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В.
2.2.2. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током.
2.2.3. ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем.
2.2.4. Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.

	2.3. 
	Требования к заземлению
	2.3.1. Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм.
2.3.2. Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом.
2.3.3. Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение:
1) в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц.
2) в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц.
2.3.4. Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм.

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Контроль качества используемых комплектующих
	Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
3.1.1. Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора.
3.1.2. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
3.1.3. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий.
3.1.4. Комплектности поставляемых материалов.

	3.2. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	3.3. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
3.3.1. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
3.3.2. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий.
3.3.3. Комплектности поставляемых материалов.

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Общие требования
	4.1.1. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
4.1.2. Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом – УХЛ4.

	5. 
	Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования

	5.1. 
	Место и порядок проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний
	В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика в безотрывном графике работы персонала, Поставщиком должно быть обеспечено следующее:
5.1.1. Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафов ВУ АСУТП, общестанционных систем в соответствии с Приложением № 4 к Техническим Требованиям комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика непосредственно на площадке, расположенной в городской черте Санкт-Петербурга, с подписанием Акта.
5.1.2. Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов службы ОТК Поставщика.
5.1.3. Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям:
1) для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием:
1) источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий;
2) мультиметр цифровой;
3) мегомметр.
2) наличие внешних цепей электропитания 220, 50Гц;|
3) наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний.
5.1.4. Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, выявленных в ходе приемо-сдаточных испытаний для своевременного завершения испытаний перед отправкой оборудования на Объект.

	6. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке

	6.1. 
	Место поставки
	В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований.

	6.2. 
	Входной контроль при поставке
	Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта.

	6.3. 
	Условия доставки
	6.3.1. Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика.
6.3.2. Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.

	7. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	7.1. 
	Назначенный срок службы
	Должен составлять не менее 10 лет.

	7.2. 
	Требования к техническому обеспечению
	7.2.1. Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов.
7.2.2. Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней.
7.2.3. Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
7.2.4. Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией.
7.2.5. Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе.

	8. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	8.1. 
	Сроки гарантии
	8.1.1. Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 12 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки оборудования.
8.1.2. Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации.

	9. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	9.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	9.1.1. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы:
	№№
	Наименование документа
	Кол-во

	1) 
	Сертификаты качества на компоненты
	2 экз.

	2) 
	Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке
	2 экз.

	3) 
	Руководства по эксплуатации на русском языке
	2 экз.

	4) 
	Инструкция по монтажу
	2 экз.

	5) 
	Упаковочные листы
	2 экз.

	6) 
	Протоколы испытаний в соответствии с п. 26 РД 34.45-51.300-97
	2 экз.

	7) 
	Упаковочные ярлыки
	2 экз.

	8) 
	Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т
	2 экз.

	9) 
	Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД)
	2 экз.


9.1.2. Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов должен быть записан носитель.

	9.2. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование
	9.2.1. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано.
9.2.2. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы:
1) Сертификат происхождения.
2) Сертификат качества.
3) Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора..

	10. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	10.1. 
	Соответствие продукции нормативно-техническим документам
	Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД):
10.1.1. Правила устройства электроустановок (действующее издание).
10.1.2. РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем».
10.1.3. РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
10.1.4. ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
10.1.5. ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация».
10.1.6. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

	11. 
	Требования к результатам выполнения договора

	11.1. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	11.1.1. 
	Приемка оборудования на объекте
	Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная».
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3. [bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc75446583][bookmark: _Toc198879911][bookmark: _Toc219818662]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
4. [bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc130201883][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc219818663]Приложения
Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ 
ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	https://disk.rushydro.ru/index.php/s/M97KAnCTnw4fBkD
	[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – КОМПЛЕКТ ЗЗИ НА НОВЫЕ ШКАФЫ

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО

	

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – 633312.425220.00018.600.ПМ.01 
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
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Спецификация  Чебоксарская ГЭС от 24.07.2026.xlsx


Спецификация Чебоксарская ГЭС от 24.07.2026.xlsx
12-01

		Приложение № 1 к Сводному сметному расчету



				Смета № 12-01

				Предпроектное обследование. Разработка проектной документации.

																										16 месяцев проект

		Наименование предприятия, здания,
сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:   				Создание подсистемы безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом Чирюртской ГЭС														Руководитель проекта						ERROR:#REF!				Барков Д.С.

		Наименование проектной (изыскательской) организации:				ООО "РусГидро ИТ сервис"														Главный инженер проекта						ERROR:#REF!				Белев Д.В.

		Наименование организации Заказчика:																		Начальник отдела СЗИ						ERROR:#REF!				Ханмагомедов А.Х.

																				Начальник УЭСПД						ERROR:#REF!				Храпов В.

		1. Расчет заработной платы												руб.						Главный эксперт ОСЗИ						ERROR:#REF!				Беленикин С.Ю.

		№ п.п.		Перечень выполняемых работ 		Исполнитель				Количество человеко-дней		Средняя оплата труда за 1 день		Оплата труда (всего)						Главный эксперт УЭСПД						ERROR:#REF!				Решетников А.О.

						количество		должность												Ведущий эксперт 						ERROR:#REF!				Вантеев С.А.

		1		2		3		4		5		6		7						Ведущий эксперт ОСЗИ						ERROR:#REF!				Цакоев З.Д.

		1		Отчет о предпроектном обследовании.
Техническое задание на проектирование.
Проектная документация в составе:
-Ведомость технического проекта;
-Пояснительная записка к техническому проекту;
-Описание комплекса технических средств;
-Структурная схема комплекса программных и программно-аппаратных средств;
-Схема функциональной структуры;
-Ведомость оборудования и ПО.
Акт выполненных работ в рамках этапа.		1		Руководитель проекта		2		8,549.67		17,099						Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок						ERROR:#REF!				Цвилев А.С.

						1		Главный инженер проекта		12		13,055.22		156,663						Ведущий эксперт (технический писатель)						ERROR:#REF!				Колодеца Е.В.

						1		Начальник отдела СЗИ		4		12,193.32		48,773												ERROR:#REF!

						1		Начальник УЭСПД		4		18,822.75		75,291												Проверка

						1		Главный эксперт ОСЗИ		6		10,018.81		60,113												ERROR:#REF!

						1		Главный эксперт УЭСПД		12		10,169.96		122,040

						1		Ведущий эксперт 		6		8,350.81		50,105

						1		Ведущий эксперт ОСЗИ		4		6,099.81		24,399

						1		Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок		4		7,014.79		28,059

						1		Ведущий эксперт (технический писатель)		5		5,700.36		28,502

		Итого заработной платы, (руб.)								 				611,044

		2. Расчет стоимости выполнения работ

		2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %												70

		2.2 Себестоимость работ, (руб.)												872,920

		2.3 Уровень рентабельности, %												5

		Итого, (руб.), без НДС:												916,566



		Девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек (без НДС)

								(сумма прописью)



		Составил:   Ведущий специалист УОС  ООО «РусГидро ИТ сервис»								Д.С. Барков



		Проверил: Начальник управления организационного сопровождения ООО "РусГидро ИТ сервис"								Е.В. Смирнова





12-02

		Приложение № 2 к Сводному сметному расчету



				Смета № 12-02

				Разработка рабочей документации.



		Наименование предприятия, здания,
сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ:   				Создание подсистемы безопасности автоматизированной системы управления технологическим процессом Чирюртской ГЭС

		Наименование проектной (изыскательской) организации:				ООО "РусГидро ИТ сервис"

		Наименование организации Заказчика:



		1. Расчет заработной платы												руб.

		№ п.п.		Перечень выполняемых работ 		Исполнитель				Количество человеко-дней		Средняя оплата труда за 1 день		Оплата труда (всего)

						количество		должность

		1		2		3		4		5		6		7

		1		Разработка рабочей документации на ПОБИ:
Ведомость рабочей документации;
Программа и методика испытаний;
План производства работ;
Логическая схема организации сети уровня L2;
Логическая схема организации сети уровня L3;
План расположения оборудования и проводок;
Таблица соединений и подключений;
Чертеж установки технических средств в шкафах;
Спецификация оборудования и ПО;
Акт выполненных работ в рамках этапа.		1		Руководитель проекта		2		8,549.67		17,099

						1		Главный инженер проекта		12		13,055.22		156,663

						1		Начальник отдела СЗИ		4		12,193.32		48,773

						1		Начальник УЭСПД		4		18,822.75		75,291

						1		Главный эксперт ОСЗИ		12		10,018.81		120,226

						1		Главный эксперт УЭСПД		20		10,169.96		203,399

						1		Ведущий эксперт 		10		8,350.81		83,508

						1		Ведущий эксперт ОСЗИ		6		6,099.81		36,599

						1		Главный эксперт ОСЗИ АльфаДок		6		7,014.79		42,089

						1		Ведущий эксперт (технический писатель)		6		5,700.36		34,202

		Итого заработной платы, (руб.)								 				817,849

		2. Расчет стоимости выполнения работ

		2.1 Процент заработной платы в составе себестоимости, %												70

		2.2 Себестоимость работ, (руб.)												1,168,356

		2.3 Уровень рентабельности, %												5

		Итого, (руб.), без НДС:												1,226,774



		Один миллион двести двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек (без НДС)

								(сумма прописью)



		Составил:   Ведущий специалист УОС  ООО «РусГидро ИТ сервис»								Д.С. Барков



		Проверил: Начальник управления организационного сопровождения ООО "РусГидро ИТ сервис"								Е.В. Смирнова





Спецификация



		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



		№ партии		№ поз.		Наименование обоудования / ПО
с указанием Технических характеристик (описание)				Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО		Изготовитель (производитель) оборудования/
правообладатель ПО		Страна происхождения товара		Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО		Код ОКПД2		Порядковый номер реестровой записи в 
Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / 
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 		Единица измерения		Количество		Цена за единицу,
руб. без НДС		Общая стоимость,
руб. без НДС		НДС, руб.		Общая стоимость с НДС,
руб. с НДС		Срок поставки / Срок передачи права пользования		Срок предоставления права использования		Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		2		3				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1				ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики 

						Новые шкафы в сборе																						111,495,652.00		24,529,043.44		136,024,695.44

				1		Шкаф ШКО1		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.011												компл		1		6,079,810.00		6,079,810.00		1,337,558.20		7,417,368.20

				2		Шкаф ШКО2		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.012												компл		1		6,152,020.00		6,152,020.00		1,353,444.40		7,505,464.40

				3		Шкаф ЦОД1		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.001												компл		1		43,332,822.00		43,332,822.00		9,533,220.84		52,866,042.84

				4		Шкаф ЦОД2		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.002												компл		1		45,314,140.00		45,314,140.00		9,969,110.80		55,283,250.80

				5		Шкаф ТСПД Устой-27.6		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.111												компл		1		2,794,460.00		2,794,460.00		614,781.20		3,409,241.20

				6		Шкаф контроллера СОТИАССО №1		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.301												компл		1		3,911,200.00		3,911,200.00		860,464.00		4,771,664.00

				7		Шкаф контроллера СОТИАССО №2		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.302												компл		1		3,911,200.00		3,911,200.00		860,464.00		4,771,664.00

				7.1		Шкаф МСТ		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.602												компл		1

						Комплекты для установки в существующие шкафы.
Необходимо разбить на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу																						91,979,293.38		20,235,444.54		112,214,737.93

				8		Комплект в Шкаф ТСПД-1,2Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.101												компл.		1				6,390,174.06		1,405,838.29		7,796,012.35

				8.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				8.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				8.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				8.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				8.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				8.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				8.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				8.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				8.5.1		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				8.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				8.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				8.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				8.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				8.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				8.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				8.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				8.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				8.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				8.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				8.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				8.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				8.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		2		709.25		1,418.50		312.07		1,730.57

				8.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		41		354.63		14,539.63		3,198.72		17,738.34

				8.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				8.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				8.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				8.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				8.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				8.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				8.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				8.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				8.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				8.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				9		Комплект в Шкаф ТСПД-3,4Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.102												компл.		1				6,484,361.04		1,426,559.43		7,910,920.47

				9.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				9.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		6		2,458.26		14,749.56		3,244.90		17,994.47

				9.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				9.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				9.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				9.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4		6,475.45		25,901.81		5,698.40		31,600.21

				9.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		4		9,381.96		37,527.84		8,256.12		45,783.96

				9.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				9.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				9.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4		6,475.45		25,901.81		5,698.40		31,600.21

				9.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				9.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				9.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				9.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				9.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				9.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		4		12,199.10		48,796.40		10,735.21		59,531.61

				9.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				9.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				9.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				9.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				9.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				9.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		13		354.63		4,610.13		1,014.23		5,624.35

				9.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		4		709.25		2,837.00		624.14		3,461.14

				9.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		40		354.63		14,185.00		3,120.70		17,305.70

				9.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				9.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				9.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				9.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				9.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				9.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				9.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				9.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				9.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				9.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				10		Комплект в Шкаф ТСПД-5,6Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.103												компл.		1				6,450,012.06		1,419,002.65		7,869,014.71

				10.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				10.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				10.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				10.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				10.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				10.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				10.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				10.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				10.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				10.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		6		9,381.96		56,291.75		12,384.19		68,675.94

				10.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				10.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				10.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				10.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				10.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				10.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				10.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				10.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				10.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				10.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				10.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				10.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				10.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		6		709.25		4,255.50		936.21		5,191.71

				10.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		43		354.63		15,248.88		3,354.75		18,603.63

				10.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				10.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				10.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				10.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				10.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				10.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				10.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				10.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				10.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				10.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				11		Комплект в Шкаф ТСПД-7,8Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.104												компл.		1				6,406,739.30		1,409,482.65		7,816,221.95

				11.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				11.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		6		2,458.26		14,749.56		3,244.90		17,994.47

				11.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				11.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				11.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				11.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4		6,475.45		25,901.81		5,698.40		31,600.21

				11.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				11.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500A		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				11.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3		6,475.45		19,426.36		4,273.80		23,700.16

				11.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				11.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				11.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				11.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				11.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				11.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				11.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				11.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				11.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				11.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				11.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				11.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				11.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1		709.25		709.25		156.04		865.29

				11.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		28		354.63		9,929.50		2,184.49		12,113.99

				11.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				11.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				11.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				11.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				11.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				11.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				11.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				11.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				11.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				11.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				12		Комплект в Шкаф ТСПД-9,10Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.105												компл.		1				6,436,305.09		1,415,987.12		7,852,292.22

				12.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				12.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				12.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				12.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				12.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				12.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				12.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		4		9,381.96		37,527.84		8,256.12		45,783.96

				12.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				12.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				12.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3		6,475.45		19,426.36		4,273.80		23,700.16

				12.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				12.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				12.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				12.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				12.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				12.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				12.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				12.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				12.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				12.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				12.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				12.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				12.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		4		709.25		2,837.00		624.14		3,461.14

				12.15		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1		709.25		709.25		156.04		865.29

				12.16		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		41		354.63		14,539.63		3,198.72		17,738.34

				12.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				12.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				12.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				12.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				12.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				12.22		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				12.23		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				12.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				12.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				12.26		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				13		Комплект в Шкаф ТСПД-11,12Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.106												компл.		1				6,392,039.38		1,406,248.66		7,798,288.05

				13.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				13.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				13.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				13.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				13.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				13.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3		6,475.45		19,426.36		4,273.80		23,700.16

				13.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				13.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				13.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				13.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				13.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				13.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				13.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				13.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				13.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				13.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				13.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				13.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				13.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				13.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				13.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				13.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1		709.25		709.25		156.04		865.29

				13.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		30		354.63		10,638.75		2,340.53		12,979.28

				13.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				13.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				13.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				13.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				13.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				13.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				13.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				13.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				13.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				13.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				14		Комплект в Шкаф ТСПД-13,14Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.107												компл.		1				6,815,859.72		1,499,489.14		8,315,348.86

				14.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				14.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				14.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				14.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				14.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				14.4.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		126,400.00		252,800.00		55,616.00		308,416.00

				14.4.3		Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BASE-X SFP		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GS		Yarus-networks										шт		1		126,400.00		126,400.00		27,808.00		154,208.00

				14.4.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				14.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				14.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				14.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3		6,475.45		19,426.36		4,273.80		23,700.16

				14.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		4		9,381.96		37,527.84		8,256.12		45,783.96

				14.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				14.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				14.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				14.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				14.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				14.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				14.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				14.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				14.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				14.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				14.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				14.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				14.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		4		709.25		2,837.00		624.14		3,461.14

				14.15		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1		709.25		709.25		156.04		865.29

				14.16		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		42		354.63		14,894.25		3,276.74		18,170.99

				14.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				14.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				14.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				14.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				14.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				14.22		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				14.23		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				14.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				14.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				14.26		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				15		Комплект в Шкаф ТСПД-15,16Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.108												компл.		1				6,385,209.31		1,404,746.05		7,789,955.35

				15.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				15.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				15.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				15.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				15.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				15.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				15.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				15.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				15.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				15.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				15.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				15.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				15.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				15.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				15.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				15.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				15.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				15.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				15.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				15.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				15.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				15.14		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		31		354.63		10,993.38		2,418.54		13,411.92

				15.15		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				15.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				15.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				15.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				15.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				15.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				15.21		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				15.22		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				15.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				15.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				16		Комплект в Шкаф ТСПД-17,18Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.109												компл.		1				6,414,750.99		1,411,245.22		7,825,996.20

				16.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				16.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5		2,458.26		12,291.30		2,704.09		14,995.39

				16.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3		1,934.83		5,804.50		1,276.99		7,081.49

				16.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				16.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				16.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				16.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		2		9,381.96		18,763.92		4,128.06		22,891.98

				16.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				16.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				16.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		9,381.96		18,763.92		4,128.06		22,891.98

				16.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				16.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,561,815.31		1,561,815.31		343,599.37		1,905,414.68

				16.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				16.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		139,532.17		279,064.34		61,394.16		340,458.50

				16.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				16.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				16.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				16.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3		1,332.21		3,996.62		879.26		4,875.88

				16.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3		9,452.15		28,356.44		6,238.42		34,594.86

				16.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4		70,925.00		283,700.00		62,414.00		346,114.00

				16.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12		46.81		561.73		123.58		685.31

				16.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				16.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		2		709.25		1,418.50		312.07		1,730.57

				16.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		41		354.63		14,539.63		3,198.72		17,738.34

				16.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				16.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				16.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				16.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				16.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				16.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				16.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				16.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				16.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				16.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				17		Комплект в Шкаф ТСПД-Г5-01 (существующий)				58252232.425200.0013.401.110												компл.		1				4,026,391.42		885,806.11		4,912,197.53

				17.1		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		2		1,934.83		3,869.67		851.33		4,720.99

				17.2		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				17.2.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				17.2.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				17.2.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		1		9,381.96		9,381.96		2,064.03		11,445.99

				17.3		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				17.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				17.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				17.3.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		1		9,381.96		9,381.96		2,064.03		11,445.99

				17.4		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		1		12,199.10		12,199.10		2,683.80		14,882.90

				17.5		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		4		354.63		1,418.50		312.07		1,730.57

				17.6		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		2		709.25		1,418.50		312.07		1,730.57

				17.7		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		12		354.63		4,255.50		936.21		5,191.71

				17.8		Шнур питания		Материал ВУ		PWC-IEC13A-SHM-1.8-BK		HYPERLINE										шт		4		997.21		3,988.82		877.54		4,866.36

				17.9		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				17.10		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				17.11		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				17.12		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		30		35.46		1,063.88		234.05		1,297.93

				17.13		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		15		61.00		914.93		201.29		1,116.22

				17.14		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				17.15		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				17.16		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				17.17		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		50		141.85		7,092.50		1,560.35		8,652.85

				17.18		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				18		Комплект в Шкаф РЗ 2-2-R3 (существующий)				58252232.425200.0013.401.115												компл.		1				9,531,519.43		2,096,934.28		11,628,453.71

				18.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		8		2,458.26		19,666.08		4,326.54		23,992.62

				18.2		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.800		IPEX										шт		5		2,110.73		10,553.64		2,321.80		12,875.44

				18.3		Коммутаторы сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				18.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				18.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				18.3.3		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				18.3.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		3		9,381.96		28,145.88		6,192.09		34,337.97

				18.3.5		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				18.4		Коммутаторы сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				18.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				18.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				18.4.3		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				18.4.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		1		9,381.96		9,381.96		2,064.03		11,445.99

				18.4.5		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				18.5		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				18.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2AC		YARUS-NETWORKS										шт		1		709,250.00		709,250.00		156,035.00		865,285.00

				18.5.2		Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		YARUS-NETWORKS										шт		1		139,532.17		139,532.17		30,697.08		170,229.25

				18.5.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-8GE		YARUS-NETWORKS										шт		2		283,700.00		567,400.00		124,828.00		692,228.00

				18.5.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		YARUS-NETWORKS										шт		1		6,475.45		6,475.45		1,424.60		7,900.05

				18.6		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				18.7		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		5		13,475.75		67,378.75		14,823.33		82,202.08

				18.8		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		9		354.63		3,191.63		702.16		3,893.78

				18.9		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		80		354.63		28,370.00		6,241.40		34,611.40

				18.10		Шнур питания PWC		Материал ВУ		PWC-IEC13A-IEC14-1.8-BK		Hyperline										шт		10		997.21		9,972.06		2,193.85		12,165.91

				19		Комплект в Шкаф ТСПД СПК-314-R3 (существующий)				58252232.425200.0013.401.117												компл.		1				4,038,990.53		888,577.92		4,927,568.45

				19.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		4		2,458.26		9,833.04		2,163.27		11,996.31

				19.2		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.800		IPEX										шт		2		2,110.73		4,221.46		928.72		5,150.18

				19.3		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				19.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				19.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				19.4		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				19.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				19.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3		6,475.45		19,426.36		4,273.80		23,700.16

				19.4.3		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				19.5		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		2		13,475.75		26,951.50		5,929.33		32,880.83

				19.6		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		4		354.63		1,418.50		312.07		1,730.57

				19.7		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		22		354.63		7,801.75		1,716.39		9,518.14

				19.8		Шнур питания PWC		Материал ВУ		PWC-IEC13A-IEC14-1.8-BK		Hyperline										шт		4		997.21		3,988.82		877.54		4,866.36

				20		Комплект в Шкаф РЗ-ОРУ-2-R1 п.36  (существующий)				58252232.425200.0013.401.113												компл.		1				8,157,168.35		1,794,577.04		9,951,745.39

				20.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		6		2,458.26		14,749.56		3,244.90		17,994.47

				20.2		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		2		1,934.83		3,869.67		851.33		4,720.99

				20.3		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				20.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				20.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				20.4		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				20.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				20.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		6,475.45		12,950.91		2,849.20		15,800.10

				20.5		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ																				0.00		0.00		0.00

				20.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AЕ		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				20.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-1G002		Оборудование ВУ		OMT-1G002		Yarus-networks										шт		6		9,381.96		56,291.75		12,384.19		68,675.94

				20.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4		6,475.45		25,901.81		5,698.40		31,600.21

				20.6		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ																				0.00		0.00		0.00

				20.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AЕ		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				20.6.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-1G002		Оборудование ВУ		OMT-1G002		Yarus-networks										шт		6		9,381.96		56,291.75		12,384.19		68,675.94

				20.6.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3		6,475.45		19,426.36		4,273.80		23,700.16

				20.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		3		12,199.10		36,597.30		8,051.41		44,648.71

				20.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		2		13,475.75		26,951.50		5,929.33		32,880.83

				20.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		4		1,332.21		5,328.83		1,172.34		6,501.17

				20.10		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		3		46.81		140.43		30.89		171.33

				20.11		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		8		354.63		2,837.00		624.14		3,461.14

				20.12		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		24		354.63		8,511.00		1,872.42		10,383.42

				20.13		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		20		35.46		709.25		156.04		865.29

				20.14		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		20		35.46		709.25		156.04		865.29

				20.15		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		20		61.00		1,219.91		268.38		1,488.29

				20.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		10		61.00		609.96		134.19		744.15

				20.17		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										уп		10		554.63		5,546.34		1,220.19		6,766.53

				20.18		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		30		141.85		4,255.50		936.21		5,191.71

				20.19		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		30		141.85		4,255.50		936.21		5,191.71

				20.20		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										уп		10		106.39		1,063.88		234.05		1,297.93

				21		Комплект в Шкаф ЛАЗ ОПУ-3-R1 (существующий)				58252232.425200.0013.401.114												компл.		1				6,110,035.02		1,344,207.70		7,454,242.73

				21.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		7		2,458.26		17,207.82		3,785.72		20,993.54

				21.2		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U, арт. PKDIN19.3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1		5,542.08		5,542.08		1,219.26		6,761.34

				21.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.800		IPEX										шт		4		2,110.73		8,442.91		1,857.44		10,300.35

				21.4		Коммутаторы сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				21.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				21.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		9,381.96		18,763.92		4,128.06		22,891.98

				21.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		8		6,475.45		51,803.62		11,396.80		63,200.42

				21.5		Коммутаторы сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				21.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1		1,964,000.00		1,964,000.00		432,080.00		2,396,080.00

				21.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		8		6,475.45		51,803.62		11,396.80		63,200.42

				21.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		9,381.96		18,763.92		4,128.06		22,891.98

				21.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ																				0.00		0.00		0.00

				21.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1		1,390,400.00		1,390,400.00		305,888.00		1,696,288.00

				21.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1		126,400.00		126,400.00		27,808.00		154,208.00

				21.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2		126,400.00		252,800.00		55,616.00		308,416.00

				21.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1		9,381.96		9,381.96		2,064.03		11,445.99

				21.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2		12,199.10		24,398.20		5,367.60		29,765.80

				21.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3		13,475.75		40,427.25		8,894.00		49,321.25

				21.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		2		1,332.21		2,664.42		586.17		3,250.59

				21.10		Модуль питания на DIN-рейку, арт. КАН-Д300Ц48Н		Оборудование ВУ		арт. КАН-Д300Ц48Н												шт		2		70,925.00		141,850.00		31,207.00		173,057.00

				21.11		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		8		46.81		374.48		82.39		456.87

				21.12		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5		354.63		1,773.13		390.09		2,163.21

				21.13		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		43		354.63		15,248.88		3,354.75		18,603.63

				21.14		Шнур питания PWC		Материал ВУ		PWC-IEC13A-SHM-1.8-BK		Hyperline										шт		4		997.21		3,988.82		877.54		4,866.36

				22		Комплект в СОЕВ (существующий)				58252232.425200.0013.401.118												компл.		1				1,924,711.58		423,436.55		2,348,148.13

				22.1		Модуль PRP 0.5U с двумя портами 1000BaseX, 10/100/1000BaseT(X) SFP		Оборудование ВУ		NetXpert NXI-3000-EM-HSR/PRP-2SFP-0.5U		Натекс										шт.		2		308,913.84		617,827.68		135,922.09		753,749.76

				22.2		Модуль 0.5U с четырьмя портами 1000BaseX DDM, 10/100/1000BaseT(X) SFP-слот		Оборудование ВУ		NetXpert NXI-3000-EM-4SFP-DDM-0.5U		Натекс										шт.		2		203,976.04		407,952.09		89,749.46		497,701.55

				22.3		Модуль 0.5U с четырьмя портами 10/100/1000BaseT(X) RJ-45		Оборудование ВУ		NetXpert NXI-3000-EM-4GE-0.5U		Натекс										шт.		2		203,976.04		407,952.09		89,749.46		497,701.55

				22.4		Модуль трансивера SFP-GE-SM-10км		Оборудование ВУ				Натекс										шт.		8		11,796.25		94,369.97		20,761.39		115,131.36

				22.5		Модуль трансивера SFP-RJ-45-Т		Оборудование ВУ				Натекс										шт.		2		42,269.88		84,539.76		18,598.75		103,138.51

				22.6		Модуль расширения MLANP (NTP/PTP) для сервера ССВ-1Г вариант 2 		Оборудование ВУ				Комсет-сервис										шт.		2		156,035.00		312,070.00		68,655.40		380,725.40

				23		Комплект в Шкаф ШЭЦЗСРТИ (Метеостанция)				58252232.425200.0013.401.601																		15,026.09		3,305.74		18,331.84

				23.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		2		5,542.08		11,084.16		2,438.51		13,522.67

				23.2		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		2		1,332.21		2,664.42		586.17		3,250.59

				23.3		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		8		28.37		226.96		49.93		276.89

				23.4		Крышка торцевая для клемм DС4-HE, Цвет: черный D-DС4-HE-01P-13-00Z(H)		Материал ВУ		11060000231		Degson										шт		1		22.40		22.40		4.93		27.33

				23.5		Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11040000035		Degson										шт		6		95.52		573.12		126.09		699.21

				23.6		Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,2 - 10мм2, Ширина:10,2мм, Цвет: желто-зеленый		Материал ВУ		11010000006		Degson										шт		2		212.64		425.28		93.56		518.84

				23.7		Держатель маркировки для концевого стопора E-PC,  DLM2-01P-17-00Z(H)		Материал ВУ		11060000214		Degson										шт		1		29.76		29.76		6.55		36.31

				24		АРМы																						7,539,772.42		1,658,749.93		9,198,522.35

				24.1		ПК ГРАВИТОН Д51И i5-10400/16GB/SSD512GB/FP_2xUSB2.0/4хRj45/450W/K+M/WR3		Оборудование ВУ				Гравитон										шт.		32		160,338.00		5,130,816.00		1,128,779.52		6,259,595.52

				24.2		Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм		Оборудование ВУ				ГК Бештау										шт.		40		38,300.00		1,532,000.00		337,040.00		1,869,040.00

				24.3		Монитор RDW Computers 31.5" RDW3207 черный IPS 1ms HDMI M/M HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 180Hz VGA DP QHD USB (RUS)		Оборудование ВУ				RDW										шт.		11		78,017.50		858,192.50		188,802.35		1,046,994.85

				24.4		Дискртеная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Palit StormX 6Gb		Оборудование ВУ		NE63050018JE-1072F		Palit										шт.		1

				24.5		Сетевая карта ORIENT XWT-INT520PE8 2SFP+		Оборудование ВУ		ORIENT XWT-INT520PE8 2SFP+		ORIENT 										шт.		1

				24.6		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2		9,381.96		18,763.92		4,128.06		22,891.98

				24.7		КVM Удлинитель ATEN CE750A-AT-G				ATEN CE750A-AT-G		Aten										шт.		2

				24.8		КVM Переключатель Aten CS19208-AT-G				CS19208-AT-G		Aten										шт.		1

				25		Метеостанция для автоматического мониторинга погодных условий																						755,818.60		166,280.09		922,098.69

				25.1		Метеостанция для автоматического мониторинга погодных условий СОКОЛ-М1		Оборудование ВУ		59320438.431312.ТУ		ООО
«Техавтоматика»										шт		1		616,340.00		616,340.00		135,594.80		751,934.80

				25.2		Опора		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		1		35,200.00		35,200.00		7,744.00		42,944.00

				25.3		Основание		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		1		20,800.00		20,800.00		4,576.00		25,376.00

				25.4		Кольцо приварное		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		3		1,600.00		4,800.00		1,056.00		5,856.00

				25.5		Фланец монтажный №1		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		3		3,200.00		9,600.00		2,112.00		11,712.00

				25.6		Фланец монтажный №2		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		1		3,200.00		3,200.00		704.00		3,904.00

				25.7		Гайка M16-6H.22.08Х21Н6М2Т ГОСТ 5915-70		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		4		100.00		400.00		88.00		488.00

				25.8		Шайба 16 65Г 115 ГОСТ 6402-70		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		4		48.00		192.00		42.24		234.24

				25.9		Талреп кольцо-крюк DIN 9072 C A4 M10		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		3		930.00		2,790.00		613.80		3,403.80

				25.10		Коуш DIN 9073 А4 8		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		6		672.00		4,032.00		887.04		4,919.04

				25.11		Зажим для каната DIN 9074 A4 8		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		12		2,212.80		26,553.60		5,841.79		32,395.39

				25.12		Карабин пружинный DIN 9075 A4 10x100		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		6		1,248.00		7,488.00		1,647.36		9,135.36

				25.13		Трос для растяжки DIN 3055 A4 средней жесткости, D8 мм		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												м		9		208.80		1,879.20		413.42		2,292.62

				25.14		Труба 57х3,5 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												м		3		7,514.60		22,543.80		4,959.64		27,503.44

		Итого стоимость Материалов																										139,478.60		30,685.29		170,163.89

		Итого стоимость Оборудования ВУ АСУТП																										211,770,536.40		46,589,518.01		258,360,054.41

		2				Программное обеспечение ВУ АСУТП

				1		ПО для АРМ, в составе:																компл		34				6,416,820.00		2,334.20		6,419,154.20

				1.1		Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес.		Лицензия		OS2101X8618DIG000WS01-PO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		1		133,190.00		133,190.00		0.00		133,190.00

				1.2		Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес.		Лицензия		AD0101X8610DIG000MD01-PO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		1		15,470.00		15,470.00		0.00		15,470.00

				1.3		Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux		Лицензия		FPCLANL		ООО "Системный софт"										шт.		1		25,130.00		25,130.00		0.00		25,130.00

				1.4		Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux		Сертификат		FPCLANL-S		ООО "Системный софт"										шт.		1		1,380.00		1,380.00		303.60		1,683.60

				1.5		Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux – Продление на 2 года		Сертификат		FPCLARN2		ООО "Системный софт"										шт.		1		9,230.00		9,230.00		2,030.60		11,260.60

				1.6		Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux		Лицензия		CB4337workstALinuxCert		ООО "Системный софт"										шт.		1		4,330.00		4,330.00		0.00		4,330.00

				2		ПО серверов виртуализации, в составе:																компл		2				82,465,928.00		430,978.68		82,896,906.68

				2.1		SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера)		Лицензия		VE-VMKIT		ООО «Даком М»										шт.		1		2,127,750.00		2,127,750.00		0.00		2,127,750.00

				2.2		Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT,  3 года)		Сертификат		VE-VM-StandartKIT-B-Y3-D		ООО «Даком М»										шт.		1		709,250.00		709,250.00		156,035.00		865,285.00

				2.3		Программный комплекс SCADA		Лицензия		Опросный лист SCADA		ООО "Сигма-Софт Автоматизация"										шт.		1		30,960,000.00		30,960,000.00		0.00		30,960,000.00

				2.4		 Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес.		Лицензия		AD2101X8610DIG1D8SR01-SO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		1		633,500.00		633,500.00		0.00		633,500.00

				2.5		Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. 		Лицензия		AD0101X8610DIG000MD01-PO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		8		15,470.00		123,760.00		0.00		123,760.00

				2.6		Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес.		Лицензия		OS2101X8618DIG000VS01-SO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		8		184,270.00		1,474,160.00		0.00		1,474,160.00

				2.7		Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года (ФСТЭК)		Сертификат		FVARN2		ООО "Системный софт"										шт.		8		156,218.00		1,249,744.00		274,943.68		1,524,687.68

				2.8		Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (ФСТЭК)		Лицензия		FVANL		ООО "Системный софт"										шт.		8		427,290.00		3,418,320.00		0.00		3,418,320.00

				2.9		Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации		Лицензия		CB4337virtA Cert		ООО "Системный софт"										шт.		8		67,060.00		536,480.00		0.00		536,480.00

				3		ПО сервера резервного копирования, в составе:																компл		1				833,878.53		29,673.60		863,552.13

				3.1		Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес.		Лицензия		OS2101X8618DIGSKTSR01-PO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		1		392,780.00		392,780.00		0.00		392,780.00

				3.2		Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес.		Лицензия		AD0101X8610DIG000MD01-PO36		ООО "РусБИТех-Астра"										шт.		1		15,470.00		15,470.00		0.00		15,470.00

				3.3		Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (ФСТЭК)		Лицензия		FPANL		ООО "Системный софт"										шт.		1		251,810.70		251,810.70		0.00		251,810.70

				3.4		Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера – Продление на 3 года (ФСТЭК)		Сертификат		FPARN3		ООО "Системный софт"										шт.		1		134,880.00		134,880.00		29,673.60		164,553.60

				3.5		Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (ФСТЭК)		Лицензия		CB4337servACert		ООО "Системный софт"										шт.		1		38,937.83		38,937.83		0.00		38,937.83

				4		Антивирусное ПО:																компл		1				18,271,260.00		0.00		18,271,260.00

				4.1		Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (32 устр.)		Лицензия		KL4941RAYTS												шт.		34		307,140.00		10,442,760.00		0.00		10,442,760.00

				4..2		Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (17 устр.)		Лицензия		KL4943RAYTS												шт.		17		460,500.00		7,828,500.00		0.00		7,828,500.00

		Итого стоимость Сертификатов																										2,093,874.00		462,986.48		2,556,860.48

		Итого стоимость ПО																										105,894,012.53		0.00		105,894,012.53



						Оборудование ПОБИ

		5		5		Доукомплектация шкафа ПОБИ				58252232.425200.0013.403.В4.01																		20,774,025.32		4,570,285.57		25,344,310.90

				5.1		Выключатель нагрузки модульный 230ВAC, 63А, OptiDin BM63P-263-УХЛ3		Оборудование ИБ		103894												шт		2		1,827.20		3,654.40		803.97		4,458.37

				5.2		Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ИБ		260611												шт		2		1,332.21		2,664.42		586.17		3,250.59

				5.3		Модуль свободных контактов (2 контакта), OptiDin BM63-МСК2		Оборудование ИБ		249197												шт		2		2,490.80		4,981.60		1,095.95		6,077.55

				5.4		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ИБ		КАН-Д75Ц24Н												шт		2		24,192.00		48,384.00		10,644.48		59,028.48

				5.5		Панель электропитания 19 дюймов с выключателем 8 розеток		Оборудование ИБ		60A-61-02-08BL												шт		4		15,961.60		63,846.40		14,046.21		77,892.61

				5.6		Клемма проходная 3-х контактная Push-in, cечение: 0,5-6 мм2 Цвет: серый, DS6-TW-01P-11-00Z(H), ширина 8.2 мм		Материал ИБ		11040000091												шт		24		250.00		6,000.00		1,320.00		7,320.00

				5.7		Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5-6 мм2, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), ширина 8.2 мм		Материал ИБ		11040000147												шт		8		403.00		3,224.00		709.28		3,933.28

				5.8		Торцевая крышка D-DS6-TW-01P-11-00A(H)		Материал ИБ		11060000239												шт		14		40.00		560.00		123.20		683.20

				5.9		Маркировка клемм, 1…10, ширина 8,2мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H)		Материал ИБ		92118900579												шт		8		113.90		911.20		200.46		1,111.66

				5.10		Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS, 3П, 6 мм.кв, красный		Материал ИБ		11060000404												шт		8		98.50		788.00		173.36		961.36

				5.11		Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)		Материал ИБ		11040000035												шт		24		63.00		1,512.00		332.64		1,844.64

				5.12		Перемычка DFB10-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный		Материал ИБ		11060000380												шт		2		126.90		253.80		55.84		309.64

				5.13		Перемычка DFB4-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 4П, 2.5 мм.кв, красный		Материал ИБ		11060000373												шт		1		95.60		95.60		21.03		116.63

				5.14		Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 0,2-4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H)		Материал ИБ		11040000163												шт		8		274.56		2,196.48		483.23		2,679.71

				5.15		Перемычка 7 полюсов красная для клемм 4 мм² серии DS4 DFB7-6.2-16-00Z(H)		Материал ИБ		11060000401												шт		1		145.60		145.60		32.03		177.63

				5.16		Крышка торцевая чёрная для клемм DS4-HE		Материал ИБ		11040000165												шт		3		34.00		102.00		22.44		124.44

				5.17		Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм		Материал ИБ		SQ0738-0107												шт		8		25.60		204.80		45.06		249.86

				5.18		Маркировка (1-10) для клемм DC/DS ширина 6,2 мм ZB6-10P-19-09Z(H)		Материал ИБ		92118900431												шт		3		114.80		344.40		75.77		420.17

				5.19		Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L 2,5мм2, 2 полюса, красная DFB2-5.2-16-00Z(H)		Материал ИБ		11060000371												шт		4		26.88		107.52		23.65		131.17

				5.20		Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L 2,5мм2, 7 полюсов, красная DFB7-5.2-16-00Z(H)		Материал ИБ		11060000377												шт		2		115.39		230.78		50.77		281.55

				5.21		Крышка торцевая серая для клемм DS2.5 D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)		Материал ИБ		11060000157												шт		5		24.25		121.25		26.68		147.93

				5.22		Маркировка (1-10) для клемм DC/DS ширина 5,2 мм ZB5-10P-19-40Z(H)		Материал ИБ		92118900295												шт		5		109.13		545.65		120.04		665.69

				5.23		Маркировка (11-20) для клемм DC/DS ширина 5,2 мм ZB5-10P-19-19Z(H)		Материал ИБ		92118900159												шт		2		109.13		218.26		48.02		266.28

				5.24		Концевые стопоры, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ИБ		11060000073												шт		22		35.00		770.00		169.40		939.40

				5.25		Держатель маркировки для концевого стопора E-PC,  DLM2-01P-17-00Z(H)		Материал ИБ		11060000214												шт		8		33.90		271.20		59.66		330.86

				5.26		Лампа светодиодная ~230В, зеленая		Материал ИБ		СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч												шт		2		428.80		857.60		188.67		1,046.27

				5.27		Лампа светодиодная =24В, зеленая		Материал ИБ		СКЛ-14Н-2-Л-2-24												шт		1		409.60		409.60		90.11		499.71

				5.28		Интерфейсный модуль реле, 2 перекидных контакта 8А, 220-240В AC/DC, винтовые зажимы		Оборудование ИБ		RM3.52.0.230.01												шт		2		1,846.20		3,692.40		812.33		4,504.73

				5.29		Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 2 × RS 485, 2 × 100Base TX: Modbus RTU, 3DO, 16DI		Оборудование ИБ		ЭНМВ-1-16/3R-24-A2E4x2												шт		1		78,464.00		78,464.00		17,262.08		95,726.08

				5.30		Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 1 × RS 485, 8DI, 2DO, в комплекте 2 датчика температуры с кабелем 2м		Оборудование ИБ		ЭНМВ-1-1W8(24)/2-24-А1Е0												шт		1		41,504.00		41,504.00		9,130.88		50,634.88

				5.31		Ethernet-коммутатор MES3324F, 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания		Оборудование ИБ		MES3300-24F		Предприятие Элтекс										шт		1		1,473,973.77		1,473,973.77		324,274.23		1,798,248.00

				5.32		Модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W		Оборудование ИБ		PM165-220/12												шт		2		43,487.22		86,974.43		19,134.38		106,108.81

				5.33		Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20		Оборудование ИБ		FH-S3112CDL20		Предприятие Элтекс										шт		2		5,000.00		10,000.00		2,200.00		12,200.00

				5.34		Кабель SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m, FH-DP1T24SS05		Оборудование ИБ		FH-DP1T24SS05		Предприятие Элтекс										шт		1		8,203.75		8,203.75		1,804.83		10,008.58

				5.35		SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T		Оборудование ИБ		FH-ST2		Предприятие Элтекс										шт		9		9,790.00		88,110.00		19,384.20		107,494.20

				5.36		Ethernet-коммутатор MES3324F, 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания		Оборудование ИБ		MES3300-24F		Предприятие Элтекс										шт		1		1,473,973.77		1,473,973.77		324,274.23		1,798,248.00

				5.37		Модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W		Оборудование ИБ		PM165-220/12		Предприятие Элтекс										шт		2		43,487.22		86,974.43		19,134.38		106,108.81

				5.38		Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20		Оборудование ИБ		FH-S3112CDL20		Предприятие Элтекс										шт		1		5,000.00		5,000.00		1,100.00		6,100.00

				5.39		Кабель SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m, FH-DP1T24SS05		Оборудование ИБ		FH-DP1T24SS05		Предприятие Элтекс										шт		1		8,203.75		8,203.75		1,804.83		10,008.58

				5.40		SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T		Оборудование ИБ		FH-ST2		Предприятие Элтекс										шт		7		9,790.00		68,530.00		15,076.60		83,606.60

				5.41		СЕРВЕР ГРАВИТОН , арт. С2041И -1xS4210R-1x16GD4-1x8IRAID2-2x2TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST		Оборудование ИБ		C2041И		ООО «Новый Ай Ти Проект»										шт		2		1,925,655.00		3,851,310.00		847,288.20		4,698,598.20

				5.42		СЕРВЕР ГРАВИТОН , арт. С2041И -2xS4214R-4x16GD4-1x8IRAID2-2x960GBDWPD1-2x4TB7,2R3T-1xPRMRC-2x450W-3YST		Оборудование ИБ		C2041И		ООО «Новый Ай Ти Проект»										шт		1		2,959,830.00		2,959,830.00		651,162.60		3,610,992.60

				5.43		Брокер сетевых пакетов DS Integrity EVO		Оборудование ИБ		DSI-EVO40-B00												шт		1		8,500,000.00		8,500,000.00		1,870,000.00		10,370,000.00

				5.44		Модуль SFP RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (DS-SFP-Copper-10-1000)		Оборудование ИБ		DS-SFP-Copper-10-1000												шт		5		4,720.00		23,600.00		5,192.00		28,792.00

				5.45		Оптический модуль SFP 1G 1310nm SM LC (10 км)		Оборудование ИБ		DS-SFP-LX-1,25-13-10D												шт		3		2,400.00		7,200.00		1,584.00		8,784.00

				5.46		Консоль KVM с переключателем ATEN		Оборудование ИБ		ATEN KL1116VN / KL1116VN-AXA-RG		ATEN										шт		1		804,176.00		804,176.00		176,918.72		981,094.72

				5.47		Адаптер KVM ATEN KA7170 / KA7170-AX		Оборудование ИБ		KA7170/KA7170-AX		ATEN										шт		8		15,000.00		120,000.00		26,400.00		146,400.00

				5.48		Диод АК InfoDiode RACK single, 1RU (1Gbps, 1000Base-T, RJ45)		Оборудование ИБ		AMTID-HW-BKT												шт		2		300,050.00		600,100.00		132,022.00		732,122.00

				5.49		Модуль SFP RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (DS-SFP-Copper-10-1000)		Оборудование ИБ		DS-SFP-Copper-10-1000												шт		2		6,000.00		12,000.00		2,640.00		14,640.00

				5.50		Оптический кросс TopLAN стоечный 19 , одномодовый, укомплектованный		Оборудование ИБ		КРС-Top-1U-24SC/U-OS2-GY												шт		1		19,000.00		19,000.00		4,180.00		23,180.00

				5.51		Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, FTP, 1U, 24 порта, черный		Материал ИБ		27B-F6-24BL												шт		1		48,825.60		48,825.60		10,741.63		59,567.23

				5.52		Панель 19” с DIN-рейкой 2U, 22 модуля, для промышленных коммутаторов, серебристый		Материал ИБ		60A-42-03-13SL												шт		3		5,342.40		16,027.20		3,525.98		19,553.18

				5.53		Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный		Материал ИБ		25B-1U-02BL												шт		11		8,883.20		97,715.20		21,497.34		119,212.54

				5.54		Горизонтальный организатор 19", 1U, слотовый с крышкой, черный		Материал ИБ		25B-1U-11BL												шт		3		5,512.32		16,536.96		3,638.13		20,175.09

				5.55		Панель сплошная 19" на фиксаторах, 1U, металл, черный		Материал ИБ		25M-1U-03BL												шт		1		2,712.96		2,712.96		596.85		3,309.81

				5.56		Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп		Материал ИБ		60A-31-50-03SL												шт		5		5,889.60		29,448.00		6,478.56		35,926.56

				5.57		Крепежный набор гайка-клипса клетьевая и винт М6, 50 шт/уп		Материал ИБ		60A-31-50-06SL												шт		2		5,889.60		11,779.20		2,591.42		14,370.62

				5.58		Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый		Материал ИБ		PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY												шт		29		1,040.00		30,160.00		6,635.20		36,795.20

				5.59		Патч-корд оптический армированный бронированный duplex LC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 3м		Материал ИБ		ШОС-2x3.0-2LC/U-2SC/U-SM(A1)-3м-LSZH-WH												шт		7		2,625.60		18,379.20		4,043.42		22,422.62

				5.60		Кабель питания Schuko-C13 (3x1,0), 10A, угловая вилка, 3м, цвет черный		Материал ИБ		PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK												шт		17		1,142.00		19,414.00		4,271.08		23,685.08

				5.61		Кабель интерфейсный		Материал ИБ		КИПЭВнг(А)-LS 
2х2х0,60												м		1		263.00		263.00		57.86		320.86

				5.62		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 коричневый												м		5		61.00		304.98		67.10		372.07

				5.63		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 голубой												м		5		61.00		304.98		67.10		372.07

				5.64		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый												м		10		35.46		354.63		78.02		432.64

				5.65		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой												м		10		35.46		354.63		78.02		432.64

				5.66		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 
красный												м		1		35.46		35.46		7.80		43.26

				5.67		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий												м		1		35.46		35.46		7.80		43.26

				5.68		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 коричневый												м		15		28.37		425.55		93.62		519.17

				5.69		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 голубой												м		15		28.37		425.55		93.62		519.17

				5.70		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 красный												м		20		28.37		567.40		124.83		692.23

				5.71		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 синий												м		20		28.37		567.40		124.83		692.23

				5.72		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 белый												м		40		28.37		1,134.80		249.66		1,384.46

				5.73		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1.5 желто- зеленый												м		5		61.00		305.00		67.10		372.10

				5.74		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2.5 желто- зеленый												м		30		61.00		1,829.87		402.57		2,232.44

				5.75		Провод установочный		Материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х6 желто- зеленый												м		5		140.49		702.45		154.54		856.99

				5.76		Наконечник штыревой втулочный		Материал ИБ		НШвИ 0,75-8 EKF PROXIMA												шт		300		2.00		600.00		132.00		732.00

				5.77		Наконечник штыревой втулочный		Материал ИБ		 НШвИ 1,5-8 EKF PROXIMA												шт		150		2.00		300.00		66.00		366.00

				5.78		Наконечник штыревой втулочный		Материал ИБ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA												шт		50		2.50		125.00		27.50		152.50

				5.79		Кольцевой наконечник 6х6мм 		Материал ИБ		НКи 6.0-6												шт		10		17.00		170.00		37.40		207.40

				6		АРМ ПОБИ				58252232.425200.0013.403.В4																		0.00		0.00		0.00

		6		6.1		Ноутбук Гравитон Graviton N15i 15,6”/1920 x 1080/ i5-10210U /64 ГБ DDR4 SO-DIMM /1 х М.2 SSD		Оборудование ИБ		Graviton N15i		ООО «Новый Ай Ти Проект»										шт.		1

		7		7		Подсистема шифрования СО				58252232.425200.0013.403.В4																		291,840.00		64,204.80		356,044.80

				7.1		Аппаратный комплекс для ПАК «С-Терра Шлюз». Версия 5.0 исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз SТM KC3» (G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3)		Оборудование ИБ		G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3		С-Терра СиЭсПи										шт.		2

				7.2		Лицензия на право использования ПО Программно-аппаратного комплекса «С-Терра Шлюз». Версия 5.0, исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз ST KC3» (LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3)		Оборудование ИБ		LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3		С-Терра СиЭсПи										шт.		2		267,200.00		534,400.00		0.00		534,400.00

				7.3		Сертификат активации технической поддержки на 1 год (SCON-5.0-100-10)		Материал ИБ		SCON-5.0-100-10		С-Терра СиЭсПи										шт.		6		48,640.00		291,840.00		64,204.80		356,044.80

				7.4		Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом		Материал ИБ		SNR-CVT-1000SFP-V2		ООО «НАГ»										шт.		2

				7.5		Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20		Материал ИБ		FH-S3112CDL20		Предприятие Элтекс 										шт.		2

		Итого стоимость материалов ПОБИ																										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Итого стоимость оборудования ПОБИ																										ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A



		8		8		Программное обеспечение ПОБИ				58252232.425200.0013.403.В4																		12,941,600.00		1,021,680.00		13,963,280.00

				8.1		Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 4, M.2, A7, сертификаты ФСБ+ФСТЭК России		Оборудование ИБ		Sobol-4 M.2 A7-SP1Y		ООО «Код Безопасности»										шт.		1

				8.2		Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный"  для ПАК "Соболь", Sobol-4 M.2 A7-SP1Y		Лицензия		Sobol-4 M.2 A7-SUP-ST		ООО «Код Безопасности»										шт.		2		98,000.00		196,000.00		43,120.00		239,120.00

				8.3		Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, сер		Лицензия		OS2101X8618DSKSKTSV01-PO36		ГК Astra Linux										шт.		4		392,780.00		1,571,120.00		0.00		1,571,120.00

				8.4		Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base Premium Plus License - Лицензия		Лицензия		KL4941RAYT5		АО «Лаборатория Касперского»										шт.		2		307,140.00		614,280.00		0.00		614,280.00

				8.5		Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base Premium Plus License - Лицензия		Лицензия		KL4943RAYTS		АО «Лаборатория Касперского»										шт.		4		460,500.00		1,842,000.00		0.00		1,842,000.00

				8.6		Неисключительная лицензия на функцию удаления дублирующихся пакетов. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-DD)		Лицензия		DSI-EVO-L-DD		Цифровые решения										шт.		1		3,280,000.00		3,280,000.00		0.00		3,280,000.00

				8.7		Неисключительная лицензия на функцию sFlow. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-FLOW)		Лицензия		DSI-EVO-L-FLOW		Цифровые решения										шт.		1		400,000.00		400,000.00		0.00		400,000.00

				8.8		Сертификат на стандартную техническую поддержку с расширенной заменой оборудования в режиме 8x5 на 1 год (DSI-EVO-S-B01)		Тех поддержка		DSI-EVO-S-B01		Цифровые решения										шт.		2		1,539,200.00		3,078,400.00		677,248.00		3,755,648.00

				8.9		Сертификат на техническую поддержку уровня Gold для InfoDiode RACK single (AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y )		Тех поддержка		AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y		АО «АМТ-Груп»										шт.		6		185,600.00		1,113,600.00		244,992.00		1,358,592.00

				8.10		Продление гарантийного обслуживания, MES3300-24F, до 3 лет		Тех поддержка		EW-MES3300-24F-3Y		Предприятие Элтекс										шт.		2		128,000.00		256,000.00		56,320.00		312,320.00

				8.11		Средство анализа защищенности "Сканер-ВС". НПЕШ.00606-01. Лицензия на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231), право на использование (Номер в реестре ПО №231)		Лицензия		SCANER-VS-7-128-B-F		АО НПО «Эшелон»										шт.		1		351,000.00		351,000.00		0.00		351,000.00

				8.12		Средство анализа защищенности "Сканер-ВС". НПЕШ.00606-01. Продление лицензии на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231), право на использование (Номер в реестре ПО №231)		Лицензия		SCANER-VS-7-128-UP-B-F		АО НПО «Эшелон»										шт.		2		119,600.00		239,200.00		0.00		239,200.00

		9		9		Кабельная продукция ПОБИ				58252232.425200.0013.403.В4																		25,512.50		5,612.75		31,125.25

				9.1		Кабель ВОЛС 		Материал ИБ		ДПС-нг(A)-HF-08У(1х8)-7кН												м		110		149.50		16,445.00		3,617.90		20,062.90

				9.2		Кабель интерфейсный		Материал ИБ		КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52												м		93		97.50		9,067.50		1,994.85		11,062.35

				9.3		Патчкорд SNR-PC-LC/UPC-SM-DPX-5m		Материал ИБ		SNR-PC-LC/UPC-SM-DPX-5m												шт.		4

		Итого стоимость лицензий																										8,493,600.00		1,868,592.00		10,362,192.00













		* Примечание: Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.



		1		Страной происхождения товара считается государство, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами

		2		Страна регистрации производителя — это страна, в которой зарегистрирована торговая марка, а не место производства товара.

		3		Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719)

				Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)

				Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)

																										Общая		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																										Об-е		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

																										ПО+Серт		116,481,486.53		462,986.48		118,813,065.01



https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/https://reestr.digital.gov.ru/reestr/

Партия №1



		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ



		№ партии		№ поз.		Наименование обоудования / ПО
с указанием Технических характеристик (описание)				Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО		Изготовитель (производитель) оборудования/
правообладатель ПО		Страна происхождения товара		Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО		Код ОКПД2		Порядковый номер реестровой записи в 
Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / 
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 		Единица измерения		Количество		Цена за единицу,
руб. без НДС		Общая стоимость,
руб. без НДС		НДС, руб.		Общая стоимость с НДС,
руб. с НДС		Срок поставки / Срок передачи права пользования		Срок предоставления права использования		Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		2		3				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1				ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики 

				1		Шкаф ЦОД №1.
Программное обеспечение в составе:
1. SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера) - 1шт
2. Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT,  3 года) - 1шт
3. Программный комплекс SCADA - 1шт
4.  Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 1шт.
5. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес.  - 8шт
6. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 8шт
7. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года (ФСТЭК) - 8шт
8. Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (ФСТЭК) - 8шт
9. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации - 8шт		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.001												компл		1				0.00

				2		Шкаф ЦОД №2.
Программное обеспечение в составе:
1. SpaceVM KIT (SpaceVM, 4 физических сервера) - 1шт
2. Сертификат на сервисное обслуживание Standart KIT (SpaceVM KIT, SpaceVM Plus KIT,  3 года) - 1шт
3. Программный комплекс SCADA - 1шт
4.  Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 контроллер домена, на 8 управляемых устройств и операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры x86-64 РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для 8 серверов, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 1шт.
5. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес.  - 8шт
6. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для 1 виртуального сервера, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 1 на 36 мес. - 8шт
7. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 2 года (ФСТЭК) - 8шт
8. Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (ФСТЭК) - 8шт
9. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации - 8шт		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.002												компл		1				0.00

		Итого стоимость																										0.00		0.00		0.00









		* Примечание: Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.



		1		Страной происхождения товара считается государство, на территории которого товар был полностью произведен или подвергнут достаточной обработке/переработке в соответствии с настоящими Правилами

		2		Страна регистрации производителя — это страна, в которой зарегистрирована торговая марка, а не место производства товара.

		3		Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719)

				Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878)

				Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 1236)









https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/https://reestr.digital.gov.ru/reestr/

Партия №2



		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



		№ партии		№ поз.		Наименование обоудования / ПО
с указанием Технических характеристик (описание)				Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО		Изготовитель (производитель) оборудования/
правообладатель ПО		Страна происхождения товара		Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО		Код ОКПД2		Порядковый номер реестровой записи в 
Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / 
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 		Единица измерения		Количество		Цена за единицу,
руб. без НДС		Общая стоимость,
руб. без НДС		НДС, руб.		Общая стоимость с НДС,
руб. с НДС		Срок поставки / Срок передачи права пользования		Срок предоставления права использования		Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		2		3				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1				ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики 

						Новые шкафы в сборе																						0.00		0.00		0.00

				1		Шкаф ШКО1		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.011												компл		1				0.00		0.00		0.00

				2		Шкаф ШКО2		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.012												компл		1				0.00		0.00		0.00

				5		Шкаф ТСПД Устой-27.6		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.111												компл		1				0.00		0.00		0.00

				6		Шкаф контроллера СОТИАССО №1		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.301												компл		1				0.00		0.00		0.00

				7		Шкаф контроллера СОТИАССО №2		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.302												компл		1				0.00		0.00		0.00

				7.1		Шкаф МСТ		Оборудование ВУ		58252232.425200.0013.401.602												компл		1

						Комплекты для установки в существующие шкафы.
Необходимо разбить на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу																						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				8		Комплект в Шкаф ТСПД-1,2Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.101												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				8.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				8.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				8.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				8.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				8.5		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				8.6		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				8.7		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				8.8		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				8.9		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				8.10		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				8.11.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				8.11.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				8.11.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				8.11.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				8.12		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				8.13		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				8.14		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				8.15		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				8.16		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				8.17		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				8.18		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				8.19		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		2				0.00		0.00		0.00

				8.20		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		41				0.00		0.00		0.00

				8.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				8.22		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				8.23		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				8.24		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				8.25		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				8.26		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				8.27		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				8.28		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				8.29		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				8.30		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				9		Комплект в Шкаф ТСПД-3,4Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.102												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				9.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				9.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		6				0.00		0.00		0.00

				9.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				9.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				9.5		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				9.6		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				9.7		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				9.8		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				9.8.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				9.8.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				9.9		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				9.9.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				9.9.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				9.9.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				9.9.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				9.10		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		4				- 0		- 0		- 0

				9.11		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				9.12		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				9.13		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				9.14		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				9.15		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				9.16		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		13				0.00		0.00		0.00

				9.17		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		4				0.00		0.00		0.00

				9.18		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		40				0.00		0.00		0.00

				9.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				9.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				9.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				9.22		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				9.23		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				9.24		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				9.25		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				9.26		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				9.27		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				9.28		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				10		Комплект в Шкаф ТСПД-5,6Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.103												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				10.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				10.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				10.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				10.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				10.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				10.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				10.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				10.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				10.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				10.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		6				0.00		0.00		0.00

				10.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				10.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				10.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				10.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				10.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				10.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				- 0		- 0		- 0

				10.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				10.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				10.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				10.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				10.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				10.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				10.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		6				0.00		0.00		0.00

				10.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		43				0.00		0.00		0.00

				10.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				10.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				10.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				10.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				10.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				10.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				10.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				10.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				10.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				10.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				11		Комплект в Шкаф ТСПД-7,8Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.104												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				11.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		6				0.00		0.00		0.00

				11.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				11.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				11.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				11.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				11.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500A		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				11.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				11.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				11.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				11.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				11.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				11.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				11.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				11.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				11.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				11.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				11.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		28				0.00		0.00		0.00

				11.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				11.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				11.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				11.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				11.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				11.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				11.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				11.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				11.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				11.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				12		Комплект в Шкаф ТСПД-9,10Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.105												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				12.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				12.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				12.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				12.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				12.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				12.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				12.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				12.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				12.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				12.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				12.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				12.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				12.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				12.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				12.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				12.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				12.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		4				0.00		0.00		0.00

				12.15		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				12.16		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		41				0.00		0.00		0.00

				12.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				12.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				12.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				12.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				12.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				12.22		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				12.23		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				12.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				12.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				12.26		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				13		Комплект в Шкаф ТСПД-11,12Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.106												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				13.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				13.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				13.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				13.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				13.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				13.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				13.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				13.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				13.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				13.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				13.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				13.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				13.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				13.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				13.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				13.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				13.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		30				0.00		0.00		0.00

				13.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				13.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				13.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				13.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				13.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				13.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				13.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				13.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				13.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				13.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				14		Комплект в Шкаф ТСПД-15,16Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.107												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				14.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				14.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				14.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				14.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.4.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				14.4.3		Интерфейсный модуль 8 х 100/1000BASE-X SFP		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GS		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.4.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				14.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				14.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				14.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				14.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				14.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				14.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				14.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				14.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				14.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				14.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				14.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				14.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				14.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		4				0.00		0.00		0.00

				14.15		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-9-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				14.16		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		42				0.00		0.00		0.00

				14.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				14.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				14.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				14.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				14.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				14.22		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				14.23		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				14.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				14.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				14.26		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				15		Комплект в Шкаф ТСПД-15,16Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.108												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				15.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				15.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				15.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				15.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				15.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				15.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				15.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				15.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				15.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				15.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				15.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				15.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				15.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				15.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				15.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				15.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				15.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				15.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				15.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				15.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				15.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				15.14		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		31				0.00		0.00		0.00

				15.15		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				15.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				15.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				15.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				15.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				15.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				15.21		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				15.22		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				15.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				15.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				16		Комплект в Шкаф ТСПД-17,18Г п.9 (существующий)				58252232.425200.0013.401.109												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				16.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				16.2		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				16.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		3				0.00		0.00		0.00

				16.4		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				16.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				16.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				16.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				16.5		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				16.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				16.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				16.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				16.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				16.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				16.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				16.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				16.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				16.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				16.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				16.10		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-DC-УХЛ3		Оборудование ВУ		261245		КЭАЗ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				16.11		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ВУ		КАН-Д300Ц48Н		КВ Система										шт		4				0.00		0.00		0.00

				16.12		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		12				0.00		0.00		0.00

				16.13		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				16.14		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		2				0.00		0.00		0.00

				16.15		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		41				0.00		0.00		0.00

				16.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				16.17		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				16.18		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				16.19		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				16.20		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				16.21		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				16.22		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				16.23		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				16.24		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				16.25		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				17		Комплект в Шкаф ТСПД-Г5-01 (существующий)				58252232.425200.0013.401.110												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				17.1		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		2				0.00		0.00		0.00

				17.2		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				17.2.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				17.2.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				17.2.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				17.3		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				17.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				17.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				17.3.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				17.4		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		1				0.00		0.00		0.00

				17.5		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		4				0.00		0.00		0.00

				17.6		Шнур оптический NTSS dpc LC/UPC-SC/UPC 50/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-50-LC/U-SC/U-3.0-1		NTSS										шт		2				0.00		0.00		0.00

				17.7		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		12				0.00		0.00		0.00

				17.8		Шнур питания		Материал ВУ		PWC-IEC13A-SHM-1.8-BK		HYPERLINE										шт		4				0.00		0.00		0.00

				17.9		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 красный		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				17.10		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				17.11		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				17.12		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				17.13		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				17.14		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				17.15		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				17.16		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				17.17		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		50				0.00		0.00		0.00

				17.18		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				18		Комплект в Шкаф РЗ 2-2-R3 (существующий)				58252232.425200.0013.401.115												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				18.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		8				0.00		0.00		0.00

				18.2		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.800		IPEX										шт		5				0.00		0.00		0.00

				18.3		Коммутаторы сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				18.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				18.3.3		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.3.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				18.3.5		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				18.4		Коммутаторы сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				18.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				18.4.3		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.4.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.4.5		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				18.5		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				18.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2AC		YARUS-NETWORKS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.5.2		Интерфейсный модуль 4 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		YARUS-NETWORKS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.5.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-8GE		YARUS-NETWORKS										шт		2				0.00		0.00		0.00

				18.5.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		YARUS-NETWORKS										шт		1				0.00		0.00		0.00

				18.6		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				18.7		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		5				0.00		0.00		0.00

				18.8		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		9				0.00		0.00		0.00

				18.9		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		80				0.00		0.00		0.00

				18.10		Шнур питания PWC		Материал ВУ		PWC-IEC13A-IEC14-1.8-BK		Hyperline										шт		10				0.00		0.00		0.00

				19		Комплект в Шкаф ТСПД СПК-314-R3 (существующий)				58252232.425200.0013.401.117												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				19.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		4				0.00		0.00		0.00

				19.2		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.800		IPEX										шт		2				0.00		0.00		0.00

				19.3		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				19.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				19.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				19.4		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1						0		0

				19.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				19.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				19.4.3		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				19.5		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		2				0.00		0.00		0.00

				19.6		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		4				0.00		0.00		0.00

				19.7		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		22				0.00		0.00		0.00

				19.8		Шнур питания PWC		Материал ВУ		PWC-IEC13A-IEC14-1.8-BK		Hyperline										шт		4				0.00		0.00		0.00

				20		Комплект в Шкаф РЗ-ОРУ-2-R1 п.36  (существующий)				58252232.425200.0013.401.113												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				20.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		6				0.00		0.00		0.00

				20.2		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.600		IPEX										шт		2				0.00		0.00		0.00

				20.3		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				20.3.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				20.3.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				20.4		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				20.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				20.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				20.5		Коммутатор сети «А», в составе:		Оборудование ВУ																				0.00		0.00		0.00

				20.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AЕ		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				20.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-1G002		Оборудование ВУ		OMT-1G002		Yarus-networks										шт		6				0.00		0.00		0.00

				20.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		4				0.00		0.00		0.00

				20.6		Коммутатор сети «В», в составе:		Оборудование ВУ																				0.00		0.00		0.00

				20.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AЕ		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				20.6.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC, арт. OMT-1G002		Оборудование ВУ		OMT-1G002		Yarus-networks										шт		6				0.00		0.00		0.00

				20.6.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		3				0.00		0.00		0.00

				20.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		3				0.00		0.00		0.00

				20.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		2				0.00		0.00		0.00

				20.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		4				0.00		0.00		0.00

				20.10		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		3				0.00		0.00		0.00

				20.11		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		8				0.00		0.00		0.00

				20.12		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		24				0.00		0.00		0.00

				20.13		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				20.14		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				20.15		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				20.16		Провод установочный, метров		Материал ВУ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 желто-зеленый		Снабкаб.										м		5				0.00		0.00		0.00

				20.17		Наконечник кольцевой изолированный НКИ 6.0-4		Материал ВУ		nki-5.5-4n		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				20.18		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		30				0.00		0.00		0.00

				20.19		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		 НШвИ(2) 1,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		30				0.00		0.00		0.00

				20.20		Наконечник штыревой втулочный		Материал ВУ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA		EKF										шт		10				0.00		0.00		0.00

				21		Комплект в Шкаф ТСПД ЛАЗ ОПУ-3-R1 (существующий)				58252232.425200.0013.401.114												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				21.1		Кабельный органайзер полукольцами 19"; В: 1U		Материал ВУ		HKO.19".1U		IPEX										шт		7				0.00		0.00		0.00

				21.2		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U, арт. PKDIN19.3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		1				0.00		0.00		0.00

				21.3		Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования		Материал ВУ		NS1U.800		IPEX										шт		4				0.00		0.00		0.00

				21.4		Коммутаторы сети «А», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				21.4.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				21.4.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				21.4.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		8				0.00		0.00		0.00

				21.5		Коммутаторы сети «В», в составе:		Оборудование ВУ														компл		1				0.00		0.00		0.00

				21.5.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI5500AE		Оборудование ВУ		YN-SI5500AE-4GX-8GS-4GC-20GE RMG		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				21.5.2		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 2км, MM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G002 		Yarus-networks										шт		8				0.00		0.00		0.00

				21.5.3		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				21.6		Коммутатор RedBox, в составе:		Оборудование ВУ																				0.00		0.00		0.00

				21.6.1		Промышленный модульный коммутатор L2 YN-SI3500AE		Оборудование ВУ		YN-SI3500AE-4GX-2DC		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				21.6.2		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T		Оборудование ВУ		YN-SIx500AE-M-4GE-HA		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				21.6.3		Интерфейсный модуль 8 х 10/100/1000BASE-T RJ-45		Оборудование ВУ		YN-SIx500A-M-8GE		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				21.6.4		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		1				0.00		0.00		0.00

				21.7		Кросс в стойку в сборе на 48 портов с пигтейлами и адаптерами LC SM		Оборудование ВУ		ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				21.8		Патч-панель 19" 48 портов RJ-45 FTP 5e,		Оборудование ВУ		PLHD-48-Cat.5e-SH-Dual IDC-1U ( 8890c )		Cabeus 										шт		3				0.00		0.00		0.00

				21.9		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				21.10		Модуль питания на DIN-рейку, арт. КАН-Д300Ц48Н		Оборудование ВУ		арт. КАН-Д300Ц48Н												шт		2				0.00		0.00		0.00

				21.11		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		8				0.00		0.00		0.00

				21.12		Шнур оптический NTSS PREMIUM dpc LC/UPC-LC/UPC 9/125 3.0мм 1м LSZH (патч-корд)		Материал ВУ		NTSS-DPC-PM-9-LC/U-LC/U-3.0-1		NTSS										шт		5				0.00		0.00		0.00

				21.13		Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 1 метр, серый		Материал ВУ		NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-1.0-LSZH-GY		NTSS										шт		43				0.00		0.00		0.00

				21.14		Шнур питания PWC		Материал ВУ		PWC-IEC13A-SHM-1.8-BK		Hyperline										шт		4				0.00		0.00		0.00

				22		Комплект в СОЕВ (существующий)				58252232.425200.0013.401.118												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				22.1		Модуль PRP 0.5U с двумя портами 1000BaseX, 10/100/1000BaseT(X) SFP		Оборудование ВУ		NetXpert NXI-3000-EM-HSR/PRP-2SFP-0.5U		Натекс										шт.		2				0.00		0.00		0.00

				22.2		Модуль 0.5U с четырьмя портами 1000BaseX DDM, 10/100/1000BaseT(X) SFP-слот		Оборудование ВУ		NetXpert NXI-3000-EM-4SFP-DDM-0.5U		Натекс										шт.		2				0.00		0.00		0.00

				22.3		Модуль 0.5U с четырьмя портами 10/100/1000BaseT(X) RJ-45		Оборудование ВУ		NetXpert NXI-3000-EM-4GE-0.5U		Натекс										шт.		2				0.00		0.00		0.00

				22.4		Модуль трансивера SFP-GE-SM-10км		Оборудование ВУ				Натекс										шт.		8				0.00		0.00		0.00

				22.5		Модуль трансивера SFP-RJ-45-Т		Оборудование ВУ				Натекс										шт.		2				0.00		0.00		0.00

				22.6		Модуль расширения MLANP (NTP/PTP) для сервера ССВ-1Г вариант 2 		Оборудование ВУ				Комсет-сервис										шт.		2				0.00		0.00		0.00

				23		Комплект в Шкаф ШЭЦЗСРТИ (Метеостанция)				58252232.425200.0013.401.601												компл.		1				0.00		0.00		0.00

				23.1		Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой; 19"; В: 3U		Материал ВУ		PKDIN19.3U		IPEX										шт		2				0.00		0.00		0.00

				23.2		Выключатель автоматический КЭАЗ
OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ВУ		260611		КЭАЗ										шт		2				0.00		0.00		0.00

				23.3		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11060000073		Degson										шт		8				0.00		0.00		0.00

				23.4		Крышка торцевая для клемм DС4-HE, Цвет: черный D-DС4-HE-01P-13-00Z(H)		Материал ВУ		11060000231		Degson										шт		1				0.00		0.00		0.00

				23.5		Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)		Материал ВУ		11040000035		Degson										шт		6				0.00		0.00		0.00

				23.6		Клемма заземления винтовая, Сечение: 0,2 - 10мм2, Ширина:10,2мм, Цвет: желто-зеленый		Материал ВУ		11010000006		Degson										шт		2				0.00		0.00		0.00

				23.7		Держатель маркировки для концевого стопора E-PC,  DLM2-01P-17-00Z(H)		Материал ВУ		11060000214		Degson										шт		1				0.00		0.00		0.00

				24		АРМы																						0.00		0.00		0.00

				24.1		ПК ГРАВИТОН Д51И i5-10400/16GB/SSD512GB/FP_2xUSB2.0/4хRj45/450W/K+M/WR3.
ПО для АРМ, в составе (32 компл):
1. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт.
2. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт.
3. Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux - 1шт
4. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux - 1шт.
5. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux – Продление на 2 года - 1шт
6. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции Linux - 1шт.
ПО сервера резервного копирования, в составе (1 компл):
1. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи электронный, серверная до 2 сокетов, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт.
2. Лицензия на Программный комплекс "ALD Pro" РДЦП.10101-02 (ФСТЭК) на 1 управляемое устройство, способ передачи электронный, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. - 1шт
3. Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (ФСТЭК) - 1шт
4. Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера – Продление на 3 года (ФСТЭК) - 1шт
5. Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера (ФСТЭК) - 1шт.
Антивирусное ПО (1 компл):
1. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (32 устр.) - 32шт
2. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base License - Лицензия (17 устр.) - 17 шт.		Оборудование ВУ				Гравитон										шт.		32				0.00		0.00		0.00

				24.2		Монитор 27″, 2560 x 1440 QHD 75 Гц, антибликовое покрытие, 1000:1, 250 кд/м², VESA 100x100, 2 динамика по 6 Вт, 1 х HDMI v2.0, 1 х DisplayPort v1.2, 1 х Mini-Jack 3.5 мм		Оборудование ВУ				ГК Бештау										шт.		40				0.00		0.00		0.00

				24.3		Монитор RDW Computers 31.5" RDW3207 черный IPS 1ms HDMI M/M HAS Piv 300cd 178гр/178гр 2560x1440 180Hz VGA DP QHD USB (RUS)		Оборудование ВУ				RDW										шт.		11				0.00		0.00		0.00

				24.4		Дискртеная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 Palit StormX 6Gb		Оборудование ВУ		NE63050018JE-1072F		Palit										шт.		1

				24.5		Сетевая карта ORIENT XWT-INT520PE8 2SFP+		Оборудование ВУ		ORIENT XWT-INT520PE8 2SFP+		ORIENT 										шт.		1

				24.6		Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC		Оборудование ВУ		OMT-1G020		Yarus-networks										шт		2				0.00		0.00		0.00

				24.7		КVM Удлинитель ATEN CE750A-AT-G				ATEN CE750A-AT-G		Aten										шт.		2

				24.8		КVM Переключатель Aten CS19208-AT-G				CS19208-AT-G		Aten										шт.		1

				25		Метеостанция для автоматического мониторинга погодных условий

				25.1		Метеостанция для автоматического мониторинга погодных условий СОКОЛ-М1		Оборудование ВУ		59320438.431312.ТУ		ООО
«Техавтоматика»										шт		1				0.00		0.00		0.00

				25.2		Опора		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		1				35,200.00		7,744.00		42,944.00

				25.3		Основание		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		1				20,800.00		4,576.00		25,376.00

				25.4		Кольцо приварное		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		3				4,800.00		1,056.00		5,856.00

				25.5		Фланец монтажный №1		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		3				0.00		0.00		0.00

				25.6		Фланец монтажный №2		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		1				0.00		0.00		0.00

				25.7		Гайка M16-6H.22.08Х21Н6М2Т ГОСТ 5915-70		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		4				0.00		0.00		0.00

				25.8		Шайба 16 65Г 115 ГОСТ 6402-70		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		4				0.00		0.00		0.00

				25.9		Талреп кольцо-крюк DIN 9072 C A4 M10		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		3				0.00		0.00		0.00

				25.10		Коуш DIN 9073 А4 8		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		6				0.00		0.00		0.00

				25.11		Зажим для каната DIN 9074 A4 8		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		12				0.00		0.00		0.00

				25.12		Карабин пружинный DIN 9075 A4 10x100		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												шт		6				0.00		0.00		0.00

				25.13		Трос для растяжки DIN 3055 A4 средней жесткости, D8 мм		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												м		9				0.00		0.00		0.00

				25.14		Труба 57х3,5 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81		Материал ВУ		Проектирование опоры
метеостанции Сокол-M1												м		3				0.00		0.00		0.00

		Итого стоимость Материалов

		Итого стоимость Оборудования ВУ АСУТП





ПОБИ



		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



		№ партии		№ поз.		Наименование обоудования / ПО
с указанием Технических характеристик (описание)						Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО		Изготовитель (производитель) оборудования/
правообладатель ПО		Страна происхождения товара		Страна регистрации2 производителя / правообладателя ПО		Код ОКПД2		Порядковый номер реестровой записи в 
Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ 719) или Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878) / 
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПП РФ 		Единица измерения		Количество		Цена за единицу,
руб. без НДС		Общая стоимость,
руб. без НДС		НДС, руб.		Общая стоимость с НДС,
руб. с НДС		Срок поставки / Срок передачи права пользования		Срок предоставления права использования		Перечень сопроводительных документов для оборудования ( в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		2		3						4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		1				ОКПД2 28.99.39.190 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики 

						Оборудование ПОБИ

		5		5		Доукомплектация шкафа ПОБИ						58252232.425200.0013.403.В4.01																		20,774,025.32		4,570,285.57		25,344,310.90

				5.1		Выключатель нагрузки модульный 230ВAC, 63А, OptiDin BM63P-263-УХЛ3		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		103894												шт		2		1,827.20		3,654.40		803.97		4,458.37

				5.2		Выключатель автоматический КЭАЗ OptiDin ВМ63-2C6-УХЛ3		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		260611												шт		2		1,332.21		2,664.42		586.17		3,250.59

				5.3		Модуль свободных контактов (2 контакта), OptiDin BM63-МСК2		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		249197												шт		2		2,490.80		4,981.60		1,095.95		6,077.55

				5.4		Модуль питания на DIN-рейку		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		КАН-Д75Ц24Н												шт		2		24,192.00		48,384.00		10,644.48		59,028.48

				5.5		Панель электропитания 19 дюймов с выключателем 8 розеток		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		60A-61-02-08BL												шт		4		15,961.60		63,846.40		14,046.21		77,892.61

				5.6		Клемма проходная 3-х контактная Push-in, cечение: 0,5-6 мм2 Цвет: серый, DS6-TW-01P-11-00Z(H), ширина 8.2 мм		Материал ИБ		материал ИБ		11040000091												шт		24		250.00		6,000.00		1,320.00		7,320.00

				5.7		Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5-6 мм2, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), ширина 8.2 мм		Материал ИБ		материал ИБ		11040000147												шт		8		403.00		3,224.00		709.28		3,933.28

				5.8		Торцевая крышка D-DS6-TW-01P-11-00A(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000239												шт		14		40.00		560.00		123.20		683.20

				5.9		Маркировка клемм, 1…10, ширина 8,2мм, полоса по 10 полей, ZB8-10P-19-01A(H)		Материал ИБ		материал ИБ		92118900579												шт		8		113.90		911.20		200.46		1,111.66

				5.10		Перемычка DFB3-8.2-16-00A(H) для клемм DS, 3П, 6 мм.кв, красный		Материал ИБ		материал ИБ		11060000404												шт		8		98.50		788.00		173.36		961.36

				5.11		Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11040000035												шт		24		63.00		1,512.00		332.64		1,844.64

				5.12		Перемычка DFB10-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный		Материал ИБ		материал ИБ		11060000380												шт		2		126.90		253.80		55.84		309.64

				5.13		Перемычка DFB4-5.2-16-00A(H) для клемм DS, 4П, 2.5 мм.кв, красный		Материал ИБ		материал ИБ		11060000373												шт		1		95.60		95.60		21.03		116.63

				5.14		Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 0,2-4мм2, ширина 6,2мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11040000163												шт		8		274.56		2,196.48		483.23		2,679.71

				5.15		Перемычка 7 полюсов красная для клемм 4 мм² серии DS4 DFB7-6.2-16-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000401												шт		1		145.60		145.60		32.03		177.63

				5.16		Крышка торцевая чёрная для клемм DS4-HE		Материал ИБ		материал ИБ		11040000165												шт		3		34.00		102.00		22.44		124.44

				5.17		Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм		Материал ИБ		материал ИБ		SQ0738-0107												шт		8		25.60		204.80		45.06		249.86

				5.18		Маркировка (1-10) для клемм DC/DS ширина 6,2 мм ZB6-10P-19-09Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		92118900431												шт		3		114.80		344.40		75.77		420.17

				5.19		Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L 2,5мм2, 2 полюса, красная DFB2-5.2-16-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000371												шт		4		26.88		107.52		23.65		131.17

				5.20		Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L 2,5мм2, 7 полюсов, красная DFB7-5.2-16-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000377												шт		2		115.39		230.78		50.77		281.55

				5.21		Крышка торцевая серая для клемм DS2.5 D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000157												шт		5		24.25		121.25		26.68		147.93

				5.22		Маркировка (1-10) для клемм DC/DS ширина 5,2 мм ZB5-10P-19-40Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		92118900295												шт		5		109.13		545.65		120.04		665.69

				5.23		Маркировка (11-20) для клемм DC/DS ширина 5,2 мм ZB5-10P-19-19Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		92118900159												шт		2		109.13		218.26		48.02		266.28

				5.24		Концевые стопоры, для установки на монтажную рейку NS 32 или NS 35/7,5, E-PC-01P-11-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000073												шт		22		35.00		770.00		169.40		939.40

				5.25		Держатель маркировки для концевого стопора E-PC,  DLM2-01P-17-00Z(H)		Материал ИБ		материал ИБ		11060000214												шт		8		33.90		271.20		59.66		330.86

				5.26		Лампа светодиодная ~230В, зеленая		Материал ИБ		Оборудование ИБ		СКЛ-14Н-2-Л-2-220-П-Ч												шт		2		428.80		857.60		188.67		1,046.27

				5.27		Лампа светодиодная =24В, зеленая		Материал ИБ		Оборудование ИБ		СКЛ-14Н-2-Л-2-24												шт		1		409.60		409.60		90.11		499.71

				5.28		Интерфейсный модуль реле, 2 перекидных контакта 8А, 220-240В AC/DC, винтовые зажимы		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		RM3.52.0.230.01												шт		2		1,846.20		3,692.40		812.33		4,504.73

				5.29		Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 2 × RS 485, 2 × 100Base TX: Modbus RTU, 3DO, 16DI		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		ЭНМВ-1-16/3R-24-A2E4x2												шт		1		78,464.00		78,464.00		17,262.08		95,726.08

				5.30		Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 1 × RS 485, 8DI, 2DO, в комплекте 2 датчика температуры с кабелем 2м		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		ЭНМВ-1-1W8(24)/2-24-А1Е0												шт		1		41,504.00		41,504.00		9,130.88		50,634.88

				5.31		Ethernet-коммутатор MES3324F, 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		MES3300-24F		Предприятие Элтекс										шт		1		1,473,973.77		1,473,973.77		324,274.23		1,798,248.00

				5.32		Модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		PM165-220/12												шт		2		43,487.22		86,974.43		19,134.38		106,108.81

				5.33		Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		FH-S3112CDL20		Предприятие Элтекс										шт		2		5,000.00		10,000.00		2,200.00		12,200.00

				5.34		Кабель SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m, FH-DP1T24SS05		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		FH-DP1T24SS05		Предприятие Элтекс										шт		1		8,203.75		8,203.75		1,804.83		10,008.58

				5.35		SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		FH-ST2		Предприятие Элтекс										шт		9		9,790.00		88,110.00		19,384.20		107,494.20

				5.36		Ethernet-коммутатор MES3324F, 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		MES3300-24F		Предприятие Элтекс										шт		1		1,473,973.77		1,473,973.77		324,274.23		1,798,248.00

				5.37		Модуль питания PM165-220/12, 220V AC, 165W		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		PM165-220/12		Предприятие Элтекс										шт		2		43,487.22		86,974.43		19,134.38		106,108.81

				5.38		Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		FH-S3112CDL20		Предприятие Элтекс										шт		1		5,000.00		5,000.00		1,100.00		6,100.00

				5.39		Кабель SFP+ Direct attach cable, 10G, 5m, FH-DP1T24SS05		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		FH-DP1T24SS05		Предприятие Элтекс										шт		1		8,203.75		8,203.75		1,804.83		10,008.58

				5.40		SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		FH-ST2		Предприятие Элтекс										шт		7		9,790.00		68,530.00		15,076.60		83,606.60

				5.41		СЕРВЕР ГРАВИТОН , арт. С2041И -1xS4210R-1x16GD4-1x8IRAID2-2x2TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		C2041И		ООО «Новый Ай Ти Проект»										шт		2		1,925,655.00		3,851,310.00		847,288.20		4,698,598.20

				5.42		СЕРВЕР ГРАВИТОН , арт. С2041И -2xS4214R-4x16GD4-1x8IRAID2-2x960GBDWPD1-2x4TB7,2R3T-1xPRMRC-2x450W-3YST.
Программное обеспечение в составе:
1. Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 4, M.2, A7, сертификаты ФСБ+ФСТЭК России - 1шт
2. Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный"  для ПАК "Соболь", Sobol-4 M.2 A7-SP1Y - 2шт
3. Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, сер - 4шт
4. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Workstation, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base Premium Plus License - Лицензия - 2шт
5. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, Server, Enterprise Russian Edition. 5000+ Node 3 year Base Premium Plus License - Лицензия - 4шт
6. Неисключительная лицензия на функцию удаления дублирующихся пакетов. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-DD) - 1шт
7. Неисключительная лицензия на функцию sFlow. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-FLOW) - 1шт
8. Сертификат на стандартную техническую поддержку с расширенной заменой оборудования в режиме 8x5 на 1 год (DSI-EVO-S-B01) - 2шт
9. Сертификат на техническую поддержку уровня Gold для InfoDiode RACK single (AMTID-SRV-HW-BKT-GLD-1Y ) - 6шт
10. Продление гарантийного обслуживания, MES3300-24F, до 3 лет - 2шт
11. Средство анализа защищенности "Сканер-ВС". НПЕШ.00606-01. Лицензия на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231), право на использование (Номер в реестре ПО №231) - 1шт
12. Средство анализа защищенности "Сканер-ВС". НПЕШ.00606-01. Продление лицензии на 128 IP адресов на 1 год (рег. № 231), право на использование (Номер в реестре ПО №231) - 2шт		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		C2041И		ООО «Новый Ай Ти Проект»										шт		1		2,959,830.00		2,959,830.00		651,162.60		3,610,992.60

				5.43		Брокер сетевых пакетов DS Integrity EVO		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		DSI-EVO40-B00												шт		1		8,500,000.00		8,500,000.00		1,870,000.00		10,370,000.00

				5.44		Модуль SFP RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (DS-SFP-Copper-10-1000)		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		DS-SFP-Copper-10-1000												шт		5		4,720.00		23,600.00		5,192.00		28,792.00

				5.45		Оптический модуль SFP 1G 1310nm SM LC (10 км)		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		DS-SFP-LX-1,25-13-10D												шт		3		2,400.00		7,200.00		1,584.00		8,784.00

				5.46		Консоль KVM с переключателем ATEN		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		ATEN KL1116VN / KL1116VN-AXA-RG		ATEN										шт		1		804,176.00		804,176.00		176,918.72		981,094.72

				5.47		Адаптер KVM ATEN KA7170 / KA7170-AX		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		KA7170/KA7170-AX		ATEN										шт		8		15,000.00		120,000.00		26,400.00		146,400.00

				5.48		Диод АК InfoDiode RACK single, 1RU (1Gbps, 1000Base-T, RJ45)		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		AMTID-HW-BKT												шт		2		300,050.00		600,100.00		132,022.00		732,122.00

				5.49		Модуль SFP RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (DS-SFP-Copper-10-1000)		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		DS-SFP-Copper-10-1000												шт		2		6,000.00		12,000.00		2,640.00		14,640.00

				5.50		Оптический кросс TopLAN стоечный 19 , одномодовый, укомплектованный		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		КРС-Top-1U-24SC/U-OS2-GY												шт		1		19,000.00		19,000.00		4,180.00		23,180.00

				5.51		Коммутационная панель 19” моноблочная, категория 6, FTP, 1U, 24 порта, черный		Материал ИБ		Оборудование ИБ		27B-F6-24BL												шт		1		48,825.60		48,825.60		10,741.63		59,567.23

				5.52		Панель 19” с DIN-рейкой 2U, 22 модуля, для промышленных коммутаторов, серебристый		Материал ИБ		материал ИБ		60A-42-03-13SL												шт		3		5,342.40		16,027.20		3,525.98		19,553.18

				5.53		Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольцами, черный		Материал ИБ		материал ИБ		25B-1U-02BL												шт		11		8,883.20		97,715.20		21,497.34		119,212.54

				5.54		Горизонтальный организатор 19", 1U, слотовый с крышкой, черный		Материал ИБ		материал ИБ		25B-1U-11BL												шт		3		5,512.32		16,536.96		3,638.13		20,175.09

				5.55		Панель сплошная 19" на фиксаторах, 1U, металл, черный		Материал ИБ		материал ИБ		25M-1U-03BL												шт		1		2,712.96		2,712.96		596.85		3,309.81

				5.56		Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп		Материал ИБ		материал ИБ		60A-31-50-03SL												шт		5		5,889.60		29,448.00		6,478.56		35,926.56

				5.57		Крепежный набор гайка-клипса клетьевая и винт М6, 50 шт/уп		Материал ИБ		материал ИБ		60A-31-50-06SL												шт		2		5,889.60		11,779.20		2,591.42		14,370.62

				5.58		Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый		Материал ИБ		Оборудование ИБ		PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH-GY												шт		29		1,040.00		30,160.00		6,635.20		36,795.20

				5.59		Патч-корд оптический армированный бронированный duplex LC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 3м		Материал ИБ		Оборудование ИБ		ШОС-2x3.0-2LC/U-2SC/U-SM(A1)-3м-LSZH-WH												шт		7		2,625.60		18,379.20		4,043.42		22,422.62

				5.60		Кабель питания Schuko-C13 (3x1,0), 10A, угловая вилка, 3м, цвет черный		Материал ИБ		Оборудование ИБ		PWC-IEC13A-SHM-3.0-BK												шт		17		1,142.00		19,414.00		4,271.08		23,685.08

				5.61		Кабель интерфейсный		Материал ИБ		материал ИБ		КИПЭВнг(А)-LS 
2х2х0,60												м		1		263.00		263.00		57.86		320.86

				5.62		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 коричневый												м		5		61.00		304.98		67.10		372.07

				5.63		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2,5 голубой												м		5		61.00		304.98		67.10		372.07

				5.64		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 коричневый												м		10		35.46		354.63		78.02		432.64

				5.65		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 голубой												м		10		35.46		354.63		78.02		432.64

				5.66		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 
красный												м		1		35.46		35.46		7.80		43.26

				5.67		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1,5 синий												м		1		35.46		35.46		7.80		43.26

				5.68		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 коричневый												м		15		28.37		425.55		93.62		519.17

				5.69		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 голубой												м		15		28.37		425.55		93.62		519.17

				5.70		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 красный												м		20		28.37		567.40		124.83		692.23

				5.71		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 синий												м		20		28.37		567.40		124.83		692.23

				5.72		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х0,75 белый												м		40		28.37		1,134.80		249.66		1,384.46

				5.73		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х1.5 желто- зеленый												м		5		61.00		305.00		67.10		372.10

				5.74		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х2.5 желто- зеленый												м		30		61.00		1,829.87		402.57		2,232.44

				5.75		Провод установочный		Материал ИБ		материал ИБ		 ПуГВнг(А)-LS 1Х6 желто- зеленый												м		5		140.49		702.45		154.54		856.99

				5.76		Наконечник штыревой втулочный		Материал ИБ		материал ИБ		НШвИ 0,75-8 EKF PROXIMA												шт		300		2.00		600.00		132.00		732.00

				5.77		Наконечник штыревой втулочный		Материал ИБ		материал ИБ		 НШвИ 1,5-8 EKF PROXIMA												шт		150		2.00		300.00		66.00		366.00

				5.78		Наконечник штыревой втулочный		Материал ИБ		материал ИБ		НШвИ 2,5-12 EKF PROXIMA												шт		50		2.50		125.00		27.50		152.50

				5.79		Кольцевой наконечник 6х6мм 		Материал ИБ		материал ИБ		НКи 6.0-6												шт		10		17.00		170.00		37.40		207.40

				6		АРМ ПОБИ						58252232.425200.0013.403.В4																		0.00		0.00		0.00

		6		6.1		Ноутбук Гравитон Graviton N15i 15,6”/1920 x 1080/ i5-10210U /64 ГБ DDR4 SO-DIMM /1 х М.2 SSD		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		Graviton N15i		ООО «Новый Ай Ти Проект»										шт.		1

		7		7		Подсистема шифрования СО						58252232.425200.0013.403.В4																		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

				7.1		Аппаратный комплекс для ПАК «С-Терра Шлюз». Версия 5.0 исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз SТM KC3» (G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3)
Программное обеспечение в составе:
1. Лицензия на право использования ПО Программно-аппаратного комплекса «С-Терра Шлюз». Версия 5.0, исполнение "3М5" - «С-Терра Шлюз ST KC3» (LIC-100-5.0-10-ST-М-KC3)
2. Сертификат активации технической поддержки на 1 год (SCON-5.0-100-10)		Оборудование ИБ		Оборудование ИБ		G-100-5.0-5077-3-ST-M-KC3		С-Терра СиЭсПи										шт.		2

				7.2		Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX с SFP-портом		Материал ИБ		Оборудование ИБ		SNR-CVT-1000SFP-V2		ООО «НАГ»										шт.		2

				7.3		Модуль SFP 1.25 GE модуль 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM FH-S3112CDL20		Материал ИБ		Оборудование ИБ		FH-S3112CDL20		Предприятие Элтекс 										шт.		2

				9		Кабельная продукция ПОБИ						58252232.425200.0013.403.В4

				9.1		Кабель ВОЛС 		Материал ИБ		материал ИБ		ДПС-нг(A)-HF-08У(1х8)-7кН												м		110

				9.2		Кабель интерфейсный		Материал ИБ		материал ИБ		КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52												м		93

				9.3		Патчкорд SNR-PC-LC/UPC-SM-DPX-5m		Материал ИБ		материал ИБ		SNR-PC-LC/UPC-SM-DPX-5m												шт.		4

		Итого стоимость материалов ПОБИ

		Итого стоимость оборудования ПОБИ





ФОТ





				калькулятор		справка ФОТ

				Линейный руководитель (начальник отдела/департамента ИБ)		руководитель проекта		17244		32,150 ₽		0.971

				Системный архитектор             		системный архитектор		19633		36,604 ₽		0.853

				Главный специалист    		архитектор сети		11987		22,349 ₽		1.397

				Ведущий специалист  		специалист Cisco		10333		19,265 ₽		1.621

				Специалист      		сервис-менеджер по информационным системам		5787		10,789 ₽		2.894

				Технический писатель/оформитель  		менеджер качества		8267		15,413 ₽		2.026		30,826 ₽





						специалист по оборудованию НР		10333		19,265 ₽		1.621

						архитектор виртуальной инфраструктуры		15500		28,898 ₽		1.080

						администратор проекта		8267		15,413 ₽		2.026
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Данная программа испытаний имеет целью проверить и продемонстрировать, что поставляемый ПТК функционирует должным образом и отвечает требованиям договора и проектной документации.

В настоящем документе приведены различные испытания, которые проводятся для всех шкафов ПТК, если это предусмотрено в проекте и в документации шкафа.

Результаты проверок сразу вносятся в таблицу по каждому из шкафов с отметками: о результате проверки, времени проверки, ФИО проверяющего, отклонениями от проектной документации, обнаруженные во время испытаний.

При невозможности проведения определенного испытания в виду не предусмотренного проектом такой функции или оборудования в конкретном шкафу в таблице напротив пункта проверки ставится прочерк с соответствующей пометкой.

При невозможности провести определенное испытание из-за отсутствия технической возможности на испытательной площадке в таблице напротив пункта проверки ставится соответствующая отметка.

Под программной диагностикой ПТК и программной проверкой ПТК подразумевается проверка соответствующих данных в отладчике среды разработки программного обеспечения контроллера и на АРМ оператора. Под заданием значений программно подразумевается задание путем форсирования значений в отладчике среды разработки программного обеспечения контроллера или подачи команд и уставок на АРМ оператора.

По завершению всех проверок или при перерыве между проверками схемы электропитания шкафов разбираются: выключаются автоматы, разъединители, выключатели; прекращается подача электропитания от внешних источников.

При проведении автономных испытаний ПТК должны соблюдаться требования «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ-016-2001, РД 153-34. 0-03. 150-00.

[bookmark: _Toc396202043][bookmark: _Toc157417639]Документация

Следующая эксплуатационная и рабочая документация будет доступна в качестве справочной информации в период проведения испытаний:

1. Эксплуатационная документация, в составе: 

1. Руководства по эксплуатации на оборудование шкафов

2. Формуляр на ПТК 

3. Программа заводских приемо-сдаточных испытаний ПТК

4. Комплект сертификатов, описания средств измерения на КТС ПТК

5. Методика поверки ПТК

2. Рабочая документация, в составе:

1. Пояснительная записка

2. Локальная вычислительная сеть

3. Схема структурная комплекса технических средств

4. Электропитание шкафов ПТК. Схема структурная

5. Ведомость ЗИП

3. Документация на каждый шкаф:

1. Спецификация

2. Чертеж общего вида

3. Схема электрическая принципиальная

4. Перечень элементов

5. Таблица соединений
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Перед началом углубленного тестирования выполняется краткое ознакомление с аппаратными компонентами и периферийными устройствами, документацией проекта. Ознакомление включает краткое описание основных компонентов и периферийных устройств, изучение проектной документации.
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Целью проверки является соответствие оборудования проектной документации, спецификации поставки и оборудования на соответствие техническим спецификациям.

Объектом проверки является все оборудование, входящее в состав ПТК.

Необходимо убедиться, что все аппаратные компоненты ПТК установлены. Визуально проверить внешний вид, целостность, конфигурацию системы и расположение установленного оборудования.

Проверить размеры, цвет шкафов и убедиться, что сборка шкафов произведена в соответствии с проектной документацией.

Убедиться, что все средства и компоненты соответствуют указанным средствам и компонентам в спецификации поставки.

Убедиться, что отсутствуют внешние повреждения компонентов, повреждения защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий.

Проверить, качество и способ выполнения прокладки и присоединения проводников, что отсутствует ослабленные крепления.

[bookmark: _Toc157417643]Проверка системы электропитания шкафов ПТК

Целью проведения испытаний является проверка правильности монтажа, возможности подачи электропитания на шкаф и корректной работы системы электропитания шкафа ПТК для установленного в нем оборудования.

При выявлении замечаний на любом этапе проверки электропитания шкафа необходимо остановить дальнейшие проверки и исправить эти замечания или пересмотреть последовательность испытаний при невозможности их исправления по месту.

[bookmark: _Toc157417644]Подготовка к проверке

Перед проверкой убедиться, что подключенные к шкафу внешние цепи электропитания не запитаны; все автоматы, разъединители в шкафу, собственные выключатели оборудования (различное оборудование 220В: инверторы, ИБП, серверы, коммутаторы, блоки питания 220/24В, контроллеры и т.п.) отключены (разомкнуты) или при отсутствии отсоединены сетевые шнуры питания (кабель) оборудования из розеток/клемм шкафа.

Желательно, чтобы подключение внешних цепей электропитания было выполнено в соответствии со структурной схемой электропитания шкафов ПТК (для учета специфики распределения электропитания между шкафами ПТК).

Убедиться, что шкаф надежно заземлен: внутреннее заземление выполнено в соответствии со схемой, шкаф подключен к внешнему контуру заземления.

Визуально проверить правильность монтажа цепей схемы электропитания.

[bookmark: _Toc157417645]Подача электропитания

Производится подача электропитания на шкаф в два этапа: сперва от основного источника при отключенном резервном источнике, затем наоборот. На каждом этапе проводятся следующие проверки.

Проверяется наличие и уровни напряжения на входных клеммах вплоть до отключенных вводных автоматов электропитания шкафа, отсутствие напряжения на других не запитанных цепях, на корпусе шкафа.

[bookmark: _Ref139359679][bookmark: _Ref139460086]Далее последовательно собирается схема электропитания шкафа от выбранного источника путем поэтапного включения автоматов с проверкой после включения каждого автомата наличия и уровней напряжения на участках цепи за ним и так до клемм/розеток, куда подключено оборудование 220В шкафа.

1.1.1.1. [bookmark: _Ref139466095]Перед включением (замыканием) разъединителей или выключателей, не разрешающих включение под нагрузкой, отключается питающий их автомат, проверяется отсутствие напряжения на разъединителе или выключателе, затем они включаются (замыкаются) и потом вновь включается питающий их автомат. Далее производится проверка наличия и уровней напряжения на участках цепи за ними. Аналогичным образом производится подключение отсоединенных из розеток/клемм оборудования: сперва отключается питающий автомат, производится подключение в розетку/клеммы сетевого шнура питания (кабеля), включается автомат.

1.1.1.2. Для случая подключения блока питания 220/24В проводится проверка наличия и уровня напряжения на каждом участке цепи после него. Для блоков питания, участвующих в АВР с помощью диодного «ИЛИ», по их выходу настраиваются уровни выходного напряжения таким образом, чтобы более высокий уровень напряжения был на выходе блока питания, который запитан от основного источника электропитания.

1.1.1.3. Для случая подключения инвертора =220/~220В, ИБП ~220/~220В проводится проверка наличия и уровня напряжения на каждом участке цепи после него.

1.1.1.4. Только после проверок уровней напряжения на всех участках цепи до конечных устройств, эти устройства включаются для проверки их работоспособности с учетом п.4.2.2.1. При наличии подключения нескольких вводов электропитания у устройства от одного входного источника электропитания (например, дополнительный ввод подключается через инвертор или ИБП), то проверка включения производится по-отдельности от каждого ввода.

По завершению проверки схемы разбираются: выключаются автоматы, разъединители, выключатели, сетевые шнуры питания (кабели) устройств; прекращается подача электропитания от внешних источников.

[bookmark: _Ref139361179][bookmark: _Toc157417646]Проверка АВР электропитания

При отсутствии проблем при проведенных проверках выше подается основное, а затем резервное питание на шкаф.

Затем собираются автоматы основного и резервного электропитания шкафов. Производятся проверки наличия и уровня напряжения в цепях.

При отсутствии проблем последовательно собираются цепи электропитания в шкафу до внутренних блоков питания с промежуточной проверкой наличия и уровня напряжения в каждой запитываемой цепи до и после блока питания.

Затем при отсутствии проблем отключается основной источник электропитания. Проверяется, что цепи, запитываемые от двух источников остались в работе, проверяется наличие и уровень напряжения в каждой цепи до и после блока питания.

При отсутствии проблем схема восстанавливается, и отключается резервный источник электропитания. Проверяется, что цепи, запитываемые от двух источников остались в работе, проверяется наличие и уровень напряжения в каждой цепи до и после блока питания.

По завершению проверки схемы разбираются: выключаются автоматы, разъединители, выключатели; прекращается подача электропитания от внешних источников.







































[bookmark: _Toc157417647]Проверка дополнительного оборудования шкафа

Целью проведения испытаний является проверка работоспособности дополнительного оборудования шкафа: вентиляции, освещения, дополнительных розеток, концевых выключателей дверей, термостата.

[bookmark: _Toc157417648]Проверка вентиляции шкафа

Целью является проверка работоспособности вентиляции шкафа ПТК.

Подать питание на соответствующий клеммник шкафа, запитывающий вентиляторы.

Убедиться с помощью тестера в наличии напряжения 220В на выходных клеммах автомата электропитания.

Проверить визуально, что все вентиляторы шкафа вращаются и обеспечивают отвод воздуха в соответствии с проектом.

[bookmark: _Toc157417649]Проверка дополнительных розеток

Целью является проверка работоспособности дополнительных розеток шкафа.

Подать питание на соответствующий клеммник шкафа, запитывающий розетки.

Убедиться с помощью тестера в наличии напряжения 220В на выходных клеммах автомата электропитания, а затем в розетках.

[bookmark: _Toc157417650]Проверка освещения шкафа

Целью является проверка работоспособности внутреннего освещения шкафа.

Подать питание на соответствующий клеммник шкафа, запитывающий освещение шкафа.

Убедиться с помощью тестера в наличии напряжения 220В на выходных клеммах автомата электропитания.

Проверить визуально, что включено освещение шкафа (или включается при открывании двери).

[bookmark: _Toc157417651]Проверка концевого выключателя дверей

Целью является проверка корректного срабатывания концевых выключателей дверей шкафа с соответствующей сигнализацией.

Убедиться в срабатывании концевого выключателя двери шкафа при малом открытии двери шкафа (2-3 мм).

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.



[bookmark: _Toc157417652]Проверка термостата шкафа

Целью является проверка корректного срабатывания термостата шкафа с соответствующей сигнализацией.

Проверить срабатывание термостата контроля температуры шкафа при изменении уставки температуры. По завершении проверки выставить уставку температуры термостата на 50 °С.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.











































































[bookmark: _Toc157417653]Проверка функционирования основного оборудования шкафа ПТК, оснащенного контроллером и/или модулями ввода-вывода

Целью проведения испытаний является проверка работоспособности и функционирования элементов шкафа ПТК, оснащенного контроллером и/или модулями ввода-вывода.

Перед началом проверок убедиться в том, что все сетевые подключения контроллеров подключены, исправны, контроллеры, серверы единого времени, АРМ оператора, инженерная станция и сетевое оборудование настроены.

[bookmark: _Toc157417654]Проверка работоспособности ЦПУ контроллера и модулей ввода-вывода после подачи питания

Целью является проверка работоспособности и функционирования контроллеров ПТК после подачи питания.

Подать питание на основной и резервный ЦПУ и модули ввода-вывода.

Убедиться с помощью световой индикации модулей наличие электропитания.

Сконфигурировать ЦПУ и прогрузить прикладные программы на них, если не были прогружены ранее.

Обесточить все модули.

Подать питание на основной ЦПУ и модули ввода-вывода.

Убедиться с помощью световой индикации модулей: наличие электропитания на них, окончание загрузки ЦПУ, инициализации модулей ввода/вывода, режим работы ЦПУ – ведущий, выбрана правильная шина ввода-вывода, и она – ведущая, на модулях нет ошибок.

Подать питание на резервный ЦПУ и модули ввода-вывода.

Убедиться с помощью световой индикации модулей: наличие электропитания на них, окончание загрузки ЦПУ, инициализации модулей ввода/вывода, режим работы ЦПУ – ведущий, выбрана правильная шина ввода-вывода, и она - ведомая, на модулях нет ошибок.

Подать питание на оставшиеся модули ввода-вывода.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.

[bookmark: _Toc157417655]Проверка резервирования контроллера

Целью является проверка сохранения работоспособности контроллера ПТК при неисправности основного или резервного ЦПУ.

Провести имитацию неисправности основного ЦПУ путем отключения его электропитания и путем его удаления из корзины.

С помощью индикации на резервном ЦПУ и других модулях необходимо убедиться, что произошло переключение на резервный ЦПУ, его шину ввода-вывода.

Включить питание основного ЦПУ или вставить его обратно. Проконтролировать с помощью световой индикации модуля окончание его загрузки.

Произвести имитацию неисправности резервного ЦПУ путем отключения его электропитания и путем его удаления из корзины.

С помощью индикации на основном ЦПУ и других модулях необходимо убедиться, что произошло переключение на основной ЦПУ, его шину ввода-вывода.

Включить питание резервного ЦПУ или вставить его обратно. 

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.

[bookmark: _Toc157417656]Проверка сохранения работоспособности контроллера при потере электропитания одного из источников

Целью является проверка сохранения работоспособности контроллера и модулей ввода-вывода после потери основного или резервного электропитания шкафа.

Проверка производится аналогично п. 4.3 с визуальной проверкой отсутствие изменений в функционировании контроллера и модулей ввода-вывода.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.

[bookmark: _Toc157417657]Проверка резервирования шины ввода-вывода контроллера

Целью является проверка сохранения работоспособности контроллера (ЦПУ и модулей ввода-вывода) шкафа после отказа основной или резервной шины ввода-вывода ПТК.

Перед началом проверки необходимо убедиться в целостности и работоспособности шины ввода-вывода, которая может проходить через несколько шкафов ПТК.

В начале разъединить в одном месте кабельное соединение шины ввода-вывода основного ЦПУ и убедиться по световой индикации и программно, что в ПТК не произошло изменений, нет переключения ЦПУ.

Затем разъединить еще раз в другом месте кабельное соединение шины ввода-вывода основного ЦПУ и убедиться по световой индикации и программно, что в ПТК произошло переключение ЦПУ и шины ввода-вывода: резервный ЦПУ и его шина стали ведущими.

Восстановить целостность шины ввода-вывода основного ЦПУ и повторить проверку для шины резервного ЦПУ.



По окончании проверки восстановить целостность шины ввода-вывода резервного ЦПУ.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.

[bookmark: _Toc157417658]Проверка резервирования подключений контроллера к ЛВС 

Целью является проверка работоспособности контроллера (ЦПУ) шкафа после отказа основной или резервной сетевых подключений к ЛВС.

В начале отключить одно из сетевых подключений на фронтальной панели основного ЦПУ и убедиться по световой индикации и программно, что в ПТК не произошло изменений: нет переключения ЦПУ, связь основного ЦПУ и АРМ оператора сохранилась при этом диагностируется обрыв отключенной линии связи.

Затем отключить оставшееся сетевое подключение на фронтальной панели основного ЦПУ и убедиться по световой индикации и программно, что в ПТК произошло переключение ЦПУ и шины ввода-вывода, связь с АРМ оператора осуществляется с резервным ЦПУ при этом диагностируется обрыв обоих линии связи основного ЦПУ.

Восстановить сетевые подключения основного ЦПУ и повторить проверки для сетевых подключений резервного ЦПУ.

По окончании проверки восстановить сетевые подключения резервного ЦПУ.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.

[bookmark: _Toc157417659]Замена модулей ввода-вывода

Целью является проверка сохранения работоспособности контроллера и оставшихся модулей ввода-вывода при удалении из корзины одного из модулей (проверка функции горячей замены модуля).

Перед проверкой убедиться, что контроллер и все модули ввода-вывода запитаны, ошибок нет.

Удалить один из модулей ввода-вывода из корзины и убедиться программно, что в ПТК диагностируется отсутствие удаленного модуля, при этом другие остаются в работе, прочих системных ошибок нет.

Установить обратно модуль, убедиться программно в восстановлении работоспособности модуля.

[bookmark: _Toc157417660]Системная диагностика контроллера

Целью является проверка работоспособности средств системной диагностики с выдачей информации контроллера в диагностическое приложение ПТК.

Проверить основную системную информацию: версия, серийный номер, общее время работы и т.п.

Проверить затрачиваемое время работы основных таймеров и фона прикладной программы.

Проверить состояние сетевых соединений.

Проверить состояние модулей ввода-вывода.

Проверить температуру контроллера.

Проверить данные по выделяемой памяти прикладной программы.

Убедиться программно, что диагностируемая системная информация контроллера передается в диагностическое приложение ПТК.

[bookmark: _Toc157417661]Синхронизация времени контроллера

Целью является проверка работоспособности синхронизации времени контроллера (ЦПУ) по NTP c сервером времени.

Проконтролировать, что при неверной дате/времени основного ЦПУ оно синхронизирует свое время с сервером времени.

Проконтролировать, что при выключении и включении основного ЦПУ оно синхронизирует свое время с сервером времени.

Проконтролировать, что при выключении одного сервера времени основной ЦПУ синхронизирует свое время со вторым сервером времени.

Повторить испытания для резервного ЦПУ.



[bookmark: _Toc157417662]Проверка каналов ввода-вывода ПТК

Целью проведения испытаний является проверка корректной настройки и работы каналов ввода-вывода шкафа ПТК, оснащенного контроллером и/или модулями ввода-вывода.

[bookmark: _Toc157417663]Средства проверки

Для имитации входных аналоговых сигналов используется калибратор, обеспечивающий имитацию электрических сигналов постоянного тока, а также воспроизведение сигналов с датчиков преобразователей термоэлектрических (ТП), для имитации сигналов от термометров сопротивления (ТС) будет использовать магазин сопротивлений, мультиметр используется для независимой регистрации показаний.

[bookmark: _Toc157417664]Объем проверки

Углубленное тестирование аппаратных средств будет включать в себя:

· проверку модулей аналогового ввода (AI);

· проверку модулей аналогового вывода (AO);

· проверку модулей дискретного ввода (DI);

· проверку модулей дискретного вывода (DO);	

· проверку модулей термоэлектрических преобразователей (TC);

· проверку модулей термометров сопротивления (RTD).

[bookmark: _Toc157417665]Проверка модулей аналогового ввода

Объем проверки включает в себя 10% каналов аналогового ввода.

Значение задается на входе калибратором или другим соответствующим прибором, а измеряемое каналом значение проверяется программно.

Для диапазона измерения 4-20 мА:

Подайте сигнал 4 мА на один из каналов модуля. Проверьте, что в значении с канала отображается 0% шкалы сигнала.

Подайте сигнал 12 мА на канал модуля. Проверьте, что в значении с канала отображается 50% шкалы сигнала.

Подайте сигнал 20 мА на канал. Проверьте, что в значении с канала отображается 100% шкалы сигнала.

Подайте сигнал 2 мА на канал. Проверьте, что появился отказ канала.



Подайте сигнал 22 мА на канал. Проверьте, что появился отказ канала.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

Для диапазона измерения 0-5 мА:

Подать сигнал 0 мА на один из каналов модуля. Проверьте, что в значении с канала отображается 0% шкалы сигнала.

Подайте сигнал 2,5 мА на канал. Проверьте, что в значении с канала отображается 50% шкалы сигнала.

Подайте сигнал 5 мА на канал модуля. Проверьте, что в значении с канала отображается 100% шкалы сигнала.

Подайте сигнал -1 мА на канал модуля. Проверьте, что появился отказ канала.

Подайте сигнал 6 мА на канал модуля. Проверьте, что появился отказ канала.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

[bookmark: _Toc157417666]Проверка работоспособности модулей аналогового вывода

Объем проверки включает в себя 100% каналов аналогового вывода. Значение для канала задается программно, а выдаваемое каналом модуля значение измеряется мультиметром или другим соответствующим прибором.

Для диапазона измерения 4-20 мА:

Задайте 0% шкалы сигнала на канал модуля аналогового вывода. Проверьте, что на выходе канала сигнал равен 4 мА.

Задайте 50% шкалы сигнала на канал. Проверьте, что на выходе канала сигнал равен 12 мА.

Задайте 100% шкалы сигнала на канал. Проверьте, что на выходе канала сигнал равен 20 мА.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

[bookmark: _Toc157417667]Проверка модулей дискретного ввода

Объем проверки включает в себя 10% каналов дискретного ввода.

Для дискретных сигналов типа «сухой контакт» с питанием 24В:

Имитируйте срабатывание дискретного сигнала на одном из каналов модуля, замкнув соответствующие контакты, и программно проверьте корректное изменение состояния этого сигнала.

Разомкнув контакты, программно проверьте корректное изменение состояния этого сигнала.



Проверьте диагностику цепи электропитания группы каналов модуля по выделенным для этого каналам в модуле. При наличии электропитания цепей соответствующий канал показывает замкнутое состояние (питание есть).

Отключите электропитание цепи группы каналов и проверьте программно, что диагностируется отсутствие электропитание цепи у соответствующей группы каналов модуля. Восстановите электропитание цепи.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

Для дискретных сигналов типа «сухой контакт» с питанием 220В:

Имитируйте срабатывание дискретного сигнала на одном из каналов модуля: собрав внешнюю схему подачи сигнала с подключением отключенного внешнего источника 220В, включите его, и программно проверьте корректное изменение состояния этого сигнала.

Отключите внешний источник электропитания 220В, программно проверьте корректное изменение состояния этого сигнала. Разберите схему.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

[bookmark: _Toc157417668]Проверка работоспособности модулей дискретного вывода

Объем проверки включает в себя 10% каналов дискретного вывода.

Задайте программно срабатывание сигнала на одном из каналов модуля и проверьте, что выход замкнулся (разомкнулся), напряжение было подано (снято) на катушку/светодиод реле/твердотельного реле, и его выходные контакты переключились.

Проверьте диагностику цепи электропитания группы реле/твердотельных реле по выделенным для этого каналам в модуле дискретного ввода. При наличии электропитания цепей соответствующий канал модуля дискретного ввода показывает замкнутое состояние (питание есть).

Отключите электропитание цепи группы реле/твердотельных реле и проверьте программно, что соответствующий канал модуля дискретного ввода показывает разомкнутое состояние (питания нет). Восстановите электропитание цепи.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

[bookmark: _Toc157417669]Проверка работоспособности модулей термоэлектрических преобразователей (ТП)

Объем проверки включает в себя 10% каналов ТП. Сигнал на входе задается калибратором, а измеряемое каналом значение проверяется программно.

Программно проверьте, что диагностируется обрыв (отказ канала) выбранного канала модуля до подключения к нему калибратора.

Программно убедиться, что настроена конфигурация компенсации t°С холодного спая на встроенный в модуле термодатчик

Задайте сигнал на одном из каналов модуля, равный наименьшему значению диапазона измерения. Программно проверьте, что на выходе канала отображается значение 0% шкалы сигнала.

Измените сигнал на этом канале, равный половинному значению диапазона измерения. Программно проверьте, что на выходе канала отображается 50% шкалы сигнала.

Измените сигнал на этом канале, равный максимальному значению диапазона измерения. Программно проверьте, что на выходе канала отображается 100% шкалы сигнала.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.

[bookmark: _Toc157417670]Проверка работоспособности модулей термометров сопротивления (ТC)

Объем проверки включает в себя 10% каналов ТC. Значение задается на входе магазином сопротивлений, а измеряемое значение проверяется программно.

Программно проверьте, что диагностируется обрыв (отказ канала) выбранного канала модуля до подключения к нему магазина сопротивлений.

Задайте сигнал с имитатора на вход одного из каналов модуля, равный наименьшему значению диапазона измерения. Проверьте, что на выходе канала отображается значение 0% шкалы сигнала.

Измените сигнал с имитатора на это же вход модуля, равный половинному значению диапазона измерения. Проверьте, что на выходе канала отображается 50% шкалы сигнала.

Измените сигнал с имитатора на это же вход модуля, равный максимальному значению диапазона измерения. Проверьте, что на выходе канала отображается 100% шкалы сигнала.

При несоответствии величины отображаемого сигнала заданному значению – внесите необходимые изменения в таблицу параметров сигнала и протестируйте его снова.

Повторите проверку для остальных модулей и каналов.















[bookmark: _Ref139458512][bookmark: _Toc157417671]Проверка функционирования сетевого оборудования 

Целью проведения испытаний является проверка работоспособности основного сетевого оборудования шкафа, ознакомление с установленным программным обеспечением ПТК и проверка работоспособности стандартных функций программного обеспечения.

[bookmark: _Toc157417672]Проверка сохранения работоспособности основного оборудования при потери электропитания одного из источников

Целью является проверка сохранения работоспособности основного оборудования после потери основного или резервного электропитания шкафа.

Проверка производится аналогично п. 4.3 с визуальной проверкой отсутствие изменений в функционировании основного оборудования.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.

[bookmark: _Toc157417673]Проверка функций АРМ оператора

Проверка процедуры входа в операционную систему (логин/пароль) и в HMI (логин/пароль).

Проверка наличия установленных программных приложений операторской станции.

Проверка отображения и ввода информации.

Проверка наличия видеокадров и проверка соответствия данных видеокадров эскизам в рабочей документации.

Проверка журнала системных сообщений.

Проверка функционирования экрана трендов оперативных и архивных.

Проверка функционирования экрана событий.

 Проверка работоспособности сигнализации.

Проверка синхронизации времени с сервером времени; проверка резервирования синхронизации времени: при выключении одного сервера времени время синхронизируется со вторым сервером времени.

[bookmark: _Toc111489091][bookmark: _Toc157417674]Проверка функций инженерной станции (при наличии)

Проверка процедуры входа в операционную систему (логин/пароль).

Проверка наличия установленных программных приложений инженерной станции.

Проверка функций среды разработки прикладных программ контроллера: просмотр проекта, подключение к контроллеру, работа онлайн отладчика.



Проверка синхронизации времени с сервером времени; проверка резервирования синхронизации времени: при выключении одного сервера времени время синхронизируется со вторым сервером времени.

При наличии нескольких инженерных данные проверки производятся для каждого из них.

[bookmark: _Toc157417675]Проверка функций другого сетевого оборудования

Убедиться, что настроено и работоспособно следующее оборудования шкафа сетевого: серверы синхронизации времени, информационный шлюз, межсетевой экран, комплекс однонаправленной передачи информации.

[bookmark: _Toc157417676]Проверка резервирования сетевых коммутаторов

Целью является проверка сохранения работоспособности сетевой связи при неисправности основного или резервного сетевого коммутатора.

Провести имитацию неисправности основного коммутатора путем отключения его электропитания.

С помощью индикации на АРМ оператора необходимо убедиться, что связь с другими устройствами ПТК есть, обеспечиваемая резервным коммутатором.

Включить питание основного коммутатора. Проконтролировать с помощью световой индикации на нем его включение.

Произвести имитацию неисправности резервного коммутатора путем отключения его электропитания.

С помощью индикации на АРМ оператора необходимо убедиться, что связь с другими устройствами ПТК есть, обеспечиваемая основным коммутатором.

Включить питание резервного коммутатора.

Проконтролировать сообщения в ПТК, возникшие при испытании.





























[bookmark: _Toc157417677]Приложение 1. Таблицы результатов проверки шкафов ПТК

		Наименование шкафа ПТК

(с контроллером и/или модулями ввода-вывода):

		



		Наименование проверки

		Результат

		ФИО проверяющего, подпись

		Дата

		Комментарий



		1

		Проверка комплектности и внешний вид

		

		

		

		



		2

		Электропитание

		

		

		

		



		

		АВР

		

		

		

		



		3

		Дополнительное оборудование

		

		

		

		



		

		Вентиляция

		

		

		

		



		

		Дополнительные розетки

		

		

		

		



		

		Освещение

		

		

		

		



		

		Концевые выключатели дверей

		

		

		

		



		

		Термостат

		

		

		

		



		4

		ПЛК и модули

		

		

		

		



		

		Резервирование ПЛК

		

		

		

		



		

		АВР по электропитанию

		

		

		

		



		

		Резервирование шины ввода-вывода

		

		

		

		



		

		Резервирование связи ЛВС

		

		

		

		



		

		Горячая замена модулей

		

		

		

		



		

		Системная диагностика

		

		

		

		



		

		Синхронизация времени

		

		

		

		



		7

		Каналы ввода-вывода

		

		

		

		



		

		Аналоговый ввод

		

		

		

		



		

		Аналоговый вывод

		

		

		

		



		

		Дискретный ввод

		

		

		

		



		

		Дискретный вывод

		

		

		

		



		

		Ввод ТП

		

		

		

		



		

		Ввод ТС

		

		

		

		









		Наименование шкафа сетевого



		



		Наименование проверки

		Результат

		ФИО проверяющего, подпись

		Дата

		Комментарий



		1

		Проверка комплектности и внешний вид

		

		

		

		



		2

		Электропитание

		

		

		

		



		

		АВР

		

		

		

		



		3

		Дополнительное оборудование

		

		

		

		



		

		Вентиляция

		

		

		

		



		

		Дополнительные розетки

		

		

		

		



		

		Освещение

		

		

		

		



		

		Концевые выключатели дверей

		

		

		

		



		

		Термостат

		

		

		

		



		4

		АВР по электропитанию основного оборудования

		

		

		

		



		5

		Серверы SCADA

		

		

		

		



		

		Установленное ПО

		

		

		

		



		

		БД

		

		

		

		



		

		Состояние модулей

		

		

		

		



		

		Резервирование серверов

		

		

		

		



		

		Синхронизация времени

		

		

		

		



		

		Архивирование

		

		

		

		



		6

		АРМ SCADA

		

		

		

		



		

		Установленное ПО

		

		

		

		



		

		Подключение через KVM-удлинитель

		

		

		

		



		

		Видеокадры

		

		

		

		



		

		Тренды

		

		

		

		



		

		События

		

		

		

		



		

		Синхронизация времени

		

		

		

		



		7

		Инженерная станция

		

		

		

		



		

		Установленное ПО

		

		

		

		



		

		Среда разработки

		

		

		

		



		

		Синхронизация времени

		

		

		

		



		7

		Другое оборудование

		

		

		

		



		

		Сетевые коммутаторы

		

		

		

		



		

		Резервирование коммутаторов

		

		

		

		



		

		Серверы синхронизации времени

		

		

		

		



		

		Информационный шлюз

		

		

		

		



		

		Межсетевой экран

		

		

		

		



		

		Комплекс однонаправленной передачи информации

		

		

		

		



		

		KVM-консоль

		

		

		

		







		

		

		

		

		

		633312.425220.00018.600.ПМ.01



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Чебоксарская ГЭС

Программа и методика заводских испытаний

		

		

		



		

		

		

		02.02.2026

		

		Р

		

		

		2

		26



		

		

		

		

		

		ООО «РГЦР»



		

		

		

		02.02.2026

		

		



		

		

		

		

		

		









		

		

		

		

		

		633312.425220.00018.600.ПМ.01

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		26
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