- Технические требования на оказание услуг

ОКПД 2: 84.25.11.120

«Техническое освидетельствование

модулей газового пожаротушения МПА-NVC1230

Филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Лот № 41077839-ЭКСП ПРОД-2026-КВВГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

Технические требования на оказание услуг	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель оказания услуг	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	4

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4. Приложения:	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АСУ ТП | - автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| ГОТВ | - газовое огнетушащее вещество |
| ЗПУ | - запорно-пусковое устройство |
| МГП | - модуль газового пожаротушения |
| МТР | - материально-технические ресурсы |
| НТД | - нормативно-техническая документация |
| РГЭС | - Рыбинская ГЭС |
| СТО | - стандарт организации |
| ТТ | - технические требования |
| УГЭС | - Угличская ГЭС |
| филиал | - филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» |

#### Наименование закупаемой продукции

Оказание услуг по выполнению технического освидетельствования модулей газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) Рыбинской и Угличской ГЭС.

#### Цель оказания услуг

Выполнение технического освидетельствования модулей газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) Рыбинской и Угличской ГЭС для продления работоспособности и безопасности эксплуатации систем газового пожаротушения Рыбинской и Угличской ГЭС.

#### Существующее положение

В 2015 году на Рыбинской и Угличской ГЭС введены в промышленную эксплуатацию серверные АСУ ТП. Для обеспечения требований пожарной безопасности помещений и серверного оборудования, установленного в серверных АСУ ТП РГЭС и УГЭС смонтированы системы газового пожаротушения. В состав систем пожаротушения входят модули газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50), установленные непосредственно в серверных помещениях АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Дополнительно на РГЭС и УГЭС имеется по одному резервному модулю пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50). Модули МПА-NVC1230 (42-180-50) для поддержания исправного состояния должны проходить периодическое техническое освидетельствование в срок, назначенный заводом-изготовителем - 1 раз в 10 лет.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматическая установка газового пожаротушения в серверной АСУ ТП здания РГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31 | Оборудование пожарной сигнализации здания ГЭС (КВн000002232) |  |
| 2 | Автоматическая установка газового пожаротушения в серверной АСУ ТП здания УГЭС | Российская Федерация, Ярославская обл., г. Углич, ул. Спасская, д.33 | Система пожарной сигнализации УГЭС (КВ000002202) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Заказчик назначает представителя от филиала для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

Заказчик обеспечивает:

- возможность подключения оборудования Исполнителя к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг;

- ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;

- предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг заводской документации, конструкторской, проектной документации, схемы постов энергоносителей; документы о ранее выполненных ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации.

Особые условия выполнения работ на объектах Заказчика:

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Оказание услуг производится в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, ПС и другого оборудования), загромождающих предметов. |
| 2. | Оказание услуг в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования. |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуги по техническому освидетельствованию модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверной АСУ ТП РГЭС, масса ГОТВ 167 кг | шт. | 1 |
| 2. | Оказание услуги по техническому освидетельствованию модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверной АСУ ТП УГЭС, масса ГОТВ 165 кг | шт. | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое освидетельствование модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверных АСУ ТП РГЭС | с даты заключения договора | Не позднее 90 дней с даты заключения договора |
| 2. | Техническое освидетельствование модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверных АСУ ТП УГЭС | с даты заключения договора | Не позднее 90 дней с даты заключения договора |

Конкретные сроки оказания услуг по каждому объекту согласовываются Заказчиком и Исполнителем непосредственно перед выполнением работ.

#### Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 15.12.2020 №903н (с изменениями); - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 27.11.2020 г. № 835н; - ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. Утвержден Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 789-ст; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 в действующей редакции; - Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение №1 к настоящим ТТ); - Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение №2 к настоящим ТТ); - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к Исполнителю работ | - 1. Наличие у Исполнителя лицензии согласно пункту 1 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128): - «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.» - 2. Наличие действующего сертификата на ГОТВ NOVEC 1230 или SINECO 1230, разрешенные для заправки в модули согласно Руководству по эксплуатации на модули МПА-NVC1230. |  | - Предоставить документы |  |
|  | Объем услуг | - Получение на месте хранения резервного модуля МПА-NVC1230. - Транспортировка резервного модуля МПА-NVC1230 к месту проведения технического освидетельствования. - Выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию резервного модуля МПА-NVC1230: - 3.1 Эвакуация ГОТВ из модуля МПА-NVC1230; - 3.2 Разборка модуля МПА-NVC1230; - 3.3 Техническое освидетельствование баллона модуля МПА-NVC1230, очистка и сушка; - 3.4 Восстановление лакокрасочного покрытия модуля МПА-NVC1230; - 3.5 Профилактический ремонт ЗПУ, контроль работоспособности и герметичности; - 3.6 Замена (поверка) манометра; - 3.7 Сборка модуля МПА-NVC1230; - 3.8 Заправка ГОТВ в модуль МПА-NVC1230; - 3.9 Заполнение (восстановление) паспорта модуля МПА-NVC1230. - Транспортировка резервного модуля МПА-NVC1230 на объект Заказчика. - Демонтаж основного модуля МПА-NVC1230 из системы пожаротушения. - Монтаж резервного модуля МПА-NVC1230 после освидетельствования в существующую систему пожаротушения. - Перемещение демонтированного модуля МПА-NVC1230 на место хранения на объекте Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Содержание мест оказания услуг | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места по окончании оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование, материалы и запасные части | Наличие у Исполнителя технологического оборудования: - по нанесению лакокрасочного покрытия (полимеризации), отвечающего требованиям ГОСТ 9.407-2015; - заправочной станции, обеспечивающей заправку модулей газового пожаротушения по закрытому циклу без доступа факторов окисления металлов; - установки по абсорбции Азота в ГОТВ. | Согласие с требованием, указать наименования и марки оборудования |  |  |
|  |  | Материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) должны иметь действующие сертификаты по пожарной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | При закрытии актов сдачи-приемки услуг Исполнителем должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества и сертификаты по пожарной безопасности на поставляемые материалы и запасные части на бумажном носителе. | Согласие с требованием |  |  |
| ‍ |  | Все закупаемые и применяемые материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Наличие у Исполнителя или у привлекаемой субподрядной организации собственного или привлеченного квалифицированного персонала в количестве не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже 3. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Наличие у персонала Исполнителя: - аттестации сотрудников, допущенных к работам с сосудами под давлением, согласно ТР ТС 032/2013; - аттестации сотрудников отдела контроля качества – ВИК, НАКС; - аттестации согласно СДАНК-02-2020 по неразрушающему контролю; - аттестации по магнитно-порошковой дефектоскопии. |  | - Предоставить документы |  |
|  |  | Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разрядах и группах по электробезопасности с приложением копий протоколов, удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках с записью на производство специальных видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Исполнитель обязуется оказывать услуги с привлечением собственного, либо персонала сторонних организаций (субподряд), обладающего соответствующими работе компетенциями. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Результат оказания услуг – исправное состояние модулей пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) установленных в системах пожаротушения серверных АСУ ТП РГЭС и УГЭС. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности оказываемых услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности. Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие квалификацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг. Исполнитель обязан обеспечить работников, направляемых для оказания услуг, соответствующими выполняемой работе средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль за выполнением | Исполнитель обеспечивает текущий контроль выполняемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Документация | При проведении сторонами сдачи-приемки услуг, Исполнителем на бумажных носителях должны быть предоставлены паспорта модулей с отметкой о заправке в таблице заправки и отметкой о годности к дальнейшей эксплуатации, паспорта баллонов с отметкой о проведенном техническом освидетельствовании, копию сертификата на ГОТВ, паспорта на манометр и датчик давления (данные об актуальной дате поверки манометра должны быть внесены в общероссийский метрологический реестр "Аршин") | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Отчетную документацию предоставить в соответствии с нормативно-технической документацией (далее - НТД), приведенной в пункте 1.1.1 таблицы 4 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Документацию по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dос, *.pdf, *.хls, *.dwg, *.vsd. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты предоставляемых услуг | В течение 1 года с момента приемки работ после предоставления услуг по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Исполнитель обязуется производить в течение гарантийного периода устранение всех неисправностей, появившихся в результате выполненных работ по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения своими силами и за свой счет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Пропускной и внутриобъектовый режимы Заказчика | Соблюдение Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Филиала (Приложение №4 к настоящим ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Оказание услуг в выходные и праздничные дни | Возможность организации работ на объектах Заказчика в выходные и праздничные дни согласовывается с исполнителем на этапе планирования. | Согласие с требованием | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1	По результатам настоящей закупки заключается договор с ценой, указанной в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. В обоснование стоимости своей заявки Исполнитель предоставляет коммерческое предложение, приведенное в документации о закупке.

3.2	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Исполнителя не включаются.

# Приложения:

Приложение №1 Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»;

Приложение №2 Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»;

Приложение №3 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300;

Приложение №4 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС».