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1. [bookmark: __RefHeading___Toc2661_4038638555][bookmark: _Toc134194218]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2663_4038638555][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc134194219]Обозначения и сокращения

	АСУ ТП
	- автоматизированная система управления технологическим процессом

	ГЭС
	- гидроэлектростанция

	ГОТВ
	- газовое огнетушащее вещество

	ЗПУ
	- запорно-пусковое устройство

	МГП
	- модуль газового пожаротушения

	МТР
	- материально-технические ресурсы

	НТД
	- нормативно-техническая документация

	РГЭС
	- Рыбинская ГЭС

	СТО
	- стандарт организации

	ТТ
	- технические требования

	УГЭС
	- Угличская ГЭС

	филиал
	- филиал ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»






1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2665_4038638555][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc134194220]Наименование закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc2667_4038638555][bookmark: _Toc134194221]	Оказание услуг по выполнению технического освидетельствования модулей газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) Рыбинской и Угличской ГЭС.
1.3. [bookmark: __RefHeading___Toc2669_4038638555][bookmark: _Toc134194226][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc134194221_Копия_1]Цель оказания услуг 
[bookmark: __RefHeading___Toc2671_4038638555][bookmark: _Toc134194227]	Выполнение технического освидетельствования модулей газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) Рыбинской и Угличской ГЭС для продления работоспособности и безопасности эксплуатации систем газового пожаротушения Рыбинской и Угличской ГЭС.
1.4. [bookmark: __RefHeading___Toc2673_4038638555][bookmark: _Toc46743508][bookmark: _Toc134194228][bookmark: _Toc134194227_Копия_1]Существующее положение 
	В 2015 году на Рыбинской и Угличской ГЭС введены в промышленную эксплуатацию серверные АСУ ТП. Для обеспечения требований пожарной безопасности помещений и серверного оборудования, установленного в серверных АСУ ТП РГЭС и УГЭС смонтированы системы газового пожаротушения. В состав систем пожаротушения входят модули газового пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50), установленные непосредственно в серверных помещениях АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Дополнительно на РГЭС и УГЭС имеется по одному резервному модулю пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50). Модули МПА-NVC1230 (42-180-50) для поддержания исправного состояния должны проходить периодическое техническое освидетельствование в срок, назначенный заводом-изготовителем - 1 раз в 10 лет. 

[bookmark: __RefHeading___Toc2675_4038638555][bookmark: _Toc134194229]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта  (место оказания услуг) 
	Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автоматическая установка газового пожаротушения в серверной АСУ ТП здания РГЭС
	Российская Федерация, 
Ярославская обл., 
г. Рыбинск, ул. Вяземского, д.31
	Оборудование пожарной сигнализации здания ГЭС
(КВн000002232)
	

	2
	Автоматическая установка газового пожаротушения в серверной АСУ ТП здания УГЭС
	Российская Федерация, 
Ярославская обл., 
г. Углич, ул. Спасская, д.33
	Система пожарной сигнализации УГЭС
(КВ000002202)
	



1.5. [bookmark: __RefHeading___Toc2677_4038638555][bookmark: _Hlk49857604][bookmark: _Toc46743509][bookmark: _Toc134194230][bookmark: _Hlk46492347]Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]	Заказчик назначает представителя от филиала для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.
	Заказчик обеспечивает:
·  возможность подключения оборудования Исполнителя к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей оказания услуг;
· ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика; 
· предоставление Исполнителю необходимой для оказания услуг заводской документации, конструкторской, проектной документации, схемы постов энергоносителей; документы о ранее выполненных ремонтах оборудования, данные о его техническом состоянии и данные об отказах оборудования в процессе эксплуатации.
	Особые условия выполнения работ на объектах Заказчика:

	№
п/п
	Условия производства работ

	1
	2

	1.
	Оказание услуг производится в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования (станков, установок, ПС и другого оборудования), загромождающих предметов.

	2.
	Оказание услуг в стесненных условиях: с наличием в зоне оказания услуг действующего технологического оборудования.



2. [bookmark: __RefHeading___Toc2679_4038638555][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc134194231]Требования к продукции
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2681_4038638555][bookmark: _Toc134194232]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc2683_4038638555][bookmark: _Toc134194233]Требования к перечню и объему услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc2685_4038638555][bookmark: _Toc134194234][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оказание услуги по техническому освидетельствованию модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверной АСУ ТП РГЭС, масса ГОТВ 167 кг
	шт.
	1

	2.
	Оказание услуги по техническому освидетельствованию модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверной АСУ ТП УГЭС, масса ГОТВ 165 кг 
	шт.
	1




2.1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2687_4038638555][bookmark: _Toc134194235][bookmark: _Toc132099804]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643134]Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг 
	Требования к окончанию срока оказания услуг 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Техническое освидетельствование модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверных АСУ ТП  РГЭС
	с даты заключения договора
	Не позднее 90 дней с даты заключения договора

	2.
	Техническое освидетельствование модуля пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) из состава системы пожаротушения серверных АСУ ТП  УГЭС
	с даты заключения договора
	Не позднее 90 дней с даты заключения договора


	

0

5
	Конкретные сроки оказания услуг по каждому объекту согласовываются Заказчиком и Исполнителем непосредственно перед выполнением работ.
2.2. [bookmark: __RefHeading___Toc2691_4038638555][bookmark: _Toc134194236][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг

[bookmark: __RefHeading___Toc2693_4038638555][bookmark: _Toc134194237][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству услуг
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов

	 При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 15.12.2020 №903н  (с изменениями);
· Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 833н;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты России от 27.11.2020 г. № 835н;
· ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. Утвержден Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 789-ст;
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 в действующей редакции;
· Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение №1 к настоящим ТТ);
· Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» (Приложение №2 к настоящим ТТ);
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённые приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.2. 
	Требования к Исполнителю работ
	1. Наличие у Исполнителя лицензии согласно пункту 1 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 №1128):
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.»
2. Наличие действующего сертификата на ГОТВ NOVEC 1230 или SINECO 1230, разрешенные для заправки в модули согласно Руководству по эксплуатации на модули МПА-NVC1230.
	
	Предоставить документы
	

	1.1.3. 
	Объем услуг
	1. Получение на месте хранения резервного модуля  МПА-NVC1230.
2. Транспортировка резервного модуля МПА-NVC1230 к месту проведения технического освидетельствования.
3. Выполнение комплекса работ по техническому освидетельствованию резервного модуля МПА-NVC1230:
3.1 Эвакуация ГОТВ из модуля МПА-NVC1230;
3.2 Разборка модуля  МПА-NVC1230;
3.3 Техническое освидетельствование баллона модуля МПА-NVC1230, очистка и сушка;
3.4 Восстановление лакокрасочного покрытия модуля МПА-NVC1230;
3.5 Профилактический ремонт ЗПУ, контроль работоспособности и герметичности;
3.6 Замена (поверка) манометра;
3.7 Сборка  модуля МПА-NVC1230;
3.8 Заправка ГОТВ в модуль МПА-NVC1230;
3.9 Заполнение (восстановление) паспорта  модуля МПА-NVC1230.
4. Транспортировка резервного модуля МПА-NVC1230 на объект Заказчика.
5. Демонтаж основного модуля МПА-NVC1230 из системы пожаротушения.
6. Монтаж резервного модуля МПА-NVC1230 после освидетельствования в существующую систему пожаротушения.
7. Перемещение демонтированного модуля МПА-NVC1230 на место хранения на объекте Заказчика.
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.4. 
	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя
	Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг на объектах Заказчика выполняет персонал Заказчика. Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300 (Приложение №3 к настоящим ТТ).
	Согласие с требованием
	
	

	1.1.5. 
	Содержание мест оказания услуг
	Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочего места по окончании оказания услуг.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.2.1. 
	Оборудование, материалы и запасные части
	Наличие у Исполнителя технологического оборудования:
- по нанесению лакокрасочного покрытия (полимеризации), отвечающего требованиям ГОСТ 9.407-2015;
- заправочной станции, обеспечивающей заправку модулей газового пожаротушения по закрытому циклу без доступа факторов окисления металлов;
- установки по абсорбции Азота в ГОТВ.
	Согласие с требованием, указать наименования и марки оборудования
	 
	

	
	
	Материалы и запасные части, необходимые для оказания услуг по техническому освидетельствованию  модулей пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) должны иметь действующие сертификаты по пожарной безопасности.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	При закрытии актов сдачи-приемки услуг Исполнителем должны быть предоставлены паспорта и сертификаты качества и сертификаты по пожарной безопасности на поставляемые материалы и запасные части на бумажном носителе.
	Согласие с требованием
	
	

	‍
	
	Все закупаемые и применяемые материалы и запасные части должны быть новыми и не использованными ранее.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3. 
	Требования к персоналу исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	1.3.1. 
	Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг

	Наличие у Исполнителя или у привлекаемой субподрядной организации собственного или привлеченного квалифицированного персонала в количестве не менее 3 человек, имеющих группу по электробезопасности не ниже 3.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.2. 
	
	Наличие у персонала Исполнителя:
- аттестации сотрудников, допущенных к работам с сосудами под давлением, согласно ТР ТС 032/2013;
- аттестации сотрудников отдела контроля качества – ВИК, НАКС;
- аттестации согласно СДАНК-02-2020 по неразрушающему контролю;
- аттестации по магнитно-порошковой дефектоскопии.
	
	Предоставить документы
	

	1.3.3. 
	
	Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, разрядах и группах по электробезопасности с приложением копий протоколов, удостоверений о проверке знаний  правил работы в электроустановках с записью на производство специальных видов работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3.4. 
	
	Исполнитель обязуется оказывать услуги с привлечением собственного, либо персонала сторонних организаций (субподряд), обладающего соответствующими работе компетенциями.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.1. 
	
	Результат оказания услуг – исправное состояние  модулей пожаротушения МПА-NVC1230 (42-180-50) установленных в системах пожаротушения серверных АСУ ТП РГЭС и УГЭС.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Требования к безопасности оказываемых услуг и охране труда
	-//-
	-//-
	-//-

	2.2.1. 
	Требования к безопасности выполняемых работ
	Исполнитель должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.
Исполнитель обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ/оказания услуг и имеющих все необходимые допуски к производству работ/оказанию услуг, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие квалификацию работников на проведение соответствующих видов работ/услуг.
Исполнитель обязан обеспечить работников, направляемых для оказания услуг, соответствующими выполняемой работе средствами индивидуальной защиты, спецодеждой  и спецобувью.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг 
	-//-
	-//-
	-//-

	2.3.1. 
	Контроль за выполнением
	Исполнитель обеспечивает текущий контроль выполняемых услуг, включающий в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.2. 
	Документация
	При проведении сторонами сдачи-приемки услуг, Исполнителем на бумажных носителях должны быть предоставлены паспорта модулей с отметкой о заправке в таблице заправки и отметкой о годности к дальнейшей эксплуатации, паспорта баллонов с отметкой о проведенном техническом освидетельствовании, копию сертификата  на ГОТВ, паспорта на манометр и датчик давления (данные об актуальной дате поверки манометра должны быть внесены в общероссийский метрологический реестр "Аршин")
	Согласие с требованием
	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	2.4.1. 
	
	Отчетную документацию предоставить в соответствии с нормативно-технической документацией (далее - НТД), приведенной в пункте 1.1.1 таблицы 4 настоящих ТТ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4.2. 
	
	Документацию по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dос, *.pdf, *.хls, *.dwg, *.vsd.
	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии на результаты предоставляемых услуг
	В течение 1 года с момента приемки работ после предоставления услуг по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения.
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	Исполнитель обязуется производить в течение   гарантийного периода устранение всех неисправностей, появившихся в результате выполненных работ по техническому освидетельствованию модулей пожаротушения своими силами и за свой счет.
	[bookmark: __RefHeading___Toc2695_4038638555][bookmark: _Toc134194238]Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Пропускной и внутриобъектовый режимы Заказчика
	Соблюдение Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах Филиала (Приложение №4 к настоящим ТТ)
	Согласие с требованием
	
	

	5. 
	Прочие требования к оказанию услуг 
	-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc2697_4038638555]-//-
	

	5.1. 
	Оказание услуг в выходные и праздничные дни
	Возможность организации работ на объектах Заказчика в выходные и праздничные дни согласовывается с исполнителем на этапе планирования.
	Согласие с требованием
	[bookmark: __RefHeading___Toc2699_4038638555]-//-
	[bookmark: __RefHeading___Toc2701_4038638555]-//-
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[bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699][bookmark: _Toc46743519]
3. [bookmark: __RefHeading___Toc2703_4038638555]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1	По результатам настоящей закупки заключается договор с ценой, указанной в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. В обоснование стоимости своей заявки Исполнитель предоставляет коммерческое предложение, приведенное в документации о закупке.
3.2	Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Исполнителя не включаются.



[bookmark: _Toc132099807][bookmark: _Toc132099807]





















[bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc132099807_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc132099807_Копия_1]





4. [bookmark: __RefHeading___Toc2707_4038638555][bookmark: _Toc134194240]Приложения:
Приложение №1 Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Рыбинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»;
Приложение №2 Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании Угличской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС»;
Приложение №3 Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» в соответствии с приказом ПАО РусГидро от 28.04.2023 №300;
Приложение №4 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС». 

